Požadované parametry KMV

- Předmět zadávací dokumentace

- Systémové požadavky

- Generátor vysokého napětí, napěťové zkoušky a diagnostiku

- Přenosný generátor vysokého napětí

- Předměření a úprava poruchy

- Souprava pro přesné dohledání místa poruchy

- Přístroj pro identifikaci kabelů ze svazku

- Induktor částečných výbojů

- Připojovací kabely

- Bezpečnost

- Další požadavky

- Předmětem zadávací dokumentace je plně vybavený jednofázový kabelový měřicí vůz k předměření a dohledání poruch na kabelech nízkého a vysokého napětí, provádění napěťových zkoušek a diagnostických měření dle požadavků ČSN, PNE a požadavků týmu měřicí vozy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přenosný zkušební zdroj pro provádění napěťových zkoušek a diagnostických měření dle požadavků ČSN, PNE a požadavků týmu měřicí vozy společnosti E.ON Distribuce, a.s..

- Použitý systém v měřicím voze musí umět plně a s vysokou přesností pomocí vhodných metod vyhledat všechny typy kabelových a plášťových poruch, které v síti mohou nastat a pomocí vhodných doplňků umožnit přímou lokalizaci v terénu.

Musí být vybaven zdrojem pro napěťovou zkoušku DC a VLF a diagnostická měření ztrátového činitele tan δ a diagnostiku částečných výbojů.

Musí umět zvládat, vzhledem ke kapacitní zátěži, měřit kabely NN a VN o délce až 15 km – poruchy, napěťové zkoušky, diagnostika TD a ČV.

Ovládání komponent, jako jsou rázovací generátor, generátor vysokého napětí a echolokátor ve voze, by mělo být integrováno do centrální ovládací jednotky systému - PC, která je umístěna v prostoru pro obsluhu.

Systém musí podporovat USB rozhraní pro možnost instalace programů s mapovými podklady jako jsou NetViewer a Geoportál , využívané společností E.ON Distribuce a.s. a dalších podpůrných programů pro činnosti na distribuční síti jako jsou Timesheet a Portál údržby.

Pro lepší komfort pro obsluhu a přehlednější zobrazení mapových podkladů, musí být vybaven dvěma minimálně 23“ zobrazovacími panely z důvodu možnosti současného zobrazení mapových podkladů našich a systému měřicího vozu.

Dále musí podporovat neomezené online datové připojení pro správnou funkčnost těchto programů.

Systém také musí umožňovat dálkovou servisní podporu měřicího software.

Samozřejmostí je ovládání v českém jazyce a možnost nastavení automatického ukládání všech provedených měření do systému a přes USB rozhraní na přenosný disk.

Systém musí podporovat práci s Microsoft Excel, Word, Outlook, PDF soubory pro další práce s naměřenými daty.

K dispozici musí být funkční verze programu pro instalaci do kancelářského PC s Windows 10, používaného ve společnosti E.ON Distribuce, a.s., ve které bude možné dále pracovat s naměřenými daty.

Systém musí umět zabránit případným chybám při jeho obsluze a stejně tak i v případě jeho selhání musí automaticky vypnout, vybít a uzemnit části komponent, na kterých se může vyskytnout vysoké napětí.

Systém musí umožňovat zadávání podkladů a dat pro měření a stejně tak i přenos naměřených dat na externí disk.

- Generátor vysokého napětí, napěťové zkoušky a diagnostiku

- napěťová zkouška DC 80 kV

- napěťová zkouška VLF 38 kV; 0,1 Hz sinus

- napěťová zkouška VLF 38 kVeff; 0,1 Hz obdélník

- měření ztrátového činitele tan δ

- diagnostika částečných výbojů

- stupňovitá napěťová zkouška VLF (sinus, obdélník) s monitorováním částečných výbojů během jejího průběhu

- zkouška pláště a dohledání poruchy až do 15 kV (kabely 110 kV)

- databáze naměřených výsledků s možností snadného dohledání, procházení a porovnání naměřených dat

- kompatibilita nově naměřených výsledků se staršími pro možné sledování a srovnání trendu

- vygenerování reportu měření s histogramy a možností ukládat předdefinované šablony protokolu

- možnost zobrazení jak jednotlivých fází, tak i všech společně

- Přenosný generátor vysokého napětí

- napěťová zkouška VLF 38 kV; 0,1 Hz sinus

- napěťová zkouška VLF 38 kVeff; 0,1 Hz obdélník

- měření ztrátového činitele tan δ

- diagnostika částečných výbojů

- musí umožňovat provedení napěťové zkoušky VLF 38 kV sinus a diagnostická měření ztrátového činitele tan δ a diagnostiku částečných výbojů bez nutnosti použití kabelového měřicího vozu.

- Požadavky na úpravu a předměření poruchy

- 3f echolokátor - impulzní reflektometr s automatickým výpočtem délky kabelu a vzdálenosti chyby a určením místa poruchy v mapových podkladech na zobrazovací jednotce min 23“ (s možností ukládání a porovnání naměřených výsledků a s možností 1f měření přes VN měřicí kabel)

- Režim automatického měření

- Diferenciální měření k porovnání měření

- Impulzní napětí 20 – 200 V

- Výstupní impedance 10 – 2000 Ω

- Rozlišení 0,1m (při v/2=80 m/μs)

- Přesnost 0,1% k měřené délce

- Měřicí rozsah minimálně 50 km

- TDR metoda odrazu impulzů

- Jednofázové měření L-N přes zkušební VN kabel

- Třífázové měření L-N, L-L připojovací kabel TDR, 50 m

- Sekundárně impulzní metoda / několikanásobná impulzní metoda do 32 kV

- Rázová proudová metoda do 32 kV

- Metoda dokmitávání

- integrovaná možnost výběru nejlepší křivky z řady křivek (záznam minimálně 4 křivek)

- Napěťově chráněný vstup

- Propalovací transformátor - pro úpravu izolačního stavu měřeného kabelu

- Výstupní napětí minimálně 0 – 10 kV

- Výstupní proud dle nastaveného napětí až 30 A

- možnost nastavení více rozsahů propalování

- Automatický rázový generátor

- rázová energie min. 2000 J

- Rozsahy rázového napětí 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV, případně jiné v rozsahu 0 - 32 kV

- Rázová energie min. 2.500 J při napětí 4 kV

- Plynule nastavitelné DC napětí 0 – 32 kV pro možnost rychlé zkoušky z důvodu zjištění izolačního stavu kabelu

- Tendence rázování přibližně 10 – 30 rázů/min. s podmínkou plného nabití až na 32 kV při  nastavení všech rozsahů

- Možnost jednotlivého rázu

- Možnost vzdáleného ovládání MV

- Dálkové ovládání vozu pomocí smartphonu nebo tabletu

- přenos kabelových dat z měřicího vozu a zobrazení místa poruchy v mapových podkladech přes mobilní telefon

- zapnutí a vypnutí rázového generátoru

- možnost nastavení rázového napětí a tendence rázů (přibližně 10 – 30 rázů/min., jednotlivý ráz)

- Souprava pro přesné dohledání místa poruchy

- uživatelské rozhraní přijímače v českém jazyce

- napájení z akumulátorů nebo baterií

- možnost nabíjení akumulátorů přímo v přístroji

- Přehledné zobrazení na displeji dobře viditelné i na přímém slunečním světle

- navigace k místu poruchy

- Zobrazení vzdálenosti a směru k poruše

- Sluchátka s technologií Bluetooth®

- možnost používání i bez sluchátek

- Půdní mikrofon s propojením přes Bluetooth® (případně jiné bezdrátové připojení; odpadá možnost poškození propojovacího kabelu ve špatně přístupném terénu)

- napájení z akumulátorů nebo baterií s nabíjením akumulátorů přímo v přístroji

- Přímý přenos signálních dat přes Bluetooth® do sluchátek a přijímače (případně pomocí jiného bezdrátového připojení)

- Zřetelné rozlišení poruchy od okolních zvuků

- Nastavení potlačování externích zvuků a interference

- zobrazení měření magnetického pole

- Teleskopické sondy krokového napětí

- Citlivá lokalizace plášťových poruch s rozsahem měření 1 µV až 220 V

- přístroj pro identifikaci kabelů a výběr ze svazku

- Přístroj musí umožnit bezpečné určení a identifikaci kabelu ze svazku

- Identifikace směru proudu

- Obsahuje vhodný vysílač a přijímač

- Připojovací technika dle CAT IV / 600 V

- Induktor částečných výbojů

- pro dohledání místa částečných výbojů Induktor PD (částečných výbojů)

- Porovnání indukovaného signálu s výsledkem předběžné lokalizace v systému k lokalizaci částečných výbojů

- Nastavení intenzity částečných výbojů

- Připojovací kabely - sestava kabelových bubnů s motorickým pohonem

- Motorický pohon požadujeme u:

- připojovacího kabelu 230 V	; 50 m

- uzemňovacího kabelu 1x16 mm2 ; 50 m

- VN měřicího kabelu; 50 m

- Zbývající kabely navinuté na bubnech s kličkou:

- Připojovací TDR kabel čtyř žilový pro echolokátor; 50 m

- Kabel nouzového vypnutí 1x2,5 mm2; 50 m

- Bezpečnost

- Oddělená provozní a ochranná zem ve spojení s oddělovacím transformátorem

- Uzemňovací kabel 1x16 mm2 pro připojení ke staničnímu uzemnění

- Kabel nouzového vypnutí 1x2,5 mm2

- Proudový chránič a jističe zásuvek a osvětlení

- Bezpečnostní systém s koncepcí podle EN 61010-1 a EN 50191

- Automatické hlídání zemní smyčky, kdy musí být zajištěno, že stínění vysokonapěťového kabelu a ochranného zemnicího kabelu jsou na stejném zemním potenciálu.

- Automatické hlídání země, které zaručí, že mezi uzemněním stanice a okolní zemí vozidla nemůže vzniknout krokové napětí.

- Automatické hlídání maximálního přípustného napětí mezi měřicím vozem a zemí

- Monitorování HV konektorů

- Tlačítko nouzového zastavení v oblasti obsluhy

- Displej systému, případně jiná jednotka se zobrazením všech chybových hlášení týkající se provozu

- Bezpečnostní kontakty zadních dveří

- Centrální vypínač opatřený zámkem zamezující neautorizovanému provozu měřicího vozu.

- Zobrazení chybových hlášek na obrazovce centrálního řídicího systému a musí znemožnit spuštění VN

- Zařízení pro automatické vybíjení a uzemnění

- Další požadavky

- Elektronický generátor 230 V / 5 kW pro napájení měřicích přístrojů pevně zabudovaných ve vozu

- Skříňky se šuplíky pro další přenosná zařízení a příslušenství komfortně uspořádanými pro bezpečnou obsluhu měřicího vozu

- minimálně 8 ks s hloubkou 15 cm

- Jeden šuplík s hloubkou 30 cm

- pult pro přístroje se stolem a se zásuvkami 230 V a pro umístění všech pevně připojených měřicích zařízení zařízení a příslušenství komfortně uspořádaný pro bezpečnou obsluhu měřicího vozu

- Přenosný zdroj nebude stálou výbavou měřicího vozu, ale musí být možnost jej bezpečně upevnit a převážet.

- Kolečková židle s aretací při jízdě vozidla, případně do podlahy upevněná lavice

- osvětlení LED 230 V a 12 V ve zkušebním i obslužném prostoru

- osvětlení venkovního prostoru 12 V

- Izolace stěn a stropu

- Zpevnění montážních bodů

- Stropnice

- Obložení stěn

- Protiskluzová podlaha ve zkušebním i obslužném prostoru

- 2 x Návody k obsluze měřicího vozu, jednotlivých komponentů a k provozu vozidla v papírové /elektronické podobě-česky

- Internetové připojení systému bez omezeného datového limitu na dobu 8 let

- Výchozí revizní zpráva dle platných ČSN

- Schéma zapojení elektrické instalace vozu

- Vyvedení kabelů zadními dveřmi – dvířka pod RZ

- servisní  místo na území ČR

- Vlastní servisní základny pro dodané speciální měřící vozy na území ČR, schopné provést servisní a opravárenské práce, které nevyžadují opravu přímo u výrobce na území ČR vč. dodávky náhradních dílů, certifikovaná od výrobce, zajištění servisu na území ČR, v sídelních místech společnosti Brno a České Budějovice

- V případě opravy u výrobce poskytnout náhradu za opravované zařízení, případně náhradní měřicí vůz

- Předání na území ČR, včetně zaškolení obsluhy, uvedení do provozu

- Záruka min. 24 měs od data prodeje/uvedení do provozu (co bude později).

- Kompletní doklady pro trvalé přihlášení do silničního provozu v ČR