## List1
Měřící kabelový vůz - Velká dodávka 4x4, 2 místa
Požadovaná specifikace | Hodnota požadované specifikace vozidla | Jednotka
Délka karoserie max. | 5990 | mm
Rozvor max. | 3640 | mm
Šířka karoserie včetně zrcátek max. | 2430 | mm
Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt max. | 2590 | mm
Počet míst ve vozidle | 2
Objem nákladového prostoru min. | 10.7 | m3
Světlá výška min. | 190 | mm
Celková hmotnost max. | 3500 | kg
Užitečné zatížení min. | 670 | kg
Pohon 4x4 | Ano
PHM | nafta
Objem motoru min. | 1965 | cm3
Výkon motoru min. | 130 | kW
Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP max. | 9 | litr / 100 km
Převodovka manuální | 6 | stupeň
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, mechanická | Ano
Přední nájezdový úhel vozidla min. | 20.9 | stupňů
Zadní nájezdový úhel vozidla min. | 12.7 | stupňů
Přejezdový úhel vozidla min. | 15.5 | stupňů
Emisní norma platná v době dodání vozidla min. | EURO 6 | -
V nádrži min. PHM | 75 | litr
Barva vozidla | bílá | -
Plechová kola min 16" |  | -
-
Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | Ano | -
Požadovaná výbava vozidla
12 V zásuvka v kabině řidiče | Ano
3. brzdové světlo | Ano
Airbag řidiče a spolujezdce: možnost deaktivace airbagu spolujezdce | Ano
Denního svícení | Ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarm | Ano
Determální skla (zelená) | Ano
Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektrické stahování oken | Ano
ESP včetně brdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR | Ano
Gumová podlaha v kabině řidiče | Ano
Kotoučové brzdy na všech kolech | Ano
Nářadí a zvedák | Ano
Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru | Ano
Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje | Ano
Odkládací přihrádka s krytem: uzamykatelná | Ano
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové | Ano
Obložení a zateplení nákladového prostoru | Ano
Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující: vpravo | Ano
Potahy sedadel látkové | Ano
Prodloužená záruka výrobce 2+2/200 000 | Ano
Sedadlo spolujezdce 1 | Ano
Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným volantem | Ano
Start-Stop, s rekuperací brzdného účinku | Ano
Tažné oko vpředu a vzadu | Ano
Zpětná kamera | Ano
Vnější zpětné zrcátko levé: asférické elektricky vyhřívané | Ano
Vnější zpětné zrcátko pravé: konvexní elektricky vyhřívané | Ano
Vnitřní stropní osvětlení LED | Ano
Výškově nastavitelné opěrky hlavy: kabina řidiče | Ano
2 funkční klíče + 1 pevný klíč | Ano
Baterie druhá s dělicím relé: bezúdržbová | Ano
Bez označení typu vozu a motoru: bez označení typu vozu vzadu vlevo, bez označení motorizace vzadu vpravo | Ano
Klimatizace s výparníkem do nákladového prostoru | Ano
Lapače nečistot vpředu a vzadu | Ano
Mechanická uzávěrka diferenciálu | Ano
Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáčky | Ano
Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | Ano
Parkpilot vzadu | Ano
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo | Ano
Potahy sedadel látkové | Ano
Autorádio vestavěné včetně HF sady (originální) | Ano
Kontrola tlaku vzuchu v pneumatikách | Ano
Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce | Ano
Rozhraní pro připojení úpravců IS2 pro instalaci elektronického generátoru 5 kW | Ano
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou | Ano
Zadní křídlové dveře prosklené: vyhřívané, otvírání 270 stupňů, | Ano
Zadní stěrač s vyhříváním: stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem, vyhřívání pro zadní okno | Ano
Nářadí a zvedák | Ano
Zvýšená kapacita baterie a zesílený alternátor | Ano
Zatmavená okna v přepravním prostoru fólií 80% v celém nákladovém prostoru, otvíratelné | Ano
Příprava pro měnič napětí z 12V na 230V | Ano
Gumové koberce | Ano
Ochranný kryt spodku motoru | Ano
Zesílené tlumiče a stabilizátory | Ano
Vysoká střecha | Ano
Odpružené sedadlo řidiče | Ano
Stabilizace otáček pro instalaci elektronického generátoru 5 kW | Ano
Multifunkčí volant | Ano
LED světlomety | Ano
Front assist a adaptivní tempomat | Ano
Autoalarm | Ano
Boční poziční světla | Ano
Vnitřní zástavba dle standardu E.ON (viz.Příloha č. 1 - Zpřesnění požadavků na KMV dle standardů E.ON) | Ano
Předmětem zadávací dokumentace je plně vybavený jednofázový kabelový měřicí vůz k předměření a dohledání poruch na kabelech nízkého a vysokého napětí, provádění napěťových zkoušek a diagnostických měření dle požadavků ČSN, PNE a požadavků týmu měřicí vozy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přenosný zkušební zdroj pro provádění napěťových zkoušek a diagnostických měření dle požadavků ČSN, PNE a požadavků týmu měřicí vozy společnosti E.ON Distribuce, a.s.. | Ano
Použitý systém v měřicím voze musí umět plně a s vysokou přesností pomocí vhodných metod vyhledat všechny typy kabelových a plášťových poruch, které v síti mohou nastat a pomocí vhodných doplňků umožnit přímou lokalizaci v terénu. Musí být vybaven zdrojem pro napěťovou zkoušku DC a VLF a diagnostická měření ztrátového činitele tan δ a diagnostiku částečných výbojů. Musí umět zvládat, vzhledem ke kapacitní zátěži, měřit kabely NN a VN o délce až 15 km – poruchy, napěťové zkoušky, diagnostika TD a ČV. Ovládání komponent, jako jsou rázovací generátor, generátor vysokého napětí a echolokátor ve voze, by mělo být integrováno do centrální ovládací jednotky systému - PC, která je umístěna v prostoru pro obsluhu. Systém musí podporovat USB rozhraní pro možnost instalace programů s mapovými podklady jako jsou NetViewer a Geoportál , využívané společností E.ON Distribuce a.s. a dalších podpůrných programů pro činnosti na distribuční síti jako jsou Timesheet a Portál údržby. Pro lepší komfort pro obsluhu a přehlednější zobrazení mapových podkladů, musí být vybaven dvěma minimálně 23“ zobrazovacími panely z důvodu možnosti současného zobrazení mapových podkladů našich a systému měřicího vozu. Dále musí podporovat neomezené online datové připojení pro správnou funkčnost těchto programů. Systém také musí umožňovat dálkovou servisní podporu měřicího software. Samozřejmostí je ovládání v českém jazyce a možnost nastavení automatického ukládání všech provedených měření do systému a přes USB rozhraní na přenosný disk. Systém musí podporovat práci s Microsoft Excel, Word, Outlook, PDF soubory pro další práce s naměřenými daty. K dispozici musí být funkční verze programu pro instalaci do kancelářského PC s Windows 10, používaného ve společnosti E.ON Distribuce, a.s., ve které bude možné dále pracovat s naměřenými daty. Systém musí umět zabránit případným chybám při jeho obsluze a stejně tak i v případě jeho selhání musí automaticky vypnout, vybít a uzemnit části komponent, na kterých se může vyskytnout vysoké napětí. Systém musí umožňovat zadávání podkladů a dat pro měření a stejně tak i přenos naměřených dat na externí disk. podkladů a dat pro měření a stejně tak i přenos naměřených dat na externí disk. | Ano
3f echolokátor - impulzní reflektometr s automatickým výpočtem délky kabelu a vzdálenosti chyby a určením místa poruchy v mapových podkladech na zobrazovací jednotce min 23“ (s možností ukládání a porovnání naměřených výsledků a s možností 1f měření přes VN měřicí kabel) Režim automatického měření Diferenciální měření k porovnání měření Impulzní napětí 20 – 200 V Výstupní impedance 10 – 2000 Ω Rozlišení 0,1m (při v/2=80 m/μs) Přesnost 0,1% k měřené délce Měřicí rozsah minimálně 50 km TDR metoda odrazu impulzů Jednofázové měření L-N přes zkušební VN kabel Třífázové měření L-N, L-L připojovací kabel TDR, 50 m Sekundárně impulzní metoda / několikanásobná impulzní metoda do 32 kV Rázová proudová metoda do 32 kV Metoda dokmitávání integrovaná možnost výběru nejlepší křivky z řady křivek (záznam minimálně 4 křivek) Napěťově chráněný vstup
Možnost vzdáleného ovládání MV Dálkové ovládání vozu pomocí smartphonu nebo tabletu přenos kabelových dat z měřicího vozu a zobrazení místa poruchy v mapových podkladech přes mobilní telefon zapnutí a vypnutí rázového generátoru možnost nastavení rázového napětí a tendence rázů (přibližně 10 – 30 rázů/min., jednotlivý ráz)
Propalovací transformátor - pro úpravu izolačního stavu měřeného kabelu Výstupní napětí minimálně 0 – 10 kV Výstupní proud dle nastaveného napětí až 30 A možnost nastavení více rozsahů propalování | Ano
Automatický rázový generátor rázová energie min. 2000 J Rozsahy rázového napětí 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV, případně jiné v rozsahu 0 - 32 kV Rázová energie min. 2.500 J při napětí 4 kV Plynule nastavitelné DC napětí 0 – 32 kV pro možnost rychlé zkoušky z důvodu zjištění izolačního stavu kabelu Tendence rázování přibližně 10 – 30 rázů/min. s podmínkou plného nabití až na 32 kV při nastavení všech rozsahů Možnost jednotlivého rázu | Ano
Generátor vysokého napětí, napěťové zkoušky a diagnostiku napěťová zkouška DC 80 kV napěťová zkouška VLF 38 kV; 0,1 Hz sinus napěťová zkouška VLF 38 kVeff; 0,1 Hz obdélník měření ztrátového činitele tan δ diagnostika částečných výbojů stupňovitá napěťová zkouška VLF (sinus, obdélník) s monitorováním částečných výbojů během jejího průběhu zkouška pláště a dohledání poruchy až do 15 kV (kabely 110 kV) databáze naměřených výsledků s možností snadného dohledání, procházení a porovnání naměřených dat kompatibilita nově naměřených výsledků se staršími pro možné sledování a srovnání trendu vygenerování reportu měření s histogramy a možností ukládat předdefinované šablony protokolu možnost zobrazení jak jednotlivých fází, tak i všech společně | Ano
Připojovací kabely - sestava kabelových bubnů s motorickým pohonem Motorický pohon požadujeme u: připojovacího kabelu 230 V ; 50 m uzemňovacího kabelu 1x16 mm2 ; 50 m VN měřicího kabelu; 50 m Zbývající kabely navinuté na bubnech s kličkou: Připojovací TDR kabel čtyř žilový pro echolokátor; 50 m Kabel nouzového vypnutí 1x2,5 mm2; 50 m | Ano
Bezpečnost Oddělená provozní a ochranná zem ve spojení s oddělovacím transformátorem Uzemňovací kabel 1x16 mm2 pro připojení ke staničnímu uzemnění Kabel nouzového vypnutí 1x2,5 mm2 Proudový chránič a jističe zásuvek a osvětlení Bezpečnostní systém s koncepcí podle EN 61010-1 a EN 50191 Automatické hlídání zemní smyčky, kdy musí být zajištěno, že stínění vysokonapěťového kabelu a ochranného zemnicího kabelu jsou na stejném zemním potenciálu. Automatické hlídání země, které zaručí, že mezi uzemněním stanice a okolní zemí vozidla nemůže vzniknout krokové napětí. Automatické hlídání maximálního přípustného napětí mezi měřicím vozem a zemí Monitorování HV konektorů Tlačítko nouzového zastavení v oblasti obsluhy Displej systému, případně jiná jednotka se zobrazením všech chybových hlášení týkající se provozu Bezpečnostní kontakty zadních dveří Centrální vypínač opatřený zámkem zamezující neautorizovanému provozu měřicího vozu. Zobrazení chybových hlášek na obrazovce centrálního řídicího systému a musí znemožnit spuštění VN Zařízení pro automatické vybíjení a uzemnění | Ano
Induktor částečných výbojů PD pro dohledání místa částečných výbojů Induktor PD (částečných výbojů) Porovnání indukovaného signálu s výsledkem předběžné lokalizace v systému k lokalizaci částečných výbojů Nastavení intenzity částečných výbojů | Ano
Souprava pro přesné dohledání místa poruchy uživatelské rozhraní přijímače v českém jazyce napájení z akumulátorů nebo baterií možnost nabíjení akumulátorů přímo v přístroji Přehledné zobrazení na displeji dobře viditelné i na přímém slunečním světle navigace k místu poruchy Zobrazení vzdálenosti a směru k poruše Sluchátka s technologií Bluetooth® možnost používání i bez sluchátek Půdní mikrofon s propojením přes Bluetooth® (případně jiné bezdrátové připojení; odpadá možnost poškození propojovacího kabelu ve špatně přístupném terénu) napájení z akumulátorů nebo baterií s nabíjením akumulátorů přímo v přístroji Přímý přenos signálních dat přes Bluetooth® do sluchátek a přijímače (případně pomocí jiného bezdrátového připojení) Zřetelné rozlišení poruchy od okolních zvuků Nastavení potlačování externích zvuků a interference zobrazení měření magnetického pole Teleskopické sondy krokového napětí Citlivá lokalizace plášťových poruch s rozsahem měření 1 µV až 220 V | Ano
Přístroj pro identifikaci kabelů a výběr ze svazku Přístroj musí umožnit bezpečné určení a identifikaci kabelu ze svazku Identifikace směru proudu Obsahuje vhodný vysílač a přijímač Připojovací technika dle CAT IV / 600 V | Ano
Přenosný generátor vysokého napětí napěťová zkouška VLF 38 kV; 0,1 Hz sinus napěťová zkouška VLF 38 kVeff; 0,1 Hz obdélník měření ztrátového činitele tan δ diagnostika částečných výbojů musí umožňovat provedení napěťové zkoušky VLF 38 kV sinus a diagnostická měření ztrátového činitele tan δ a diagnostiku částečných výbojů bez nutnosti použití kabelového měřicího vozu. | Ano
Další požadavky Elektronický generátor 230 V / 5 kW pro napájení měřicích přístrojů pevně zabudovaných ve vozu Skříňky se šuplíky pro další přenosná zařízení a příslušenství komfortně uspořádanými pro bezpečnou obsluhu měřicího vozu minimálně 8 ks s hloubkou 15 cm Jeden šuplík s hloubkou 30 cm pult pro přístroje se stolem a se zásuvkami 230 V a pro umístění všech pevně připojených měřicích zařízení zařízení a příslušenství komfortně uspořádaný pro bezpečnou obsluhu měřicího vozu Přenosný zdroj nebude stálou výbavou měřicího vozu, ale musí být možnost jej bezpečně upevnit a převážet Kolečková židle s aretací při jízdě vozidla, případně do podlahy upevněná lavice osvětlení LED 230 V a 12 V ve zkušebním i obslužném prostoru osvětlení venkovního prostoru 12 V Izolace stěn a stropu Zpevnění montážních bodů Stropnice Obložení stěn Protiskluzová podlaha ve zkušebním i obslužném prostoru 2 x Návody k obsluze měřicího vozu, jednotlivých komponentů a k provozu vozidla v papírové /elektronické podobě-česky Internetové připojení systému bez omezeného datového limitu na dobu 8 let Výchozí revizní zpráva dle platných ČSN Schéma zapojení elektrické instalace vozu Vyvedení kabelů zadními dveřmi – dvířka pod RZ servisní místo na území ČR Vlastní servisní základny pro dodané speciální měřící vozy na území ČR, schopné provést servisní a opravárenské práce, které nevyžadují opravu přímo u výrobce na území ČR vč. dodávky náhradních dílů, certifikovaná od výrobce, zajištění servisu na území ČR, v sídelních místech společnosti Brno a České Budějovice V případě opravy u výrobce poskytnout náhradu za opravované zařízení, případně náhradní měřicí vůz Předání na území ČR, včetně zaškolení obsluhy, uvedení do provozu Záruka min. 24 měs od data prodeje/uvedení do provozu (co bude později). Kompletní doklady pro trvalé přihlášení do silničního provozu v ČR | Ano