Příloha 3c

Technické parametry uváděné účastníkem

Bloková betonová stanice 22 kV s vnější obsluhou, spínací stanice

Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Název položky - parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka [ANO/NE nebo k doplnění] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | [vyplní účastník] |
| Výrobce |  | [vyplní účastník] |
| Typové označení |  | [vyplní účastník] |
| Jmenovité napětí |
| Rozvaděč VN | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |
| Rozvaděč NN | 400/230 V | [ANO/NE] |
| Jmenovité izolační hladiny |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu |
| Mezi fázemi | 125 kV | [ANO/NE]] |
| Proti zemi | 145 kV | [ANO/NE]] |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí |
| Mezi fázemi | 50 kV | [ANO/NE] |
| Proti zemi | 60 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Jmenovité proudy v hlavních proudových obvodech |
| Rozvaděč VN | 630 A | [ANO/NE] |
| Jmenovité krátkodobé výdržné proudy |
| Rozvaděč VN | 20 kA | [ANO/NE] |
| Jmenovité dynamické výdržné proudy |
| Rozvaděč VN | 50 kA | [ANO/NE] |
| Jmenovitá doba zkratu |
| Rozvaděč VN | 1 s | [ANO/NE] |
| Třída krytí | ≥IP23D | [ANO/NE] |
| Třída odolnosti proti vnitřnímu oblouku | IAC AB 20kA, 1s | [ANO/NE] |
| Konstrukce |
| Obestavěný prostor | ≤15 m3 celkem/ 10 m3 bez podzemní části | [ANO/NE – účastník vyplní konkrétní hodnoty] |
| Rozměry trafostanice |  | [účastník uvede vnější rozměry] |
| Hmotnost jednotlivých dílů stanice |  | [účastník uvede jednotlivé hmotnosti] |
| Hmotnost trafostanice bez rozvaděče VN |  | [účastník uvede hmotnost] |
| Instalace rozvaděče VN v zapojení | minimálně KK, KKK, KKKK | [ANO/NE] |
| Plášť stanice |
| Betonový skelet | odpovídající bodu 3.1.1. Přílohy 2c rámcové dohody | [ANO/NE] |
| Základová část | opatřena izolačním nátěrem odolávajícím chemickým vlivům | [ANO/NE] |
| Vnější stěny stanice | Nátěr / omítka | [účastník uvede popis provedení povrchové úpravy] |
| Body pro montáž | 4x pouzdro se závitem RD30 nebo RD36 | [ANO/NE] |
| Kabelové vstupy |
| Kabelový vstup VN – uzavřený prostor | 4 ks průchodky | [ANO/NE - účastník vyplní typ průchodky] |
|  | 1 ks ucpávka (volitelná výbava) | [ANO/NE - účastník vyplní typ ucpávky včetně rozsahu průměru kabelu, který je schopný utěsnit] |
| Kabelový vstup Optika – uzavřený prostor | 4 ks průchodky | [ANO/NE - účastník vyplní typ průchodky] |
|  | 1 ks ucpávka (volitelná výbava) | [ANO/NE - účastník vyplní typ ucpávky včetně rozsahu průměru kabelu, který je schopný utěsnit] |
| Vstupní dveře, větrací otvory |
| Dveře | otevření v úhlu min. 95° aretace v otevřené poloze | [ANO/NE] |
| Uzamykání dveří | rozvorový zámek s táhly uzamykání cylindrickou vložkou (ABLOY - PROTEC) | [ANO/NE] |
| Žaluzie | Vybaveny ochranou proti vniknutí drobných hmyzu a drobných živočichů | [ANO/NE] |
| Materiál dveří a žaluzií | Ocel.plech s antikorózní ochranou nebo eloxovaný hliník | [účastník uvede materiál a provedení antikorozní ochrany] |
| Střecha |
| Provedení střechy | rovná samostatný železebetonový díl přesah 50 až 100 mm odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům | [ANO/NE] |
| Body pro montáž střechy | 4x pouzdro se závitem RD16 | [ANO/NE] |
| El. výbava |
| Uzemňovací soustava | hlavní ochranný vodič provedený páskem FeZn 30/4 mm provedeno pospojování (připojení neživých částí na stejný potenciál) zkušební rozpojovací svorky zemnící průchodky | [ANO/NE] |
| Příslušenství | popis na dveřích výstražné smalt.tabulky na dveřích soubor plastových výstražných tabulek kapsa na dokumentaci (vnitřní strana dveří) rámeček se sklem pro schema | [ANO/NE] |
| Typové zkoušky | Rozvaděče VN, s kterými byla provedena typová zkouška dle ČSN EN 62271-202 ed.2. Před podpisem smlouvy budou vyžadovány Typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.2 s rozvaděčem: Siemens, typ 8DJH Ormazabal, typ GA/GAE | [účastník vyplní všechny rozvaděče VN, s kterými má provedeny typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.2] |