Technické podmínky A POSTUPY pro výměnu měřidel ZA MĚŘIDLA TYPU SMART

Účelem těchto technických podmínek je doplnění smlouvy o dílo „ Plánovaná výměna stávajících elektroměrů za elektroměry typu SMART “ (dále v textu jen jako „smlouva“).

1. Rozsah práce:

Předmětem smlouvy je výměna elektroměrů instalovaných na odběrných místech do 1000V, ke kterým předal objednatel zhotoviteli pracovní příkazy v elektronické podobě ke zpracování v mobilních zařízeních a to v termínu stanoveném objednatelem v souladu se smlouvou a těmito technickými podmínkami. Součástí výměny elektroměru je kontrola zapojení a funkčnosti nově instalovaného elektroměru, kontrola velikosti jističe před elektroměrem, zaplombování všech předepsaných míst v měřicí soupravě včetně vyznačení počtu plomb v elektroměrovém rozvaděči, zaznamenání údajů souvisejících s výměnou, včetně vyfotografování stavů číselníků demontovaného elektroměru, stavu elektroměrového rozvaděče a odeslání montážního dokladu pomocí mobilní aplikace z mobilního zařízení do systému objednatele. V rámci výměny provádí zhotovitel také kontrolu ke zjištění možného neoprávněného odběru na navštívených místech v rozsahu stanoveném ve smlouvě, nebo v těchto technických podmínkách.

Zhotovitel je povinen zpracovat všechny předané montážní doklady v mobilní aplikaci mobilního zařízení a zaslat do systému objednatele. Pokud v souladu se smluvními podmínkami není možné výměnu provést, musí být důvody řádně zdokumentovány.

Výměna elektroměrů, ke kterým nedodá objednatel montážní doklady v elektronické podobě a, nebo v jiném než smluvním termínu, není zhotoviteli v rámci smlouvy povolena.

V případě, že do zahájení montáže do konce měsíce 02/2020, nebude plně funkční modul pro elektronické zpracování SZ, budou se výměny provádět na základě papírových SZ, fotografie budou pořizovány fotoaparátem a ručně archivovány. Podrobné seznámení s tímto postupem zpracování papírových SZ, bude předmětem školení pracovníků zhotovitele.

2. Rozdělení distribuční sítě

Distribuční soustava, jejímž provozovatelem je objednatel (dále jen „distribuční síť EON“), je rozdělena do 3 oblastí spravovaných regionálními správami (dále jen „RS“).  Pro každou RS připravuje objednatel samostatně podklady, předává montážní doklady v elektronické formě,  elektroměry, a provádí vyhodnocení plnění smlouvy.

Zhotovitel plánuje montáž a objednává elektroměry pro jednotlivé RS. Elektroměry není oprávněn použít v oblasti jiné RS, než pro kterou byly objednatelem vydány. Vyplněné montážní doklady v elektronické podobě, dokumenty a ostatní podklady předává zhotovitel objednateli rozdělené dle RS.

| Část veřejné zakázky | Oblast - ( RS) | Jednotarifní předpokládaný počet ks | Dvoutarifní předpokládaný počet ks | Celkem předpokládaný počet ks | předpokládaný termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS - Písek | 12 180 | 13 220 | 25 400 | 03/2020 - 07/2021 |
| 2 | RS - Jindřichův Hradec | 1 140 | 1 360 | 2 500 | do 07/2021 |
| 3 | RS - Brno | 5 100 | 200 | 5 300 | do 07/2021 |
| celkem |  | 18 420 | 14 780 | 33 200 | do 07/2021 |

3. Období výměn, plánovací sestavy

Objednatel objednává konkrétní množství výměn elektroměrů v jednotlivých lokalitách rozdělených dle území příslušné RS pro období 2020 – 2021.  Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předá objednatel zhotoviteli objednávku pro období 2020 – 2021 do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo pro RS Písek, pro ostatní RS budou objednávky předány v říjnu  2020 (za splnění podmínky dokončení ověření funkčnosti technologie po 4500 ks elektroměrů v rámci části 1 – oblast Písek). Zároveň s objednávkou předá objednatel zhotoviteli tzv. plánovací sestavu pro RS Písek, pro ostatní RS se objednává konkrétní množství bez plánovací sestavy s rozdělením na jednotlivé druhy elektroměrů a celkový počet. V plánovací sestavě je uveden celkový počet elektroměrů k výměně s rozdělením na jednotlivé druhy elektroměrů a lokalitu. Plánovací sestavu používá zhotovitel pro plánování výměn a objednávání tisku montážních dokladů případně nahrání příslušných dat do ručních terminálů.

Výměny lze provádět od začátku období, pro které byly předány montážní doklady, do 30.11. roku výměny elektroměrů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Plánování výměn elektroměrů (RS Písek):

Po obdržení plánovacích sestav rozplánuje zhotovitel objednané množství výměn do měsíčních plánů. Měsíční plán pro období 2020 a 2021 předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení a ke stanovení měsíčních limitů výdeje elektroměrů do 10 dnů od převzetí objednávky. Objednatel tyto plány bez zbytečného prodlení schválí, nebo navrhne korekce. Pokud nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, bude za schválený měsíční plán považováno rovnoměrné rozložení objednaného množství výměn do jednotlivých měsíců a lokalit. Schválený měsíční plán je závazný. Zhotovitel je povinen plány plnit s maximální odchylkou +/- 10% objednaného množství výměn. Nedodržení plánu výměn o více jak 10% oproti objednanému množství výměn se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k jejímu ukončení.

5. Výměna elektroměrů RS Jindřichův Hradec a Brno :

Na základě objednaného počtu výměn stanovených objednavatelem, zhotovitel provádí výměny dle obdržených montážních dokladů v elektronické podobě od objednatele.

6. Objednávání a předávání montážních dokladů

- v elektronické podobě (Tablety s aplikací MKM)

7. Předávání a skladování elektroměrů:

K výměnám elektroměrů v jednotlivých oblastech RS je zhotovitel povinen používat pouze elektroměry dodané objednatelem pro tuto oblast RS. Předané i demontované elektroměry zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen skladovat elektroměry v uzamčeném skladu a přepravovat je na odběrná místa tak, aby zabránil jejich poškození.

Elektroměry se předávají v kontejnerech objednatele proložené gumovými proložkami. V každém kontejneru musí být při výdeji i při příjmu 10 proložek. Kontejnery jsou vybaveny visacími zámky, ke kterým vypůjčí objednatel zhotoviteli klíč. Při přepravě musí být kontejnery uzamčeny, za což zodpovídá strana předávající kontejnery k přepravě.

Výdej, přepravu a příjem elektroměrů pro jednotlivé RS provádí objednatel jednou za měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, v termínech stanovených objednatelem. Termíny výdeje elektroměrů určuje v přiměřeném předstihu objednatel, v rámci možností tak, aby mezi jednotlivými výdeji byl cca 1 měsíc. Při výdeji elektroměrů zároveň přijímá objednatel od zhotovitele kontejnery s elektroměry demontovanými, pokud jsou zhotovitelem k předání připraveny.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zajistí objednatel pro každou oblast RS, ve které provádí zhotovitel výměny, bezplatně jednou měsíčně vývoz a svoz elektroměrů určených k výměně a převzetí demontovaných elektroměrů na jedno stabilní místo, které se bude nacházet na území distribuční sítě E.ON. Při výdeji elektroměrů dodá objednatel zhotoviteli předávací protokol s počty a se seznamem výrobních čísel elektroměrů (dále jen „seznam elektroměrů“) v kontejneru a s číslem kontejneru. Zhotovitel je povinen provést neprodleně po převzetí kontejnerů kontrolu počtu přístrojů v jednotlivých kontejnerech a případné odchylky ihned nahlásit objednateli. K pozdějšímu nahlášení odchylky se nepřihlíží a zhotovitel odpovídá za tuto odchylku, jako by vznikla až po předání, ledaže zhotovitel prokáže, že odchylku nemohl při převzetí odhalit, ani kdyby postupoval s náležitou péčí.

Elektroměry demontované z odběrných míst vrací zhotovitel ve stejném kontejneru, ze kterého odebral pro tato odběrná místa elektroměry k montáži. Kontejnery tedy vrací zhotovitel objednateli se stejným počtem elektroměrů jako při odběru kontejneru.

S kontejnerem předává zhotovitel původní seznam elektroměrů doplněný na odpovídajících řádcích o výrobní čísla demontovaných elektroměrů. Objednatel provede bez zbytečného odkladu kontrolu vrácených kontejnerů. Pokud čísla nebo počty elektroměrů neodpovídají předávacímu protokolu, je zhotovitel povinen zajistit nápravu, a to při drobných odchylkách přímo při předání nebo bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k provedení nápravy v místě, kde se příslušné elektroměry v daný okamžik nacházejí, při větších nesrovnalostech vrátí objednatel kontejnery s chybně umístěnými nebo zapsanými elektroměry zhotoviteli, náklady na přepravu je v tomto případě objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli. Objednatel má také možnost rozhodnout se, že nápravu si zajistí sám; v takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady, které účelně vynaložil na tuto nápravu. Odmítnutí zhotovitele uvést předávané kontejnery do souladu s tímto odstavcem se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k jejímu ukončení. Ustanovení o smluvních pokutách v tomto případě zůstává nedotčeno.

8. Objednávání elektroměrů:

Zhotovitel si objedná první návoz jednotlivých typů elektroměrů v termínu stanoveném objednatelem. Následně objednává počet elektroměrů vždy do 25. dne měsíce předcházejícího před měsícem vývozu. Elektroměry objednává zhotovitel prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem stanoveným objednatelem.

Objednané množství musí být přiměřené plánovanému množství výměn. Objednatel stanoví zároveň se schválením měsíčního plánu výměn dle bodu 4. limity skladových zásob elektroměrů pro jednotlivé měsíce v takové výši, aby velikost zásob umožňovala zhotoviteli plnění smlouvy. Zhotovitelem požadované množství elektroměrů může objednatel omezit, pokud celkové zásoby elektroměrů určených k montáži a elektroměrů demontovaných překročí stanovenou maximální velikost zásob. Toto omezení nemusí objednatel zohlednit při vyhodnocení plnění smlouvy.

Pokud se smluvní strany dohodnou na základě žádosti zhotovitele na mimořádném návozu nebo svozu elektroměrů (tj. výdej nebo předání elektroměrů mimo objednatelem stanovené termíny), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů s tím spojených.

Po skončení výměn v daném kalendářním roce, nejpozději do 15.12. příslušného roku výměn, musí zhotovitel předat všechny elektroměry objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Toto objednání platí pro RS Písek, pro RS Jindřichův Hradec bude proveden pouze jeden návoz a pro RS Brno dva návozy stanovené objednatelem ve kterém bude stanoven termín ukončení montáže a předání všech elektroměrů objednateli.

9. Výběr elektroměru k montáži:

Výměnu elektroměru provádí zhotovitel prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří splňují všechny požadavky dle smlouvy (včetně všech jejích příloh) a příslušných právních předpisů a jsou k této činnosti způsobilí (dále jen „montér“). Před zahájením výměny zkontroluje montér na odběrném místě číslo elektroměru, které musí souhlasit s číslem elektroměru uvedeným v montážním dokladu. Dále zkontroluje, že souhlasí počet fází a tarifů namontovaného elektroměru s montážním dokladem. Pokud uvedené údaje nesouhlasí, zapíše montér zjištěné nesrovnalosti do montážního dokladu a výměnu neprovádí. K výměně použije elektroměr, který má stejný počet fází a tarifů jako elektroměr demontovaný. Pokud provede montér výměnu v rozporu z výše uvedeným, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené ve smlouvě.

Všechny elektroměry k montáži dodává objednatel ve statickém provedení s  displejem. Maximální proud třífázových elektroměrů k montáži je 100A. Na třífázově připojených odběrných místech s jističem nad 3x80 A zhotovitel výměnu neprovádí.

10. Materiál k výměně elektroměrů:

Objednatel dodá bezplatně zhotoviteli před zahájením výměn elektroměrů přiměřené množství samolepících štítků pro vyznačení počtu plomb, lístků pro oznámení termínu výměny zákazníkům a lístků pro označování vadných přístrojů. Tento materiál zhotovitel na základě požadavku objednatele průběžně doplňuje. Nepoužitý materiál vrátí zhotovitel objednateli při ukončením smlouvy.

Ostatní materiál nutný pro řádnou výměnu elektroměrů si na vlastní náklady zajistí zhotovitel.

11. Oznamování výměn zákazníkům:

Objednatel zajistí odeslání dopisů oznamujících výměnu elektroměrů zákazníkům, u nichž má dle montážních dokladů dojít k výměně elektroměru. Dopisy odešle do 25. dne měsíce, ve kterém byly příslušné montážní doklady vytištěny. Jako termín výměny bude v dopise uveden pouze rok výměny.

Pokud je elektroměr při první nebo další návštěvě odběrného místa nepřístupný, je montér povinen ponechat alespoň jednou na odběrném místě lístek pro oznámení termínu výměny s telefonním číslem pro projednání termínu, popř. s návrhem termínu výměny. U rekreačních nebo málo navštěvovaných objektů pošle tento lístek na adresu zákazníka. Na lístku uvede zhotovitel vždy také datum neúspěšné návštěvy odběrného místa.

12. Průkazy ke vstupu k zákazníkovi a plombovací kleště

Zhotovitel je povinen dodat objednateli minimálně 10 dnů před zahájením výměn v daném roce seznam svých montérů, kteří budou navštěvovat odběrná místa a provádět výměny elektroměrů. Všichni montéři musí ovládat český jazyk na komunikační úrovni. K seznamu bude doložen písemný souhlas těchto osob se zpracováváním jejich osobních údajů  u objednatele splňující veškeré náležitosti dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Počet osob musí být přiměřený objednanému ročnímu množství výměn, maximálně však jedna osoba na 1000 výměn. V seznamu bude uvedeno jméno, adresa a datum narození montéra a jeho mobilní telefon. Zhotovitel dodá se seznamem barevné fotografie těchto montérů ve formátu 3x4cm a použitelné kvalitě. Objednatel zajistí pro montéry zhotovitele na své náklady výrobu průkazů prokazujících, že držitel průkazu provádí pro objednatele výměny elektroměrů. Dále přidělí montérům zhotovitele plombovací kleště s očíslovanými kolky. K převzetí průkazů a plombovacích kleští vyzve objednatel zhotovitele do 10 dnů po předání seznamu montérů zhotovitelem s tím, že jej upozorní, že průkazy a plombovací kleště může převzít pouze příslušný montér (zastoupení není možné).

Průkazy a plombovací kleště předá objednatel montérům zhotovitele proti podpisu. Při předání kleští provede objednatel školení o plombovacích místech, povinnostech a oprávněních při používání plombovacích kleští, o pracovním postupu při výměně elektroměrů a o vyplňování montážních dokladů.

Objednatel je oprávněn při předávání plombovacích kleští a průkazů přezkoušet komunikační schopnosti montéra zhotovitele v českém jazyce a znalosti bezpečnosti práce potřebné pro výměnu elektroměrů. Při zjištění nedostatečné znalosti českého jazyka nebo bezpečnosti práce montérovi zhotovitele plombovací kleště a průkaz nepředá.

Průkazy jsou montéři oprávněni používat pouze ke vstupu do objektů zákazníků za účelem výměny elektroměru dle smlouvy. Plombovací kleště jsou montéři oprávněni používat pouze k zaplombování měřicích souprav, ve kterých provedli pro objednatele výměnu elektroměrů.

Montér nesmí bez předchozího souhlasu objednatele znovu odplombovat již zaplombovanou měřící soupravu, kde provedl výměnu elektroměru. Ve výjimečných případech se může montér vrátit v den výměny, pokud jej zákazník kontaktuje z důvodu poruchy či závady. Montér má za povinnost případný zásah do měření a opakovanou návštěvu zapsat do montážního dokladu.

Na výzvu objednatele jsou povinni držitelé plombovacích kleští dostavit se k výměně kleští v termínu stanoveném objednatelem. Plombovací kleště nejsou přenosné na jinou osobu, případná ztráta je předmětem sankce, zneužití nebo předání neoprávněné osobě se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k jejímu ukončení.

Přidělení průkazů a plombovacích kleští provádí objednatel bezplatně jednou ročně. Při změnách montérů provádějících výměnu v průběhu roku nebo při ztrátě průkazů a/nebo plombovacích kleští požádá zhotovitel pro nové nebo stávající montéry o dodatečné přidělení nových průkazů a/nebo plombovacích kleští. Za vyřízení dodatečného přidělení průkazu a plombovacích kleští vyúčtuje objednatel zhotoviteli náklady na dodatečné přidělení ve výši 2000,-Kč za jednoho montéra. Průkazy a plombovací kleště montérů, kteří přestali být pověřeni k výměnám elektroměrů, vrátí zhotovitel do 15 dnů objednateli.

Všechny průkazy a plombovací kleště vrátí zhotovitel objednateli do 10 dnů po ukončení výměn v daném roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro následující kalendářní rok pak budou opět vydány nové průkazy a plombovací kleště postupem uvedeným výše.

13. Plombování měřicích souprav:

V elektroměrových rozvaděčích s jedním elektroměrem, ve kterých provedl montér výměnu elektroměru, je povinen zaplombovat všechna místa určená k plombování. Těmito místy jsou:

- přívod a odvod hlavního jističe, popř. dalších přístrojů před elektroměrem

- svorkovnice elektroměru

- svorkovnice blokovacího relé (pokud je instalováno v elektroměrovém rozvaděči)

- kryt neměřených částí instalace (pokud je instalován)

- svorkovnice vodičů N a PE nebo PEN (pokud jsou instalovány)

Pokud je rozvaděč uzavřen společným krycím plechem pro všechny přístroje, zaplombuje montér pouze tento kryt a svorkovnici elektroměru, ostatní přístroje pod krycím plechem není nutné plombovat.

V elektroměrovém rozvaděči s jedním elektroměrem nalepí montér na viditelnou plochu uvnitř rozvaděče, nikoliv na přístroje, samolepící štítek dodaný objednatelem a vyznačí počet plomb viditelných po otevření dvířek rozvaděče.

V rozvaděčích s více elektroměry je montér povinen zaplombovat svorkovnici elektroměru, který vyměnil, krycí plech rozvaděče, je-li použit, a jistič elektroměru, který vyměnil. Je-li v rozvaděči společný krycí plech více jističů před elektroměrem, zaplombuje tento krycí plech s tím, že zkontroluje pouze jistič vyměněného elektroměru. Nalepit samolepící štítek s počtem plomb do rozvaděče s více elektroměry není nutné.

Pokud některou z uvedených částí elektroměrového rozvaděče není možné zaplombovat, je montér povinen zapsat tuto skutečnost do montážního dokladu. Pokud je možné místa určená k plombování jednoduše upravit k plombování např. doplněním plombovacího šroubu, je montér povinen tuto úpravu provést.

Zhotovitel zodpovídá u přístrojů a částí, které jeho montér zaplomboval, za zapojení z hlediska neoprávněného odběru.

Pokud se plombuje jistič nebo jiný přístroj před elektroměrem, zkontroluje montér alespoň počet připojených vodičů. Před plombováním jističe před elektroměrem porovná jmenovitý proud jističe s hodnotou uvedenou v montážním dokladu v souladu s odstavcem 14.

Pokud se plombuje nulový můstek, zkontroluje připojení elektroměru. Před zaplombováním krytu neměřených částí zkontroluje vizuálně zapojení této části.

Jistič pro napájení sazbového spínače bude odpojen na přívodu a zaplombován ve vypnuté poloze.

K plombování může montér používat pouze olověné plomby průměru 10 mm a plombovací dráty s plastovým jádrem a s ocelovým opletením. Při plombování musí montér oba konce plombovacího drátku svinout a svinutou část překrýt plombou. Po slisování plomby musí montér zkontrolovat na plombě čitelnost otisků plombovacích kleští a tahem přezkoušet pevnost plombovaného spoje a případnou závadu odstranit. Odebrané plomby nesmí montér ponechat na odběrném místě a musí je ekologicky zlikvidovat.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit systém zajištění proti neoprávněné manipulaci s měřením, o této změně musí zhotovitele informovat s dostatečným předstihem.

Instalované prostředky proti neoprávněné manipulaci musí být provedeny tak, aby beze zbytku splnily svůj účel, tj. zabránit nezákonnému přístupu do přístrojů instalovaných v místě spotřeby.

14. Kontrola velikosti jističe před elektroměrem:

Při výměně elektroměru zkontroluje montér jmenovitý proud jističe před elektroměrem. Pokud je jmenovitý proud jističe nižší než hodnota v montážním dokladu, jistič, není-li zaplombován, zaplombuje, zjištěnou hodnotu zapíše do montážního dokladu a připojí poznámku o zaplombování jističe.

Pokud je jmenovitý proudu jističe vyšší než hodnota v montážním dokladu, zapíše montér do montážního dokladu zjištěnou hodnotu a informaci o stavu plombování jističe. Jistič neplombuje.

Pokud není před elektroměrem instalován jistič, zapíše montér toto zjištění do montážního dokladu a prvky před elektroměrem neplombuje.

15. Fotografování demontovaných elektroměrů a rozvaděče:

Bezprostředně před výměnou elektroměru, v případě špatných světelných podmínek po výměně, nejpozději však v den výměny, je montér povinen vyfotografovat pomocí mobilního zařízení stav číselníku demontovaného elektroměru tak, aby bylo na pořízené fotografii čitelné výrobní číslo elektroměru a stavy číselníků. V případě, že se jedná o dvoutarifní elektroměr s displejem, je montér povinen vyfotografovat elektroměr se zobrazením obou tarifů, to znamená, že pořídí 2 fotografie, zároveň bude vyfotografován rozvaděč před demontáží elektroměru a spínacího prvku a po úpravě zapojení a instalaci elektroměru typu SMART.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit způsob předávání fotografií, o této změně musí zhotovitele informovat s dostatečným předstihem.

16. Povinnosti zhotovitele při provádění práce

Zhotovitel odpovídá za morální kvalitu a trestnou bezúhonnost svých montérů. Montéři se musí vůči zákazníkům chovat zdvořile a ohleduplně, dodržovat zásady slušného chování a slušné verbální komunikace, v jazyce českém, vždy se musí řádně a včas ohlásit, prokázat se platným průkazem, musí být čistě oblečeni a obuti (případně při vstupu do místností používat návleky), a vždy dbát dobrého jména objednatele.

Před vypnutím jističe před elektroměrem je montér povinen zazvonit nebo zaklepat na zákazníka a počkat dostatečnou dobu na reakci zákazníka. Zahájit práci může až po příchodu zákazníka nebo po dostatečné době k přesvědčení, že zákazník není přítomen. V případě přítomnosti zákazníka ho musí upozornit, že bude provádět výměnu elektroměru, doporučit mu vypnutí všech spotřebičů a počkat s vypnutím jističe před elektroměrem na potvrzení zákazníka, že je na přerušení dodávky elektřiny připraven.

Po obnovení napětí upozorní zákazníka na ukončení práce, a s ohledem na konkrétní situaci požádá zákazníka, aby si zkontroloval obnovení napětí v instalaci např. zapnutím světel.

Pokud zákazník odmítne výměnu, pokusí se mu montér vysvětlit důvody výměny a další postup, pokud výměnu neprovede. V případě, že i přes nekonfliktní nátlak zákazník neustoupí, nebude montér výměnu provádět a do montážního dokladu zapíše jako důvod neprovedení výměny odmítnutí ze strany zákazníka, popř. i důvody odmítnutí, pokud je zákazník uvede.

17. Povinná výbava pracovníků provádějících výměnu (tj. montérů)

Zhotovitel odpovídá za to, že jeho montéři jsou odborně způsobilí k provádění požadovaných činností po celou dobu platnosti smlouvy, řádně proškoleni a seznámeni s podmínkami požadovaného plnění a jsou povinni používat odpovídající elektroinstalační výbavu a ochranné pracovní pomůcky. Při návštěvě odběrného místa za účelem výměny elektroměru musí být kromě odpovídajícího elektroinstalačního nářadí, zkoušečky napětí a zkoušečky sledu fází vybaveni také plombovacími kleštěmi a pomocným materiálem jako jsou plomby, plombovací dráty, plombovací šrouby, náhradní šrouby, úchyty pro upevnění elektroměru a matičky pro upevnění elektroměru, samolepící štítky pro vyznačení počtu plomb, lístky pro oznámení termínu další návštěvy, lístky pro označení vadného přístroje atd. Povinnou výbavou pracovníků provádějících výměnu je také fotoaparát, který používají k dokumentaci nestandardních nálezů, neoprávněných odběrů a fotografují stavy číselníků všech demontovaných elektroměrů, a průkaz   prokazující, že držitel průkazu provádí pro objednatele výměny elektroměrů.

Pracovníkům zhotovitele bude zapůjčen tablet s aplikacemi pro zpracování elektronických SZ plus SW pro ověření funkčnosti Smart elektroměru.

18. Upevnění elektroměru

Povinností montéra je upevnit elektroměr ve třech bodech, pokud je elektroměrový rozvaděč k připevnění ve třech bodech připraven. Pokud schází standardní upevňovací šrouby nebo matice, montér musí tyto díly doplnit. Upevňovací kříž nebo posuvné příchytky seřídí montér tak, aby výška elektroměru odpovídala délce přívodních vodičů. Pokud je elektroměr pod krycím plechem s okénkem, upevní montér elektroměr s ohledem na délku vodičů a krajní meze upevňovacího vybavení rozvaděče tak, aby číselník nebo displej elektroměru a výrobní číslo elektroměru bylo dobře čitelné přes okénko krycího plechu.

19. Zapojení elektroměru

Zhotovitel i jednotliví montéři jsou povinni se seznámit se standardními zapojeními elektroměrových rozvaděčů uvedenými v „Požadavcích na umístění, provedení a zapojení měřících u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250kW připojených k elektrické síti nízkého napětí“, které jsou jako příloha smlouvy její nedílnou součástí a jsou také dostupné na internetových stránkách www.eon.cz. Na školení seznámí objednatel zhotovitele a přítomné montéry s odchylkami zapojení Smart elektroměrů od standardních zapojení. V rámci školení budou předána schémata včetně popisu úprav zapojení pro blokaci spotřeby.

Montér při výměně jednotarifního elektroměru nemění zapojení, u dvoutarifních elektroměrů mění zapojení blokace spotřebičů dle dodané dokumentace. Kromě popsaných úprav  montér nezasahuje ani neupravuje instalaci zákazníka. V případě zjištění závady v instalaci zákazníka informuje o této skutečnosti zákazníka, pokud je přítomen a zapíše do montážního dokladu. V případě poruchy hlavního jističe (vypínače) se pokusí zákazníka kontaktovat telefonicky v případě jeho nepřítomnosti.

Při výměně musí při dodržení níže uvedeného pracovního postupu zkontrolovat a zapojit přívodní fázové vodiče do silových svorek č. 1, 4, 7 u třífázového elektroměru, do silové svorky č. 1 u jednofázového elektroměru. Na odvodních fázových vodičích musí montér zkontrolovat nepřítomnost napětí při zapnutém jističi před elektroměrem (kromě vypnutých odběrných míst, kde kontrolu nelze provést) a vodiče zapojit do silových svorek č. 3, 6, 9 u třífázového elektroměru, do silové svorky č. 3 u jednofázového elektroměru. Přívodní, popř. i odvodní silový nulový vodič, pokud je použit, zapojí montér do nulové svorkovnice elektroměru do silových svorek. Pokud schází některý přívodní nebo odvodní fázový vodič, popř. přívodní nulový vodič, výměnu neprovádí.

Propojka na ovládání tarifu elektroměru bude zdemontována a blokace spotřebičů bude zapojena dle dodané dokumentace. U OM se skupinovým ovládáním sazeb výměnu neprovede bude řešeno individuálně.  Na silových svorkách musí být vodiče zasunuty pod oba upevňovací šrouby a oba šrouby musí být dotaženy. Zvláštní pozornost musí montér věnovat dotažení nulových vodičů, pokud je použit přívodní i odvodní vodič.

20. Pracovní postup při výměně elektroměru:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce, za škody způsobené špatnými pracovními postupy a za výsledek prováděné práce, je povinen dodržovat platnou legislativu vztahující se k elektromontážním pracím, především splnění elektrické bezpečnosti dle ČSN 33 2000 4-41.

Montér je povinen dodržet při výměně elektroměru následující pracovní postup:

- Informovat zákazníka, je-li přítomen, o výměně elektroměru, prokázat se průkazem.

- Zkontrolovat plomby úředního ověření

- Vypnout hlavní jistič, popř. i jistič sazbového spínače, zajistit proti zapnutí

- Vyfotografovat stavy číselníků elektroměru k výměně (elektroměry s displejem vyfotografuje před vypnutím napětí) Fotografie se pořizují přímo tabletem pro konkrétní OM při otevřené (rozpracované) servisní zakázce. K přiřazení fotografií k SZ dojde automaticky.

- Zapsat stav elektroměru k výměně

- Demontovat kryt svorkovnice elektroměru

- Ověřit beznapěťový stav elektroměru

- Zkontrolovat zapojení elektroměru z pohledu neoprávněného odběru

- Demontovat elektroměr

- Demontovat sazbový spínač ( SH , HDO )

- Odpojit přívod jističe sazbového spínače a zaizolovat

- Zapnout hlavní jistič

- Zkontrolovat přívod a odvod, u třífázových elektroměrů i sled fází, zkontrolovat připojení nulového vodiče. V případě nesprávného sledu fází, provede opravu sledu fází. Při opravě sledu fází nebo jiné závady na elektroměru musí být zachován v instalaci za elektroměrem původní sled fází. Vypnout hlavní jistič, zajistit proti zapnutí

- Upravit zapojení blokace spotřeby

- Namontovat nový elektroměr pomocí tří kusů upevňovacích šroubů, v případě potřeby doplnit upevňovací prvky pro elektroměr, u dvoutarifních elektroměrů zapojit vodiče pro blokování spotřebičů. Zkontrolovat připojení a dotažení šroubů propojek napěťových cívek elektroměrů, pokud je jimi elektroměr vybaven

- Zkontrolovat jmenovitý proud hlavního jističe

- Zapnout hlavní jistič

- Zkontrolovat funkčnost elektroměru dle návodu od objednatele. V případě nefunkčního elektroměru provede výměnu za nový funkční. Ke kontrole použije tablet s aplikací pro kontrolu Smart elektroměru.

- Zapsat kód typu, výrobní číslo, stavy číselníku namontovaného elektroměru, datum výměny a jméno montéra dle odstavce 20.

- Zaplombovat svorkovnici elektroměru a další místa určená k zaplombování

- Nalepit v elektroměrovém rozvaděči štítek s počtem plomb (pouze do rozvaděče s jedním elektroměrem)

- U demontovaných elektroměrů a sazbových spínačů zašroubovat šroubky ve svorkovnici tak, aby při přepravě nevypadávaly

Pokud montér kdykoliv při výše uvedeném pracovním postupu zjistí poškození plomb úředního ověření, neoprávněný odběr nebo takový zásah do měření, u kterého se dá neoprávněný odběr předpokládat, přeruší práci a dále postupuje podle odstavce 23.

Pokud montér nalezne na odběrném místě elektroměr odpojený pro neplacení, výměnu neprovádí a jako důvod neprovedení výměny zapíše do montážního dokladu odpojení pro neplacení. Odpojení pro neplacení je vyznačeno v elektroměrovém rozvaděči.

Pokud montér nalezne odplombovaný kryt nastavovacího pole přijímače HDO typu FMX 15, 35, 100 nebo 300, je povinen zapsat tuto skutečnost do montážního dokladu a opsat nastavený povel, přeruší práci a postupuje podle odstavce 23.

Pokud montér nalezne vadný elektroměr, provede výměnu, závadu uvede do montážního dokladu a elektroměr označí štítkem jako vadný. Výměnu neprovede, pokud by se jednalo o poškození elektroměru s podezřením na neoprávněný odběr.

Pokud montér nalezne poškozený přijímač HDO, nebo spínací hodiny, provede výměnu elektroměru a uvede rozsah poškození HDO nebo spínacích hodin do montážního dokladu, provede demontáž sazbového spínače, úpravu zapojení a výměnu elektroměru.

Pokud nalezne v odběrném místě vypnutý hlavní jistič, který se vztahuje k elektroměru určenému k výměně, zapíše tuto skutečnost do montážního dokladu a provede výměnu elektroměru bez ověření funkčnosti. Hlavní jistič nezapíná.

Pokud nalezne odběrné místo ve stavu, kdy výměnu elektroměru nelze bezpečně provést, výměnu neprovede a důvod neprovedení zapíše do montážního dokladu.

21. Kontrola sazbového spínače

Kontrola se provádět nebude, z důvodu demontáže sazbového spínače (SH, HDO), pouze při zjevné závadě např. nesouhlasný čas poznamená při demontáži do SZ.

22. Montážní doklady:

Montážní doklad je v elektronické podobě a montér vyplní všechna povinná pole. Pokud je v tabletu kontaktní email na zákazníka odešle pracovník doklad o výměně na tento email.

Pokud email na zákazníka není uveden zanechá pracovník na místě ručně vypsaný doklad o výměně.

Pokud navštíví montér odběrné místo po předchozím oznámení termínu zákazníkovi a výměnu není možné provést pro nepřístupnost měření, zapíše datum návštěvy na montážní doklad.

23. Neoprávněné odběry:

Pokud montér zjistí neměřený odběr nebo takový stav nebo zásah do měření, který způsobí chybu měření, ihned přeruší práci a měřicí soupravu uvede do stavu, ve kterém ji nalezl. Pokud zjistí neoprávněný odběr až po výměně elektroměru, práci dokončí předepsaným způsobem. Části, které před zahájením práce odplomboval, opět zaplombuje, ostatní nechá ve stavu, ve kterém byly před zahájením práce, dle možností pořídí fotodokumentaci. Do montážního dokladu, zapíše zjištěné skutečnosti, doklad o výměně elektroměru zákazníkovi neposílá elektronicky, zanechá na OM ručně vypsaný doklad o výměně bez uvedení informace o neoprávněném odběru..

Neoprávněný odběr zhotovitel nahlásí pokud možno ihned, nejpozději však příští pracovní den, objednateli na telefonním čísle pro hlášení neoprávněných odběrů a e-mailem na kontaktní osoby objednatele. Platné telefonní číslo a kontaktní osoby sdělí objednatel zhotoviteli vždy před zahájením ročních výměn elektroměrů.

24. Smluvní pokuty za vady díla:

Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokuty za vady díla, za porušení smluvních podmínek a za ztrátu vybavení nebo přístrojů. Výše smluvních pokut je definována ve smlouvě. Předmětem smluvních pokut jsou:

- Ztráta plombovacích kleští.

Ztrátu plombovacích kleští je zhotovitel povinen neprodleně po zjištění prokazatelně nahlásit objednateli, v případě krádeže je povinen přiložit protokol od některého z orgánů činných v trestním řízení (zejm. Policie ČR). Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit poplatek za dodatečné přidělení plombovacích kleští.

- Ztráta průkazu prokazujícího, že držitel průkazu provádí pro objednatele výměny elektroměrů

Ztrátu průkazu je zhotovitel povinen neprodleně po zjištění prokazatelně nahlásit objednateli. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit poplatek za dodatečné přidělení průkazu.

- Ztráta elektroměru

Ztrátu elektroměru je zhotovitel povinen neprodleně po zjištění prokazatelně nahlásit objednateli a doklad o nahlášení přiložit k předávacímu protokolu při vracení kontejneru, ve kterém byl nebo měl být elektroměr umístěn. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli cenu elektroměru. Ztráta většího množství (tj. minimálně 3 kusy) elektroměrů způsobená nesprávným skladováním elektroměrů nebo nevhodným zacházením s elektroměry na odběrných místech může být důvodem k ukončení smlouvy ze strany objednatele.

- Chybné zapojení

Za " chybné zapojení" se považuje takový zásah do zapojení elektroměrového rozvaděče, který způsobí závadu na měřící soupravě nebo poškození zařízení objednatele nebo zákazníka. Především je za špatné zapojení považuje přehozený přívod a odvod ve svorkovnici elektroměru, nezapojený fázový nebo nulový vodič ve svorkovnici elektroměru, nezapojená nebo nepřitažená propojka napěťové cívky elektroměru, nepřipojené vodiče k sazbové cívce elektroměru a špatný sled fází na svorkovnici třífázového elektroměru. Chybné zapojení je objednatel povinen neprodleně po zjištění a opravě prokazatelně nahlásit zhotoviteli a doložit hlášením své poruchové služby nebo pracovním příkazem montéra, který provedl opravu, nebo zápisem o kontrole odběrného místa. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit škody způsobené špatným zapojením.

- Závada

Za "závadu" se považuje nedotažený vodič ve svorkovnici, nezaplombovaná svorkovnice elektroměru, zápis špatného čísla elektroměru do montážního dokladu, zápis stavu elektroměru do montážního dokladu s větší chybou než 10 kWh proti skutečnosti a ztrátu montážního dokladu od provedené výměny. Dále se za závadu považuje výměna elektroměru, ke které zhotovitel nedostal od objednatele montážní doklad. Závadu je objednatel povinen neprodleně po zjištění a opravě prokazatelně nahlásit zhotoviteli a doložit hlášením své poruchové služby, pracovním příkazem montéra, který provedl opravu, nebo zápisem o kontrole, v případě špatně zapsaného stavu elektroměru fotografií stavu elektroměru. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit škody způsobené závadou.

- Drobná závada

Za "drobnou závadu" se považují ostatní nedostatky v montáži vzhledem ke smluvním podmínkám včetně nedodržení termínu výměny, nesprávně vyplněného nebo pozdě odevzdaného montážního dokladu a ztrátu montážního dokladu od neprovedené výměny, nebo nenalepení štítku s počtem použitých plomb. Drobné závady je objednatel povinen průběžně prokazatelně hlásit zhotoviteli a doložit fotografiemi, zápisy z kontrol provedených výměn, kopiemi špatných montážních dokladů nebo jiným vhodným způsobem.

- nesplnění počtu výměn

Zhotovitel je povinen provést do 07/2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, minimálně 98% výměn z požadovaného počtu pro dané období (viz. tabulka - kap.2.) Dále je povinen navštívit všechna odběrná místa s elektroměry s neprovedenou výměnou alespoň dvakrát, z toho alespoň jednou po předchozím oznámení termínu návštěvy zákazníkovi lístkem v dopisní schránce nebo poštou dopisem. Za požadovaný počet výměn elektroměrů se považuje počet montážních dokladů předaných zhotoviteli objednatelem. Jestliže zhotovitel neprovede v daném období více než 2% výměn elektroměrů z požadovaného počtu výměn pro dané období a RS,  je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu za každou neprovedenou výměnu. Dále je oprávněn účtovat smluvní pokutu za každé odběrné místo, kde nebyl zastižen zákazník a které nenavštíví zhotovitel alespoň dvakrát.

25. Předání díla:

Zhotovitel předává dílo průběžně předáváním elektronických montážních dokladů. Po ukončení výměn v 07/2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předá zhotovitel objednateli rekapitulaci provedených a neprovedených výměn daného období a všechny montážní doklady od neprovedených výměn s datem návštěvy odběrného místa po předchozím oznámení termínu nebo důvodem neprovedení výměny elektroměru. Do 08/2021 také vrátí objednateli všechny elektroměry, průkazky a plombovací kleště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.