## 2. hodnotící kritérium
Kriteria hodnocení- Hodnotící ukazatele |  |  |  | 0 | Hodnota ukazatele
Název dokumentu technické specifikace | Typ ukazatele | Číslo kriteria | Hodnotící ukazatel | Celková hodnota ukazatele | Zařízení 1 | Zařízení 2 | Zařízení 3 | Zařízení 4 | Komentář dodavatele
6. Centrální jednotka | NP | 6.20.1. | HW redundance musí zpracovat dynamic reporting (dle IEC 61850). Zpracování mimo jiné záleží na použitém podřízeném IED (Intelligent Electronic Device). | 0
7. Ethernetový switch | NP | 7.6.1. | V provedení RACK bude výška switche max 1U. | 0
| NP | 7.6.2. | V provedení na DIN Lištu bude dodán držák do 19” racku. | 0
| NP | 7.11. | Je požadována variabilita použití jednotlivých rozhraní a případné budoucí doplnění dalšího rozhraní. | 0
Podklady pro PRP/HSR switch
| NP | 7.25. | Je požadována variabilita použití jednotlivých rozhraní a případné budoucí doplnění dalšího SFP rozhraní. | 0
| NP | 7.26. | Switch musí mít integrovanou funkci „RED Box“. | 0
8. Zdroj časové synchronizace | NP | 8.1.1. | Zdroj časové synchronizace musí získávat čas pomocí kombinovaného systému GPS/GALILEO. | 0
| NP | 8.6.2. | Přepěťové ochrany jsou požadovány v provedení tzv. konektorového mezikusu. | 0
| NP | 8.7.1. | V provedení RACK bude výška Zdroje časové synchronizace max 1U. | 0
Požadavky na NTP
| NP | 8.22.1. | Musí být možnost rozšíření o PTP (Precision time protocol), podporující normu IEE 1588. Rozšíření je možné jako integrace do stávajícího přístroje nebo výměnou za nový přístroj. | 0
10. IED - Konstrukční požadavky | NP | 10.2.1.1. | Požadován oddělený displej. | 0
| NP | 10.3.2. | Vyšší krytí přístroje než IP30. | 0
11. IED - HW, FW, SW | P | 11.6.2. | K dosažení požadovaného rozsahu proudových vstupů jsou přípustné tři varianty. Varianty budou bodově hodnocené. | 0
| NP |  | - SW přepínání 1/5 A
| NP |  | - Oddělené skupiny svorek pro proudové vstupy 1 A a pro 5 A
| NP |  | - Jedna skupina svorek pro proudové vstupy 1 A nebo 5 A, dle konkrétní rozvodny
| NP | 11.6.4.2. | 3 a více vstupů | 0
| NP | 11.7.3. | Maximální nabíhací čas IED od zapnutí do provozuschopného stavu nesmí být větší než 60 s. | 0
| NP | 11.7.4. | IED musí umožňovat připojení napájení ze dvou zdrojů o stejném stejnosměrném napětí, mezi nimiž musí být schopno přepínat bez výpadku napájení. | 0
| NP | 11.8.9. | Musí mít nastavitelné prahové hodnoty. Spínací prahy – 0,4 ÷ 0,8 Ujm + 10 %. | 0
| NP | 11.8.11. | Samostatně zapojené s možností zapojení do skupin propojkami. | 0
| NP | 11.10.2. | Oddělený panel (IED 110kV) – montáž na panel (délka spojovacího kabelu min. 2,5 m – ochrany 110 kV). | 0
| NP | 11.11.2. | Vstupy, výstupy, napěťové obvody – dělené pro výměnu IED bez odpojení vodičů. | 0
| NP | 11.11.3. | Proudové obvody – dělené, zkratovací pro výměnu IED bez odpojení vodičů. | 0
| NP | 11.13.5.2. | Musí mít možnost rozšíření na 24 HW LED nebo virtuálních na displeji. | 0
| NP | 11.13.9.2. | Numerické a min. 5 funkčních kláves s výměnným popisem funkce. | 0
| NP | 11.15.1.2. | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) dle IEE 802.1D-2004. | 0
| NP | 11.15.2.2. | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) dle IEE 802.1D-2004. | 0
| NP | 11.15.3.2. | Možnost propojení více než 4 IED. | 0
| NP | 11.15.3.7. | Metalické – komunikace po 2 drátové metalické sériové lince s využitím převodníku opto / metal s izolační pevností 5 kV. | 0
| NP | 11.16.3. | Možnost rozšíření o PTP (Precision Time Protocol) při použití PMU nebo IEC 61850-9-2LE. | 0
| NP | 11.18.2. | Všechny protokoly zaznamenané v IED musí být přístupné přes operační panel. | 0
| NP | 11.18.4.2. | Počet událostí min. 2000. Nejnovější události přepisují nejstarší. | 0
| NP | 11.18.5.2. | Počet událostí min. 1000 na 1 poruchovou událost. | 0
| NP | 11.18.5.3. | Počet poruchových událostí min. 128. | 0
| NP | 11.18.6.2. | Počet událostí min. 100 na 1 poruchovou událost. | 0
| NP | 11.18.6.3. | Počet poruchových událostí min. 10. | 0
| NP | 11.18.7.1. | Počet událostí min. 200. | 0
| NP | 11.18.8. | Uživatelsky definovaný protokol. | 0
| NP | 11.18.8.1. | Možnost definování zaznamenávaných událostí. | 0
| NP | 11.18.8.2. | Počet událostí min. 200. | 0
| NP | 11.18.9. | Protokol stavů komunikačních rozhraní. | 0
| NP | 11.18.9.1. | Záznam stavů a chyb systémových i ochranových komunikačních rozhraní. | 0
| NP | 11.18.9.2. | Počet událostí min. 500. | 0
| NP | 11.18.10.1 | Počet událostí min. 500. | 0
| NP | 11.18.11.1. | Počet událostí min. 500. | 0
| NP | 11.19.4. | Musí být možnost změny vzorkovací frekvence v rozsahu 1 – 8kHz. Délka záznamů při vzorkovací frekvenci 8 kHz, pro zaznamenávané analogové kanály, minimálně 20 sekund. | 0
| NP | 11.19.5. | Délka záznamů při vzorkovací frekvenci 1 kHz, pro zaznamenávané analogové a binární kanály, minimálně 850 sekund. | 0
Příloha 2: Bezpečnostní požadavky |  | 2. | Požadavky na Centrální jednotku
| NP | 1.20. | Zařízení musí ověřovat validitu všech přijatých zpráv ze všech rozhraní (kontrola syntaxe, datového formátu, rozsahu hodnot, atd.). Zařízení nesmí být ovlivnitelné poškozenými nebo deformovanými zprávami a zachovává si bezpečný stav i během nepředvídaných stavů selhání. Když zařízení selže, nesmí být ovlivněna důvěrnost nebo integrita. | 0
| NP | 1.21. | Musí být možné vypnout automatické přihlášení do nouzového/single user/recovery režimu. | 0
| NP | 1.22. | Musí být implementována funkce návratu do stavu před provedením upgradu (downgrade function). | 0
| NP | 1.23. | Zařízení a aplikace musí být možné aktualizovat výhradně prostřednictvím digitálně podepsaných balíčků. Podepisovací standard (kryptografický algoritmus) musí být specifikován v nabídce. | 0
| NP | 1.24. | Zařízení musí podporovat protokol 802.1X. | 0
| NP | 1.25. | Zařízení musí umožnit dvoufaktorovou autentizaci. | 0
| NP | 1.26. | V zařízení se musí nacházet dostatečné rezervy výpočetních prostředků pro aktualizaci bezpečnostní funkcionality (rezervy pro kryptografické algoritmy a zabezpečovací komunikační protokoly). | 0
Požadavky na zařízení s OS Windows - Centrální jednotka
| NP | 8.1.10. | Uživatelé / aplikace nesmí mít privilegium "Systém". | 0
| NP | 8.1.11. | Lokálně musí být možné se přihlásit jenom s privilegiem Administrátor. | 0
| NP | 8.1.12. | Uživatel s privilegiem Guest se nesmí přihlásit ani jako služba, dávkový soubor, lokálně nebo přes RDP. | 0
| NP | 8.1.13. | Účet guest musí být možné vypnout. | 0
| NP | 8.1.14. | Musí být možné nastavit časovou lhůtu, po které je přístup uzamčen a vyžaduje reautentizaci. | 0
| NP | 8.1.15. | Named pipes nelze použít pro anonymní účty. | 0
| NP | 8.1.16. | Sdílené složky nesmí být možné připojit anonymně. | 0
| NP | 8.1.17. | Musí být možné vynutit neukládání LAN manager hashů. | 0
| NP | 8.1.18. | Musí být možné nastavit LAN manager autentifikační úroveň na NTLMv2 a explicitně odmítnout LM a NTLM. | 0
| NP | 8.1.19. | Všechny svazky musí být možné používat na NTFS. | 0
| NP | 8.1.20. | Musí být možné instalovat software na kontrolu integrity lokálních systémových souborů. | 0
| NP | 8.1.21. | Lze konfigurovat oprávnění a přístup k registrům. | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Linux - Centrální jednotka
| NP | 8.2.22. | Na zařízení nesmí být aktivován X Windows systém. | 0
| NP | 8.2.23. | Musí být možné vypnout X Font server. | 0
| NP | 8.2.24. | Musí být možné omezit core dumpy. | 0
| NP | 8.2.25. | Musí být možné zapnout Randomized Virtual Memory Region Placement. | 0
| NP | 8.2.26. | Každý daemon musí mít nastavenou adekvátní umask. | 0
| NP | 8.2.27. | Musí být možné explicitně vyjmenovat IP adresy v kontextu OS, které se můžou připojit k provozovaným službám. | 0
| NP | 8.2.28. | Musí být možné nastavení logovací úrovně SSH na úroveň INFO. | 0
| NP | 8.2.29. | Nesmí být možné se vzdáleně přihlásit jako root přes SSH. | 0
| NP | 8.2.30. | SSH musí mít nastaveno PermitEmptyPasswords na No. | 0
| NP | 8.2.31. | Musí být možné instalovat a využívat AIDE. | 0
| NP | 8.2.32. | Musí být možné využívat SELinux a aplikační software má přítomná pravidla a nastaveny kontexty. | 0
| NP | 8.2.33. | Musí být možné využívat OSSec HIDS. | 0
| NP | 8.2.34. | Operační systém musí mít aktivováno auditování (auditd). | 0
| NP | 8.2.35. | Hesla musí být hashovaná SHA-512. | 0
| NP | 8.2.36. | Lze omezit root přihlašování na systémovú konzolu. | 0
| NP | 3. | Požadavky na Ethernetový switch
| NP | 1.20. | Zařízení musí ověřovat validitu všech přijatých zpráv ze všech rozhraní (kontrola syntaxe, datového formátu, rozsahu hodnot, atd.). Zařízení nesmí být ovlivnitelné poškozenými nebo deformovanými zprávami a zachovává si bezpečný stav i během nepředvídaných stavů selhání. Když zařízení selže, nesmí být ovlivněna důvěrnost nebo integrita. | 0
| NP | 1.21. | Musí být možné vypnout automatické přihlášení do nouzového/single user/recovery režimu. | 0
| NP | 1.22. | Musí být implementována funkce návratu do stavu před provedením upgradu (downgrade function). | 0
| NP | 1.23. | Zařízení a aplikace musí být možné aktualizovat výhradně prostřednictvím digitálně podepsaných balíčků. Podepisovací standard (kryptografický algoritmus) musí být specifikován v nabídce. | 0
| NP | 1.24. | Zařízení musí podporovat protokol 802.1X. | 0
| NP | 1.25. | Zařízení musí umožnit dvoufaktorovou autentizaci. | 0
| NP | 1.26. | V zařízení se musí nacházet dostatečné rezervy výpočetních prostředků pro aktualizaci bezpečnostní funkcionality (rezervy pro kryptografické algoritmy a zabezpečovací komunikační protokoly). | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Windows - Ethernetový switch
| NP | 8.1.10. | Uživatelé / aplikace nesmí mít privilegium "Systém". | 0
| NP | 8.1.11. | Lokálně musí být možné se přihlásit jenom s privilegiem Administrátor. | 0
| NP | 8.1.12. | Uživatel s privilegiem Guest se nesmí přihlásit ani jako služba, dávkový soubor, lokálně nebo přes RDP. | 0
| NP | 8.1.13. | Účet guest musí být možné vypnout. | 0
| NP | 8.1.14. | Musí být možné nastavit časovou lhůtu, po které je přístup uzamčen a vyžaduje reautentizaci. | 0
| NP | 8.1.15. | Named pipes nelze použít pro anonymní účty. | 0
| NP | 8.1.16. | Sdílené složky nesmí být možné připojit anonymně. | 0
| NP | 8.1.17. | Musí být možné vynutit neukládání LAN manager hashů. | 0
| NP | 8.1.18. | Musí být možné nastavit LAN manager autentifikační úroveň na NTLMv2 a explicitně odmítnout LM a NTLM. | 0
| NP | 8.1.19. | Všechny svazky musí být možné používat na NTFS. | 0
| NP | 8.1.20. | Musí být možné instalovat software na kontrolu integrity lokálních systémových souborů. | 0
| NP | 8.1.21. | Lze konfigurovat oprávnění a přístup k registrům. | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Linux - Ethernetový switch
| NP | 8.2.22. | Na zařízení nesmí být aktivován X Windows systém. | 0
| NP | 8.2.23. | Musí být možné vypnout X Font server. | 0
| NP | 8.2.24. | Musí být možné omezit core dumpy. | 0
| NP | 8.2.25. | Musí být možné zapnout Randomized Virtual Memory Region Placement. | 0
| NP | 8.2.26. | Každý daemon musí mít nastavenou adekvátní umask. | 0
| NP | 8.2.27. | Musí být možné explicitně vyjmenovat IP adresy v kontextu OS, které se můžou připojit k provozovaným službám. | 0
| NP | 8.2.28. | Musí být možné nastavení logovací úrovně SSH na úroveň INFO. | 0
| NP | 8.2.29. | Nesmí být možné se vzdáleně přihlásit jako root přes SSH. | 0
| NP | 8.2.30. | SSH musí mít nastaveno PermitEmptyPasswords na No. | 0
| NP | 8.2.31. | Musí být možné instalovat a využívat AIDE. | 0
| NP | 8.2.32. | Musí být možné využívat SELinux a aplikační software má přítomná pravidla a nastaveny kontexty. | 0
| NP | 8.2.33. | Musí být možné využívat OSSec HIDS. | 0
| NP | 8.2.34. | Operační systém musí mít aktivováno auditování (auditd). | 0
| NP | 8.2.35. | Hesla musí být hashovaná SHA-512. | 0
| NP | 8.2.36. | Lze omezit root přihlašování na systémovú konzolu. | 0
| NP | 4. | Požadavky na Zdroj časové signalizace
| NP | 1.20. | Zařízení musí ověřovat validitu všech přijatých zpráv ze všech rozhraní (kontrola syntaxe, datového formátu, rozsahu hodnot, atd.). Zařízení nesmí být ovlivnitelné poškozenými nebo deformovanými zprávami a zachovává si bezpečný stav i během nepředvídaných stavů selhání. Když zařízení selže, nesmí být ovlivněna důvěrnost nebo integrita. | 0
| NP | 1.21. | Musí být možné vypnout automatické přihlášení do nouzového/single user/recovery režimu. | 0
| NP | 1.22. | Musí být implementována funkce návratu do stavu před provedením upgradu (downgrade function). | 0
| NP | 1.23. | Zařízení a aplikace musí být možné aktualizovat výhradně prostřednictvím digitálně podepsaných balíčků. Podepisovací standard (kryptografický algoritmus) musí být specifikován v nabídce. | 0
| NP | 1.24. | Zařízení musí podporovat protokol 802.1X. | 0
| NP | 1.25. | Zařízení musí umožnit dvoufaktorovou autentizaci. | 0
| NP | 1.26. | V zařízení se musí nacházet dostatečné rezervy výpočetních prostředků pro aktualizaci bezpečnostní funkcionality (rezervy pro kryptografické algoritmy a zabezpečovací komunikační protokoly). | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Windows - Zdroj časové signalizace
| NP | 8.1.10. | Uživatelé / aplikace nesmí mít privilegium "Systém". | 0
| NP | 8.1.11. | Lokálně musí být možné se přihlásit jenom s privilegiem Administrátor. | 0
| NP | 8.1.12. | Uživatel s privilegiem Guest se nesmí přihlásit ani jako služba, dávkový soubor, lokálně nebo přes RDP. | 0
| NP | 8.1.13. | Účet guest musí být možné vypnout. | 0
| NP | 8.1.14. | Musí být možné nastavit časovou lhůtu, po které je přístup uzamčen a vyžaduje reautentizaci. | 0
| NP | 8.1.15. | Named pipes nelze použít pro anonymní účty. | 0
| NP | 8.1.16. | Sdílené složky nesmí být možné připojit anonymně. | 0
| NP | 8.1.17. | Musí být možné vynutit neukládání LAN manager hashů. | 0
| NP | 8.1.18. | Musí být možné nastavit LAN manager autentifikační úroveň na NTLMv2 a explicitně odmítnout LM a NTLM. | 0
| NP | 8.1.19. | Všechny svazky musí být možné používat na NTFS. | 0
| NP | 8.1.20. | Musí být možné instalovat software na kontrolu integrity lokálních systémových souborů. | 0
| NP | 8.1.21. | Lze konfigurovat oprávnění a přístup k registrům. | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Linux - Zdroj časové signalizace
| NP | 8.2.22. | Na zařízení nesmí být aktivován X Windows systém. | 0
| NP | 8.2.23. | Musí být možné vypnout X Font server. | 0
| NP | 8.2.24. | Musí být možné omezit core dumpy. | 0
| NP | 8.2.25. | Musí být možné zapnout Randomized Virtual Memory Region Placement. | 0
| NP | 8.2.26. | Každý daemon musí mít nastavenou adekvátní umask. | 0
| NP | 8.2.27. | Musí být možné explicitně vyjmenovat IP adresy v kontextu OS, které se můžou připojit k provozovaným službám. | 0
| NP | 8.2.28. | Musí být možné nastavení logovací úrovně SSH na úroveň INFO. | 0
| NP | 8.2.29. | Nesmí být možné se vzdáleně přihlásit jako root přes SSH. | 0
| NP | 8.2.30. | SSH musí mít nastaveno PermitEmptyPasswords na No. | 0
| NP | 8.2.31. | Musí být možné instalovat a využívat AIDE. | 0
| NP | 8.2.32. | Musí být možné využívat SELinux a aplikační software má přítomná pravidla a nastaveny kontexty. | 0
| NP | 8.2.33. | Musí být možné využívat OSSec HIDS. | 0
| NP | 8.2.34. | Operační systém musí mít aktivováno auditování (auditd). | 0
| NP | 8.2.35. | Hesla musí být hashovaná SHA-512. | 0
| NP | 8.2.36. | Lze omezit root přihlašování na systémovú konzolu. | 0
| NP | 5. | Požadavky na IED
| NP | 1.20. | Zařízení musí ověřovat validitu všech přijatých zpráv ze všech rozhraní (kontrola syntaxe, datového formátu, rozsahu hodnot, atd.). Zařízení nesmí být ovlivnitelné poškozenými nebo deformovanými zprávami a zachovává si bezpečný stav i během nepředvídaných stavů selhání. Když zařízení selže, nesmí být ovlivněna důvěrnost nebo integrita. | 0
| NP | 1.21. | Musí být možné vypnout automatické přihlášení do nouzového/single user/recovery režimu. | 0
| NP | 1.22. | Musí být implementována funkce návratu do stavu před provedením upgradu (downgrade function). | 0
| NP | 1.23. | Zařízení a aplikace musí být možné aktualizovat výhradně prostřednictvím digitálně podepsaných balíčků. Podepisovací standard (kryptografický algoritmus) musí být specifikován v nabídce. | 0
| NP | 1.24. | Zařízení musí podporovat protokol 802.1X. | 0
| NP | 1.25. | Zařízení musí umožnit dvoufaktorovou autentizaci. | 0
| NP | 1.26. | V zařízení se musí nacházet dostatečné rezervy výpočetních prostředků pro aktualizaci bezpečnostní funkcionality (rezervy pro kryptografické algoritmy a zabezpečovací komunikační protokoly). | 0
| NP | 5.2. | Veškerým aktivitám uživatelů ve všech komponentách systému musí předcházet jednoznačná autentizace. Autentizace musí být založena na použití jména a hesla nebo certifikátu. | 0
| NP | 5.3. | Procesy autorizace a autentizace musí být implementovány tak, aby byla zajištěna ochrana před neautorizovaným přístupem. Všechny komponenty systému musí mít funkční mechanismy, které umožní bezpečné a reprodukovatelné přihlášení, odhlášení a přepínání uživatelů mezi sebou při plném provozu systému. | 0
| NP | 5.5. | Po uplynutí předem naprogramovaného počtu (3-5) neúspěšných pokusů o přihlášení musí být zaznamenán log o neúspěšném opakovaném přihlášení do deníku událostí. | 0
| NP | 5.6. | Systémy musí podporovat správu účtů (zakládaní a rušení), správu oprávnění účtů (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci). | 0
| NP | 5.7. | Když není možné ověřit identitu uživatele pomocí vícefaktorové autentizace nebo kryptografických klíčů, musí ověření pomocí přihlašovacího jména a hesla splňovat pravidla (dle VKB č. 82/2018 Sb. v aktuálním znění): | 0
| NP | 5.7.1. | Musí být možné nastavit minimální délku hesla a komplexitu hesla | 0
| NP | 5.7.2. | Musí být možné zadat heslo o délce alespoň 64 znaků | 0
| NP | 5.7.3. | Povinná změna hesla musí být nastavitelná a vynutitelná | 0
| NP | 5.7.4. | Systém musí umožnit uživatelům změnu hesla, přičemž doba mezi dvěma změnami nesmí být kratší než 30 minut | 0
| NP | 5.7.5. | Systém nemůže umožnit použití dříve používaných hesel s pamětí alespoň 12 hesel | 0
| NP | 5.7.6. | Systém musí uzamknout účet po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení. | 0
| NP | 5.8. | Systém nesmí obsahovat neměnitelné účty nebo fixní servisní účty. Pokud takové účty jsou vyžadovány z provozního hlediska, nesmí umožňovat neoprávněný přístup anebo musí umožňovat autentizaci v souladu s dalšími bezpečnostními požadavky. | 0
| NP | 5.9. | OS a systém musí podporovat centralizovaný nástroj pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů, aplikací a jiných systémů a centralizovaný nástroj pro řízení přístupových oprávnění (centrální autentizace a autorizace). | 0
| NP | 5.10. | V případě operačního systému musí být možné nastavit BIOS/EFI/firmware heslo pro zabránění modifikace zavaděče či bootovacího pořadí. | 0
| NP | 5.11. | Zařízení s autentizací musí umožnit definovat minimálně 10 správcovských účtů. | 0
| NP | 5.12. | Pokud zařízení obsahuje alespoň základní operační systém, musí se v něm nacházet uživatelsky konfigurovatelný firewall. | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Windows - IED
| NP | 8.1.10. | Uživatelé / aplikace nesmí mít privilegium "Systém". | 0
| NP | 8.1.11. | Lokálně musí být možné se přihlásit jenom s privilegiem Administrátor. | 0
| NP | 8.1.12. | Uživatel s privilegiem Guest se nesmí přihlásit ani jako služba, dávkový soubor, lokálně nebo přes RDP. | 0
| NP | 8.1.13. | Účet guest musí být možné vypnout. | 0
| NP | 8.1.14. | Musí být možné nastavit časovou lhůtu, po které je přístup uzamčen a vyžaduje reautentizaci. | 0
| NP | 8.1.15. | Named pipes nelze použít pro anonymní účty. | 0
| NP | 8.1.16. | Sdílené složky nesmí být možné připojit anonymně. | 0
| NP | 8.1.17. | Musí být možné vynutit neukládání LAN manager hashů. | 0
| NP | 8.1.18. | Musí být možné nastavit LAN manager autentifikační úroveň na NTLMv2 a explicitně odmítnout LM a NTLM. | 0
| NP | 8.1.19. | Všechny svazky musí být možné používat na NTFS. | 0
| NP | 8.1.20. | Musí být možné instalovat software na kontrolu integrity lokálních systémových souborů. | 0
| NP | 8.1.21. | Lze konfigurovat oprávnění a přístup k registrům. | 0
| NP | Požadavky na zařízení s OS Linux - IED
| NP | 8.2.22. | Na zařízení nesmí být aktivován X Windows systém. | 0
| NP | 8.2.23. | Musí být možné vypnout X Font server. | 0
| NP | 8.2.24. | Musí být možné omezit core dumpy. | 0
| NP | 8.2.25. | Musí být možné zapnout Randomized Virtual Memory Region Placement. | 0
| NP | 8.2.26. | Každý daemon musí mít nastavenou adekvátní umask. | 0
| NP | 8.2.27. | Musí být možné explicitně vyjmenovat IP adresy v kontextu OS, které se můžou připojit k provozovaným službám. | 0
| NP | 8.2.28. | Musí být možné nastavení logovací úrovně SSH na úroveň INFO. | 0
| NP | 8.2.29. | Nesmí být možné se vzdáleně přihlásit jako root přes SSH. | 0
| NP | 8.2.30. | SSH musí mít nastaveno PermitEmptyPasswords na No. | 0
| NP | 8.2.31. | Musí být možné instalovat a využívat AIDE. | 0
| NP | 8.2.32. | Musí být možné využívat SELinux a aplikační software má přítomná pravidla a nastaveny kontexty. | 0
| NP | 8.2.33. | Musí být možné využívat OSSec HIDS. | 0
| NP | 8.2.34. | Operační systém musí mít aktivováno auditování (auditd). | 0
| NP | 8.2.35. | Hesla musí být hashovaná SHA-512. | 0
| NP | 8.2.36. | Lze omezit root přihlašování na systémovú konzolu. | 0
| NP | 6. | Požadavky na dodavatele a dokumentaci (společné)
| NP | 6.9. | Výrobce zařízení dodá výsledek penetračních testů celého systému. | 0
Celkový počet negativních bodů |  |  |  | 0