| Část plnění | Vodiče 1 kV dle ČSN 34 7614-4F |
| --- | --- |
| Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle ČSN 34 7614-4F | [ANO/NE] |
| Datum provedení zkoušek [dd.mm.rrrr] | [vyplní účastník] |
| Výsledek zkoušek | [vyplní účastník] |

| Účastník má platnou certifikaci pro používání značky VDE | [ANO/NE] |
| --- | --- |

Parametry společné:

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry dle platných norem min. |  | ČSN 347614-4F | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | kV | 0,6/1 (1,2) | [ANO/NE] |
| Zkušební napětí AC min. | kV | 4 | [ANO/NE] |
| Max. teplota vodiče při plném zatížení min. | °C | +80 | [ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE] |
| Max. teplota vodiče při zkratu (do 5-ti s) min. | °C | + 130 | [ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE] |
| Teplota vodiče při montáži min. | °C | - 5 * | [ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE] |
| Lano RM s obsahem Al min. | % | 99,5 | [ANO/NE] |
| Doba technické životnosti min. | let | 45 | [ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE] |
| Rychlost při tažení max. |  | - | [vyplní účastník] |
| Síla při tažení max. |  | - | [vyplní účastník] |
| Poloměr ohybu při montáži min. |  | - | [vyplní účastník] |
| Poloměr ohybu při provozování min. |  | - | [vyplní účastník] |
| UV odolnost |  | ANO | [ANO/NE] |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce vodičů NFA2X |  | - | [vyplní účastník] |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce lan použitých na výrobu vodičů NFA2X |  | - | [vyplní účastník] |

* .. účastník uvede ANO pokud dovolená teplota pro pokládku vodiče je rovná nebo nižší jak požadovaná teplota -5°C, tj. např. -20°C,

Parametry dle průřezů

| Název položky - parametr |  | Požadavek zadavatele / Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem Účastník v položkách uvede: ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet žil x jmenovitý průřez žíly (jádra) | mm2 | 4x16 |  | 2x25 |  |
| Průměr holého lana | mm | 4,4- 4,8 | [vyplní účastník] | 5,6-6,5 | [vyplní účastník] |
| Jmenovitá tloušťka izolace | mm | 1,2 | [vyplní účastník] | 1,3 | [vyplní účastník] |
| Vnější průměr svazku žil cca. | mm | 18,8 | [vyplní účastník] | 18 | [vyplní účastník] |
| Počet drátů dle vrstev | ks | 7 | [vyplní účastník] | 7 | [vyplní účastník] |
| Průměr drátu před kompr. jádra cca. | mm | 1,66 | [vyplní účastník] | 2,09 | [vyplní účastník] |
| Dovolený I při teplotě okolí 30°C min. | A | 72 | [vyplní účastník] | 107 | [vyplní účastník] |

| Název položky - parametr |  | Požadavek zadavatele / Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem Účastník v položkách uvede: ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet žil x jmenovitý průřez žíly (jádra) | mm2 | 4x25 |  | 4x50 |  |  |
| Průměr holého lana | mm | 5,6-6,5 | [vyplní účastník] | 7,7-8,6 | [vyplní účastník] |  |
| Jmenovitá tloušťka izolace | mm | 1,3 | [vyplní účastník] | 1,5 | [vyplní účastník] |  |
| Vnější průměr svazku žil cca. | mm | 21,2 | [vyplní účastník] | 27,8 | [vyplní účastník] |  |
| Počet drátů dle vrstev | ks | 7 | [vyplní účastník] | 19 | [vyplní účastník] |  |
| Průměr drátu před kompr. jádra cca. | mm | 2,09 | [vyplní účastník] | 1,8 | [vyplní účastník] |  |
| Dovolený I při teplotě okolí 30°C min. | A | 107 | [vyplní účastník] | 165 | [vyplní účastník] |  |

| Název položky - parametr |  | Požadavek zadavatele / Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem Účastník v položkách uvede: ANO – účastník vyplní konkrétní hodnotu / NE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet žil x jmenovitý průřez žíly (jádra) | mm2 | 4x95 |  | 4x120 |  |  |
| Průměr holého lana | mm | 11,2-12,1 | [vyplní účastník] | 12,5-13,4 | [vyplní účastník] |  |
| Jmenovitá tloušťka izolace | mm | 1,7 | [vyplní účastník] | 1,7 | [vyplní účastník] |  |
| Vnější průměr svazku žil cca. | mm | 37,8 | [vyplní účastník] | 41,2 | [vyplní účastník] |  |
| Počet drátů dle vrstev | ks | 19 | [vyplní účastník] | 19 | [vyplní účastník] |  |
| Průměr drátů před kompr. jádra cca. | mm | 2,53 | [vyplní účastník] | 2,84 | [vyplní účastník] |  |
| Dovolený I při teplotě okolí 30°C min. | A | 250 | [vyplní účastník] | 280 | [vyplní účastník] |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby dodavatele