## Tit. List
D |  | /
C |  | /
B |  | /
A |  | /
INDEX REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | JMÉNO
NÁZEV AKCE | TR Blansko - rozš. R110kV, doplnění T103 | Č.STAVBY: 1020002620
Č.OBJ: 4501338395
STAVEBNÍK | EG.D, a.s.; LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO
STATUS/STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
ČÁST | H ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
ZHOT. DOKUMENTACE | OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň-Bolevec
KONTAKTNÍ OSOBA | Ing. MARCEL MATUŠKA, marcel.matuska@gaenergo.cz
ARCHIVNÍ ČÍSLO | 505020100501-574
ZOD. PROJEKTANT | Ing. Milan Letev | DATUM: 07-2021
VYPRACOVAL | Ing. Pavel Juřina | ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL | Ing. Milan Letev | H.1.1 c)
MÍSTO STAVBY | TR 110/22 KV BLANSKO, Brněnská, 678 01 Blansko | KÓD LOKALITY:
SO/PS | SPOLEČNÁ ČÁST | BK
MAJETKOVÁ TŘÍDA | - | ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU | SEZNAM | -
NÁZEV DOKUMENTU | Harmonogram | STRÁNKA / CELKEM:
1/1

## Harmonogram slepý
ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY
STAVEBNÍ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY |  |  | Pořadový týden
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115
1 | Převzetí staveniště | bar: 1
2 | Zařízení staveniště | bar: 1 to 2
SO01 - VEDENÍ 110 KV - VENKOVNÍ
2.etapa
vypnutí V523, V524, V5526, V5527 - 1 den (p.č. 2h) | bar: 15
provizorní propoj V523-V5526 | bar: 15
zapnutí V523, V524, V5526, V5527 - 1 den (p.č. 2h) | bar: 15
vypnutí V523, V524, V5526, V5527 - 1 den (p.č. 2h) | bar: 35
demontáž provizorního propoje V523-V5526 | bar: 35
zapnutí V523, V524, V5526, V5527 | bar: 35
3.etapa
instalace NPT - ST2 (připravit dopředu bez vypínání) | bar: 36
vypnutí T101, T102 - 1 den (p.č. 2h pro T102) | bar: 36
instalace NPT - ST3 | bar: 36
zapnutí T102 | bar: 36
propojení lany ST2-ST3 | bar: 36
vypnutí V524, V525 - 2 dny (p.č. 2h pro V524) | bar: 36
postavení ST1, napojení | bar: 36
zapnutí V524, V525 | bar: 36
4.etapa
vypnutí V523, V524, V5526, V5527 - 1 den (p.č. 2h) | bar: 60
provizorní propoj V523-V5526 | bar: 60
zapnutí V523, V524, V5526, V5527 | bar: 60
vypnutí V523, V524, V5526, V5527 - 1 den (p.č. 2h) | bar: 83
demontáž provizorního propoje V523-V5526 | bar: 83
zapnutí V523, V524, V5526, V5527 | bar: 83
vypnutí T101 - 15 týdnů | bar: 84 to 98
vypnutí V525, V524 - 2 dny (p.č. 2h) | bar: 84
demontáž NPT - ST1, ST2, ST3 | bar: 84
zapnutí V525, V524, T102 | bar: 84
zapnutí T101 | bar: 98
SO26 - TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY | bar: 52; 72
SO40 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ | bar: 100 to 103
SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY - stavební část
1.etapa
úpravy v BSP - napojení chrániček kabelové trasy do BSP | bar: 8 to 11
úprava VZT | bar: 40 to 43
nové rámy pod rozváděče, zdvojené podlahy v místnostech ochran a telekomunikací | bar: 12 to 18; 98 to 99
ostatní úpravy | bar: 78 to 92
SO30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY - elektro část
úprava kabelové trasy 1.PP | bar: 11
napojení VZT | bar: 40 to 43
SO 31 - ROZVODNA 110kV – STAVEBNÍ ČÁST
1.etapa
HTÚ | bar: 3 to 5
výkopy pro nové patky, kabelové trasy, instalace nových patek, trasa NN | bar: 6 to 11
2.etapa
demolice, výkopy pro nové patky, kabelové trasy, instalace nových patek | bar: 17 to 22
3.etapa
demolice, výkopy pro nové patky, kabelové trasy, instalace nových patek | bar: 39 to 43
4.etapa
demolice, výkopy pro nové patky, kabelové trasy, instalace nových patek | bar: 64 to 69
5.etapa
demolice, výkopy pro nové patky, kabelové trasy, instalace nových patek | bar: 87 to 92
SO32 – STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ
2.etapa
výstavba stanoviště T103 | bar: 18 to 25
vypnutí V523, vypnuto i V5526, V5527 bez napětí - 1 den (p.č. 2h) | bar: 22
instalace van - jeřáb | bar: 22
zapnutí V523, V5526, V5527 bez napětí | bar: 22
3.etapa
demolice stanoviště T102 | bar: 39 to 41
výstavba stanoviště T102 | bar: 42 to 49
5. etapa
demolice stanoviště T101 | bar: 86 to 88
výstavba stanoviště T101 | bar: 89 to 96
SO37.2 - OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN
montáž svítidel provádět postupně dle vypínání v jednotlivých etapách
SO47 - OPLOCENÍ | bar: 9 to 14
SO49 - DEMOLICE OBJEKTU PPN VN | bar: 99 to 106
SO59 - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY | bar: 95 to 100
SO63 - KANALIZACE | bar: 94 to 101
SO66 - ŽUMPA - DEMOLICE | bar: 100 to 101
SO68 - KANALIZACE OLEJOVÁ - DEMOLICE | bar: 100 to 102
SO71 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - NEBUDE (PROZATÍM)
PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 KV
2.etapa
instalace transformátoru T103, technologie | bar: 25 to 30
zapnutí T103 | bar: 31
3.etapa
demontáže přístrojů | bar: 37 to 38
instalace transformátoru T102, technologie | bar: 49 to 54
5.etapa
přesun T101 na provizorní stanoviště | bar: 85
demontáže technologie T101 | bar: 85
instalace transformátoru T101, technologie | bar: 97 to 100
PS09 - ROZVODNA 110 KV– TECHNOLOGIE
nátěry POK, HOK provádět postupně dle vypínání v jednotlivých etapách
1.etapa
uzemnění | bar: 10 to 11
instalace HOK (pole AEA01), POK, přístroje VVN | bar: 12 to 14
2.etapa
vypnutí WA (celá R110) - 4h | bar: 15
rozpojení přípojnice mezi poli 05-06, napojení fáze L3 QA/05 přes pomocný izolátor | bar: 15
zapnutí WA - pole 01-06, linka V5527 bez napětí, V5526 napájená přes propoj V523 | bar: 15
demontáže přístrojů, POK | bar: 16 to 17
uzemnění | bar: 23 to 24
instalace POK, přístrojů VVN | bar: 25 to 28
vypnutí WA (celá R110) - 4h | bar: 35
propojení přípojnice mezi poli 05-06 | bar: 35
zapnutí WA | bar: 35
3.etapa
vypnutí T101 - 5 dní | bar: 36
demontáž přetahu nad T101 | bar: 36
napojení NPT na T101, úpravy v zapojení | bar: 36
zapnutí T101 | bar: 36
vypnutí WA (celá R110) - 4h (zůstává v provozu pouze T101 přes NPT) | bar: 37
rozpojení přípojnice mezi poli 03-02 | bar: 37
zapnutí WA | bar: 37
T102 vypnuto - 48 týdnů | bar: 37 to 84
demontáže přístrojů, POK | bar: 37 to 38
uzemnění | bar: 50 to 51
instalace POK, přístrojů VVN | bar: 52 to 55
4.etapa
vypnutí T103 - 1 den (p.č. 2h), zůstává vypnuto i T102 | bar: 61
Instalace sloupu a břevna přípojnice v ose "7" | bar: 61
zapnutí T103 | bar: 61
vypnutí WA (celá R110) - 4h (zůstává v provozu pouze T101 přes NPT + propoj V523-V5526) | bar: 61
rozpojení přípojnice na ose "7" | bar: 61
zapnutí - v provozu T101 přes NPT, propoj V523-V5526, T103, možnost napájet V5527 | bar: 61
V 524 nepřipojeno
demontáže přístrojů, POK | bar: 62 to 63
uzemnění | bar: 70 to 71
instalace POK, přístrojů VVN | bar: 72 to 75
výměna přípojnice + nová přípojnice mezi osami "1 a 4" | bar: 70
instalace nové přípojnice WA mezi osami "4 a 7" | bar: 75
vypnutí WA (celá R110) - 2 dny (zůstává v provozu pouze T101 přes NPT + propoj V523-V5526) | bar: 82
výměna stávající přípojnice mezi osami "4 a 7" | bar: 82
výměna stávající přípojnice a doplnění nové přípojnice mezi osami "7 a 10" | bar: 82
zapnutí - v provozu T101 přes NPT, propoj V523-V5526, T103, možnost napájet V5527 | bar: 82
v provozu také V523, V524, V525
5.etapa
demontáže přístrojů, POK
uzemnění | bar: 86; 93
instalace POK, přístrojů VVN | bar: 94 to 96
PS10 - ROZVODNA 22 KV– TECHNOLOGIE
1.etapa
Přeložení kabelů T102, T101 (střídavě vypnout T102 a T101) | bar: 4 to 5
2.etapa
Položení kabelu VN - T103 - AJA27 | bar: 27 to 30
vypnutí polí AJA17 až AJA26 - 2 dny (víkend) | bar: 31
Instalace nového pole AJA27 | bar: 31
zapnutí polí AJA17 až AJA27 | bar: 31
Postupné vypínání a úpravy
vypnutí polí AJA 04 + 06 | bar: 52
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 52 to 53
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 53
zapnutí polí AJA 04 + 05 | bar: 53
vypnutí polí AJA 07 + 08 | bar: 50
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 50 to 51
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 51
zapnutí polí AJA 07 + 08 | bar: 51
vypnutí polí AJA 09 + 10 | bar: 48
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 48 to 49
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 49
zapnutí polí AJA 09 + 10 | bar: 49
vypnutí polí AJA 11 + 12 | bar: 46
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 46 to 47
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 47
zapnutí polí AJA 11 + 12 | bar: 47
vypnutí polí AJA 13 + 14 | bar: 44
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 44 to 45
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 45
zapnutí polí AJA 13 + 14 | bar: 45
vypnutí polí AJA 15 + 16 | bar: 42
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 42 to 43
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 43
zapnutí polí AJA 15 + 16 | bar: 43
vypnutí pole AJA 18 | bar: 40
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 40 to 41
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 41
zapnutí pole AJA 18 | bar: 41
vypnutí polí AJA 19 + 20 | bar: 38
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 38 to 39
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 39
zapnutí polí AJA 19 + 20 | bar: 39
vypnutí polí AJA 21 + 22 | bar: 36
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 36 to 37
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 37
zapnutí polí AJA 21 + 22 | bar: 37
vypnutí polí AJA 23 + 24 | bar: 34
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 34 to 35
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 35
zapnutí polí AJA 23 + 24 | bar: 35
vypnutí polí AJA 25 + 26 | bar: 32
úprava/výměna dveří nn části rozváděče, rozšíření ochran o modulovou kartu IO206, doplnění svorkovnic a jističů, vč. úpravy zapojení, pro doplnění 2. rundy stejnosměrného napájení 110 V DC, přepojení kabelů poruchové signalizace (IRF) | bar: 32 to 33
měření, zkoušky, revize, včetně uvedení do provozu | bar: 33
zapnutí polí AJA 25 + 26 | bar: 33
PS30 - MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
Výroba a dodání nového rozváděče ŘS (AXY01) | bar: 9 to 16
Demontáž stávajícího a montáž nového rozváděče ŘS (AXY01) - doba odstávky ŘS max 8 h! | bar: 20
Zkoušky nového ŘS, zprovoznění komunikace na nadřazený ŘS | bar: 20
Doplnění a úpravy zapojení rozváděče sběru dat (AXY02) | bar: 21 to 24
Dílčí zkoušky AXY02 | bar: 24 to 26
PS31 - OCHRANY
Výroba a dodání nových rozváděčů ochran R 110 kV (ARE, ARA, ARR) | bar: 9 to 16
1.etapa (AEA01, 02)
pokládka nové kabeláže do pole AEA01 | bar: 19 to 22
demontáž stávajícího rozváděče ARE06 | bar: 22
montáž a zapojení nového rozváděče ochran ARE01 | bar: 93 to 95
parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS | bar: 95 to 96
dílčí zkoušky ochrany | bar: 96 to 97
2.etapa (AEA08, 09, 10)
pokládka nové kabeláže do jednotlivých polí | bar: 23 to 26
demontáž stávajících, montáž a zapojení nových rozváděčů ochran | bar: 25 to 30
parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS | bar: 29 to 32
dílčí zkoušky ochran pro jednotlivá pole R 110 kV | bar: 31 to 32
3.etapa (AEA03, 04)
úprava zapojení měření T101 - provizorní zapojení | bar: 44 to 47
pokládka nové kabeláže do jednotlivých polí | bar: 45 to 50
demontáž stávajících rozváděčů ochran ARE02, ARA02 | bar: 51 to 52
montáž a zapojení nových rozváděčů ochran ARE04 a ARA04 | bar: 53 to 56
parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS | bar: 79 to 82
dílčí zkoušky ochran pro jednotlivá pole R 110 kV | bar: 81 to 82
4.etapa (AEA05, 06, 07)
pokládka nové kabeláže do jednotlivých polí | bar: 70 to 73
demontáž stávajících, montáž a zapojení nových rozváděčů ochran | bar: 72 to 77
montáž a zapojení nových rozváděčů ochran | bar: 76 to 79
parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS | bar: 78 to 79
dílčí zkoušky ochran pro jednotlivá pole R 110 kV
5.etapa (T101)
pokládka nové kabeláže k T101 | bar: 92 to 93
demontáž stávajících rozváděčů ochran ARE01, ARA01 | bar: 93
montáž a zapojení nových rozváděčů ochran ARE03 a ARA03 | bar: 93 to 95
parametrizace a nastavení ochran R 110 kV a dílčí zkoušky komunikace ochran R 110 kV a ŘS | bar: 95 to 96
dílčí zkoušky ochran pro jednotlivá pole R 110 kV | bar: 96 to 97
PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA
úpravy VLSP - návaznosti | bar: 16 to 18; 29 to 31; 55 to 57; 75 to 77; 96 to 97; 100 to 101
PS60 - DŘT, TELEMECHANIKA
Výroba a dodání nových rozváděčů přenosů, optiky, telemechaniky | bar: 9 to 16
Montáž a zapojení nových rozváděčů | bar: 20 to 23
Přepojení a instalace nové kabeláže | bar: 22 to 25
PS70 - SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ
Výroba a dodání nových rozváděčů přenosů, optiky, telemechaniky | bar: 13 to 16
Montáž a zapojení nového rozváděče | bar: 30 to 31
PS80 - Ochranné a pracovní pomůcky | bar: 100 to 101
Zkoušky a revize
Komplexní zkoušky, revize | bar: 32 to 34; 57 to 59; 82 to 84; 100 to 103
Demontáž ZS | bar: 104 to 105
Předání a převzetí díla | bar: 106
Akce : |  | TR Blansko - rozš. R110kV, doplnění T103
Místo : |  | TR Blansko
Note on B10: Pavel Juřina: pokud není možné vypnout V524, stačí vypnout OZ
Note on B13: Pavel Juřina: pokud není možné vypnout V524, stačí vypnout OZ
Note on B26: Pavel Juřina: pokud není možné vypnout V524, stačí vypnout OZ
Note on B29: Pavel Juřina: pokud není možné vypnout V524, stačí vypnout OZ
Note on B180: Pavel Juřina: dle vyjádření Ing. Stehna ze Siemens
Note on DF93: podmíněno dokončením stavby nové budovy PPN VN