Investor:	E.ON Česká republika, s.r.o.

Objednatel:	E.ON Česká republika, s.r.o.

Kódové značení:	9707 6718 302 3 16 1 01

Zakázkové číslo:	9707-6718-1-61-000-001-0

Počet stran:	4

Stavba: Výstavba dobíjecí stanice E.ON Albert Čestlice

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO VYDÁNÍ územního souhlasu

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení

Vypracoval:	Ing. T. Svobodová		………………………………

Kontroloval:	Ing. R. Jelínek		………………………………

Schválil:	Bc. T. Líčeník		………………………………

Brno, 12/2021

Obsah

1.	ÚVOD	3

2.	návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách	3

3.	řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,	4

4.	předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,	4

5.	zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,	4

6.	grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.	4

7.	Závěr	4

# ÚVOD

Jedná se o stavbu zařízení dobíjecí stanice na parkovišti Albert Hypermarketu – Obchodní 111, 251 01 Čestlice pro E.ON Česká republika, s.r.o. Na pozemku 105/7, ve vlastnictví OC Čestlice s.r.o., Jindřišská 939/20, Nové Město, 11000 Praha 1. Pozemek se nacházejí v katastrálním území Čestlice [623440].

Na místě stávající zpevněné plochy parkoviště zůstanou dvě parkovací místa, která budou upravena pro zřízení dobíjecí stanice. Budou označena svislým i vodorovným dopravním značením jako přístavná místa k dobíjecí stanici pro elektromobily, která bude nově vystavěna. Součástí stavby je betonový základ pro dobíjecí stanici a dále dopravní značení, elektroměrový rozvaděč a elektropřípojka.

Zařízení dobíjecí stanice má rozměry dle výrobce (h x š x v) – 780 x 565 x 1900 mm a hmotnosti cca 350 kg. Pro ukotvení dobíjecí stanice pomocí závitových tyčí bude vybudována betonová patka z prostého betonu C25/30 o rozměrech 1 x 1 m založená v nezámrzné hloubce cca 0,8 m. Kolem zařízení bude vybudován okapový chodník z betonové dlažby s ohraničením v podobě betonových obrubníků.

Navrhované kapacity:

Jmenovitý výkon: 						74 kW

Jedná se o vysoce výkonnou nabíjecí stanici s výkonem vyšším jak 22 kW.

Soudobý proud: 						112 A

Jedná se o výrobek plnící funkci stavby.

Zastavěná plocha nabíjecí stanice: 		0,4407 m2

Použitá literatura a normy:

- ČSN 73 0804, Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- Vyhláška MV č. 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany

Podklad:

- Souhrnná TZ, Výstavba dobíjecí stanice E. ON Albert Čestlice, Zpracovatel: Bc. Tomáš Líčeník 10/2021

- TZ Silnoproud, Výstavba dobíjecí stanice E. ON Albert Čestlice, Zpracovatel: Ing. Tomáš Novotný 10/2021

# návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách

Jedná se o samostatně stojící objekt – technologické zařízení. Hořlavými látkami jsou zejména plasty. Objekt slouží jako nabíjecí stanice pro osobní automobily.

Nejbližší stavba, Komerční zóna Čestlice, její požárně otevřené plochy jsou vzdáleny cca 21 m od posuzovaného objektu. V dané části se nachází prodejna Pet centra (jednotlivé vrata v rozměru cca 2,8 m x 1,8 m) a prosklený boční východ z komerční zóny (8 m x 6,4 m v nejširší části). Předpokládané požární zatížení Pet centrum dle pol. 6.2.5 a) ČSN 73 0802 příloha A. 1 (90 kg/m2) – orientačně je odstup určen na cca 4,0 m pro jednotlivý otvor – vyhovuje.

Prosklený vstup je zhodnocen pro požární zatížení pv = 10 kg/m2. Odstup nepřesahuje 5 m – vyhovuje.

Nosná část navrhovaného objektu je nehořlavá. Odstupová vzdálenost je stanovena pro 100 % požárně otevřených ploch a výšku 1,900 m.

Dle ČSN 73 0804 čl. 11.6.1 a ČSN 73 0804 příloha E se jedná o výrobní zařízení 5. skupiny výrob a provozů se střední hustotou tepelného toku.

Odstup je stanoven od každé nabíjecí stanice zvlášť, podrobně dle hustoty tepelného toku, pro zatížení 10 kg/m2, výšku 1,900 m a rozměr 0,780 m x 0,565 m. Odstup z delší strany nepřesáhne 0,76 m z kratší strany 0,60 m.

Odstupová vzdálenost nezasahuje na pozemek jiného majitele, odstupová vzdálenost nezasahuje do jiných objektů nebo požárních úseků.

# řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,

Stavba zařízení dobíjecí stanice bude přístupná a obslužná ze stávajícího parkoviště Hypermarketu Albert – adresa viz odstavec B1, a), na které je stávající příjezd po silnici III. třídy č. 0039.

V případě požáru stanice, nabíjeného auta nebo okolní je k dispozici pro zasahující jednotky vnější odběrné místo. Jedná se o nadzemní hydrant osazený 500 m od posuzovaného objektu – na křižovatce ulic Polní a Průhonická.

# předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,

Žádné požárně bezpečnostní zařízení nemusí být dle požadavků ČSN instalováno. Při požáru dobíjecí stanice dojde ke zkratu a automatickému vypnutí dobíjecí stanice přes hlavní jistič. Na dobíjecí stanici je tlačítko k jejímu vypnutí (možné použít při požáru v okolí).

# zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,

Zásah je možný ze všech stran objektu.

# grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

V koordinační situaci, která je součástí PD (stavební části) je zaznačena přístupová komunikace. Nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty nejsou požadovány.

# Závěr

Posouzení objektů bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni zpracování. Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb. Jakékoliv změny musí být konzultovány s projektantem a se zpracovatelem tohoto PBŘ.