- Popis předmětu

Specifikace se vztahuje na přístrojové transformátory (dále PT) proudu, napěťové a kombinované s jmenovitým napětím 123 kV a s jmenovitým kmitočtem 50 Hz. PT budou použity ve venkovních rozvodnách 110 kV a to v síti s uzemněným uzlem. Vybrané počty kombinovaných přístrojových transformátorů budou uvažovány jako stanovená měřidla pro účely dle § 3 odst. 3 zákona o metrologii.

- VŠeobecnÉ poŽadavky

  - Normy a předpisy

Přístrojový transformátor musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN EN 61869-1 | Přístrojové transformátory – Část 1: Všeobecné požadavky |
| --- | --- |
| ČSN EN 61869-2 | Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu |
| ČSN EN 62155 | Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V |
| ČSN EN 61869-3 | Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí |
| ČSN EN 61869-4 | Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory |
| ČSN EN 61869-5 | Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí |
| ČSN EN 60296 | Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače |
| ČSN EN 61082-1 | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla |
| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| ČSN EN ISO 9001 | Systém managementu kvality - Požadavky |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 50110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN 33 0405 | Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění |
| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN EN 61619 | Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie |
| ČSN EN 62444 | Kabelové průchodky pro elektrické instalace |

Nabízené přístrojové transformátory musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně v této specifikaci uvedeny.

- Upřesňující požadavky

  - Obecné parametry

    - Parametry sítě VVN

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Maximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem |

    - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Venkovní prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu, VI dle PNE 33 0000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 30 až + 40 °C |
| Nadmořská výška | do 1000 m. n. m. |
| Stupeň znečištění podle ČSN 33 0405 | ≥ III |
| Rychlost větru | ≥ 34 m/s |

  - Technické požadavky

    - Požadované parametry PT napěťový

| Elektrické parametry |  |
| --- | --- |
| Špička impulsního výdržného napětí | ≥ 550 kV |
| Jmenovité krátkodobé výdržné napětí | ≥ 230 kV |
| Jmenovitý dynamický proud | ≥ 100 kA |
| Jmenovitý krátkodobý proud | ≥ 40 kA |
| Doba zkratu | ≥ 1 s |
| Krytí svorkovnicové skříňky | ≥ IP54 |
| Sekundární proud nakrátko | ≥ 70 A |
| Vybíjecí kapacita proti zemi | ≥ 40 kA (1s) |
| Jmenovité sekundární napětí | 100 V/3 |
| Jmenovitý napěťový činitel | 1,9/ 30s |
| Izolace |  |
| Izolace | papír/ olej (olej bez PCB podle ČSN EN 60296) |
| Materiál izolátoru | porcelán |
| Primární připojovací svorka |  |
| Jednotně | svorník  36 mm, délka min 125mm |
| Mechanické namáhání svorek |  |
| Statické výdržné zkušební zatížení– zatížení, které musí vzorek vydržet 1 minutu bez poškození | ≥ 3 kN |
| Provozní zatížení – Součet všech zatížení působících v běžných provozních podmínkách | ≥ 1,5 kN |
| Dynamické zatížení – Namáhání, které se může vyskytnout např. v případě zkratů | ≥ 4 kN |
| Životnost |  |
| Technická životnost zařízení | ≥ 30 let |

| Číslo vinutí |  | Jádro 1 | Jádro 2 | Jádro 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření | Měření a ochrany | Měření a ochrany |
| Jmenovitý výkon |  | 10 VA | 50 VA | 30 VA |
| Třída přesnosti |  | 0.2 | 0.5 | 3P |
| Tepelný mezní výkon |  | 1000 | 1000 | 450 |
| Jmenovitý dlouhodobý proud |  |  |  | 25 A |
| varianta | prim. napětí | sek. napětí |  |  |
| V- 1.a | 110kV/3 | 100V/3 | 100V/3 | 100V/3 |

| Číslo vinutí |  | Jádro 1 | Jádro 2 | Jádro 3 | Jádro 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření | Měření a ochrany | Měření a ochrany | Měření |
| Jmenovitý výkon |  | 15 VA | 50 VA | 30 VA | 10 VA |
| Třída přesnosti |  | 0.2 | 0.5 | 3P | 0.2 |
| Tepelný mezní výkon |  | 1000 | 1000 | 450 | 1000 |
| Jmenovitý dlouhodobý proud |  |  |  | 25 A |  |
| varianta | prim. napětí | sek. napětí |  |  |  |
| V- 1.b | 110kV/3 | 100V/3 | 100V/3 | 100V/3 | 100V/3 |

    - Požadované parametry PT proudový

| Elektrické parametry |  |
| --- | --- |
| Špička impulsního výdržného napětí | ≥ 550 kV |
| Jmenovité krátkodobé výdržné napětí | ≥ 230 kV |
| Jmenovitý dynamický proud | ≥ 100 kA |
| Jmenovitý krátkodobý proud | ≥ 40 kA |
| Doba zkratu | ≥ 1 s |
| Přetížitelnost | 120 % |
| Krytí svorkovnicové skříňky | ≥ IP54 |
| Izolace |  |
| Izolace | papír/ olej (olej bez PCB podle ČSN EN 60296) |
| Materiál izolátoru | porcelán |
| Primární připojovací svorníky |  |
| Podle rozsahu primárního proudu | svorník  36 mm, délka min 125mm, nebo plochá svorka (rozteč otvorů 50x50 mm) |
| Mechanické namáhání svorek |  |
| Statické výdržné zkušební zatížení– zatížení, které musí vzorek vydržet 1 minutu bez poškození | ≥ 3 kN |
| Provozní zatížení – Součet všech zatížení působících v běžných provozních podmínkách | ≥ 1,5 kN |
| Dynamické zatížení – Namáhání, které se může vyskytnout např. v případě zkratů | ≥ 4 kN |
| Životnost |  |
| Technická životnost zařízení | ≥ 30 let |

| Číslo vinutí |  | Jádro 1 | Jádro 2 | Jádro 3 | Jádro 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření | Měření | Ochrany | Ochrany |
| Jmenovitý výkon |  | 10 VA/1 A 15 VA/5 A | 15 VA/1 A 30 VA/5 A | 30 VA/1 A 60 VA/5 A | 30 VA/1 A 60 VA/5 A |
| Třída přesnosti |  | 0.2S | 0.5 | 5P | 5P |
| Nadproudový činitel |  | FS 5 | FS 5 | 20 | 20 |
| varianta | prim. proud | převod |  |  |  |
| V- 2.a | 4x100 A | 4x100A/1A | 4x100A/1A | 4x100A/1A | 4x100A/1A |
| Vnitřní odpor |  |  |  | < 3 Ω |  |
| V- 2.b | 4x100 A | 4x100A/5A | 4x100A/5A | 4x100A/5A | 4x100A/5A |
| Vnitřní odpor |  |  |  | < 0,5 Ω |  |
| V- 2.c | 4x400 A | 4x400A/1A | 4x400A/1A | 4x400A/1A | 4x400A/1A |
| Vnitřní odpor |  |  |  | < 3 Ω |  |
| V- 2.d | 4x400 A | 4x400A/5A | 4x400A/5A | 4x400A/5A | 4x400A/5A |
| Vnitřní odpor |  |  |  | < 0,5 Ω |  |

| Číslo vinutí |  | Jádro 1 | Jádro 2 | Jádro 3 | Jádro 4 | Jádro 5 | Jádro 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Měření | Měření | Ochrany | Ochrany | Ochrany | Měření |
| Jmenovitý výkon |  | 15 VA/1 A | 15 VA/1 A | 30 VA/1 A | 30 VA/1 A | 30 VA/1 A | 10 VA/1 A |
| Třída přesnosti |  | 0.2S | 0.5 | 5P | 5P | 5P | 0.2S |
| Nadproudový činitel |  | FS 5 | FS 5 | 20 | 20 | 20 | FS 5 |
| varianta | prim. proud | převod |  |  |  |  |  |
| V- 2.e | 2x1200 A | 2x1200A/1A | 2x1200A / 1A | 2x1200A / 1A | 2x1200A / 1A | 2x1200A / 1A | 2x1200A / 1A |
| Vnitřní odpor |  |  |  | < 3 Ω |  |  |  |

    - Požadované parametry PT kombinovaný

| Elektrické parametry |  |
| --- | --- |
| Špička impulsního výdržného napětí | ≥ 550 kV |
| Jmenovité krátkodobé výdržné napětí | ≥ 230 kV |
| Jmenovitý dynamický proud | ≥ 100 kA |
| Jmenovitý krátkodobý proud | ≥ 40 kA |
| Doba zkratu | ≥ 1 s |
| Přetížitelnost | 120 % |
| Krytí svorkovnicové skříňky | ≥ IP54 |
| Izolace |  |
| Izolace | papír/ olej (olej bez PCB podle ČSN EN 60296) |
| Materiál izolátoru | porcelán |
| Primární připojovací svorníky |  |
| Podle rozsahu primárního proudu | svorník  36 mm, délka min 125mm, nebo plochá svorka (rozteč otvorů 50x50 mm) |
| Mechanické namáhání svorek |  |
| Statické výdržné zkušební zatížení– zatížení, které musí vzorek vydržet 1 minutu bez poškození | ≥ 3 kN |
| Provozní zatížení – Součet všech zatížení působících v běžných provozních podmínkách | ≥ 1,5 kN |
| Dynamické zatížení – Namáhání, které se může vyskytnout např. v případě zkratů | ≥ 4 kN |
| Životnost |  |
| Technická životnost zařízení | ≥ 30 let |

| varianta | primární hodnoty | var. vinutí | převod/ sekundární napětí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V- 3.a | 4 x 100 A | V- 2.a | 4x100A/ 1A | 4x100A/ 1A | 4x100A/ 1A | 4x100A/ 1A |  |  |
|  | 110 kV/ Ö3 | V- 1.a | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 |  |  |  |
| V- 3.b | 4 x 100 A | V- 2.b | 4x100A/ 5A | 4x100A / 5A | 4x100A/ 5A | 4x100A / 5A |  |  |
|  | 110 kV/ Ö3 | V- 1.a | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 |  |  |  |
| V- 3.c | 4 x 400 A | V- 2.c | 4x400A/ 1A | 4x400A/ 1A | 4x400A/ 1A | 4x400A/ 1A |  |  |
|  | 110 kV/ Ö3 | V- 1.a | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 |  |  |  |
| V- 3.d | 4 x 400 A | V- 2.d | 4x400A/ 5A | 4x400A/ 5A | 4x400A/ 5A | 4x400A/ 5A |  |  |
|  | 110 kV/ Ö3 | V- 1.a | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 |  |  |  |
| V- 3.e | 2 x 1200 A | V- 2.e | 2x1200A/1A | 2x1200A/1A | 2x1200A/1A | 2x1200A/1A | 2x1200A/1A | 2x1200A/1A |
|  | 110 kV/ Ö3 | V- 1.b | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 | 100V/ Ö3 |  |  | 100V/ Ö3 |

    - Kalibrace proudových jader

Přesnost proudových jader musí splňovat požadavky dané příslušnou třídou přesnosti podle ČSN EN 61869-2. Minimální požadavky na třídy přesnosti přístrojových transformátorů musí odpovídat vyhlášce č. 359/2020 Sb. ve znění jejích pozdějších předpisů.

    - Kalibrace napěťových jader

Přesnost napěťových jader musí splňovat požadavky dané příslušnou třídou přesnosti podle ČSN EN 61869-3. Minimální požadavky na třídy přesnosti přístrojových transformátorů musí odpovídat vyhlášce č. 359/2020 Sb.

    - Částečné výboje

Přístrojový transformátor musí být konstruován tak, aby při provozu nedocházelo k rušení, a to ani na klimaticky a geograficky problematických místech a ani při emisním znečištění či v mlze. Požadavky na částečné výboje musejí být prověřeny zkouškami podle 
ČSN EN 60270.

    - Přechodové charakteristiky

Přechodové charakteristiky při primárním zkratovém proudu musejí být v souladu s 
ČSN EN 60186.

    - Konstrukce

Výška PT musí být taková, aby byla splněna výška živé části nad zemí minimálně 3350 mm a výška izolace nad zemí minimálně 2250 mm a to při uvažování/zohlednění výšky pomocné ocelové konstrukce 2000 mm.

      - Upnutí k podpěrné ocelové konstrukci

Všechny přístrojové transformátory jsou jednopólového provedení. Podstavec PT bude vybaven čtyřmi otvory pro montáž na podpěrnou ocelovou konstrukci. Je nutno dodržet jednu z níže uvedených variant děrovacího plánu pro upnutí PT na pomocnou konstrukci:

PTN:	330 x 330 mm / alternativně 450 x 450 mm

PTP:	400 x 400 mm / alternativně 450 x 450 mm

PTK:	520 x 520 mm / alternativně 450 x 450 mm

      - Vnitřní izolace

Izolace je v kombinaci papír a olej. Olej smí být použitý pouze minerální nebo syntetický bez PCB podle ČSN EN 60296. Prodávající přístrojového transformátoru prokáže v dokumentaci dodané k prvku nepřítomnost PCB podle ČSN EN 61619 a míru ekotoxicity oleje. Hermeticky uzavřené transformátory jsou vybaveny nerezavějícím dilatačním vlnovcem. Přístrojové transformátory musí mít ukazatel stavu oleje snadno čitelný ze země. Šroub oleje pro odebírání vzorků musí být umístěn na spodní straně přístroje.

      - Vnější izolace

Izolátor bude vyroben z porcelánu. Tělo izolátoru musí být vyrobeno z korundovaného (vysoce slinutého) porcelánu dle ČSN EN 60672-1 až -3. Třída použitého porcelánu musí odpovídat nejméně C120 podle ČSN EN 60672.

Rozměrové tolerance musejí být v souladu s ČSN EN 62155. Profil stříšek musí povrchu izolátoru umožnit samočisticí schopnost.

      - Primární připojení

Připojovací svorky a jejich spoje jsou provedeny tak, aby nebyly v případě vnitřní poruchy přístroje elektricky ani mechanicky samovolně rozpojeny. Všechny svorky musejí snést zkratový proud po dobu nejméně 1,0 s. Materiál musí být vhodný pro připojení hliníkové svorky (hliník, pocínovaná měď atd). Vysokonapěťové připojení bude provedeno dle požadavků níže.

PT proudu a kombinované mají definovanou svorku dle rozsahu primárního proudu:

- 4x400 A a 4x100 A: svorník (roubík) pro připojení hliníkových svorek průměru 36 mm,

délka roubíku min 125mm

- 2x1200A: plochá svorka pro osm šroubů

Přepojování primárního obvodu musí být možné provést tak, aby vlivem přepojení nedošlo ke změně rozměrů či polohy svorek. Z desky na voliči primárního zapojení musí být možné přečíst variantu zapojení obvodu.

PT napětí:

- svorník (roubík) pro připojení hliníkových svorek průměru 36 mm, délka roubíku min 125mm.

      - Uzemňovací svorky

Bude určeno minimálně jedno místo pro připojení k uzemnění. Připojovací plochy musí být nelakované, tj. bez nátěru. Připojovací místa musí být opatřeny symbolem uzemnění, šrouby jsou součástí dodávky přístrojového transformátoru.

      - Ochrana proti korozi

Pomocí vhodných konstrukčních technických opatření (např. odpovídající systémy těsnění, přirozeného provětrání, odvodnění otvorů) musí být vyloučeno pronikání vlhkosti do dutin nebo trvalé nahromadění vlhkosti v těchto místech.

Všechny ocelové části a části ze železných slitin musejí být minimálně žárově zinkované. Příprava, průběh zinkování a výsledná tloušťka vrstvy musí být v souladu s ČSN EN ISO 1461. V případě že jsou aplikovány další ochranné vrstvy nátěrem, musí být zajištěno, že nátěrové hmoty a používané postupy umožní následné přetření dalšími nátěry.

Svorkovnicová skříňka bude vyrobena z nerezavějícího materiálu ev. ze slitin hliníku.

Vysokonapěťové svorky musí být vhodným způsobem ošetřeny, např vazelínou.

    - Svorkovnicová skříňka

Svorkovnicová skříňka musí být navržena bez topení/temperování, s přirozeným větráním a ochranou proti vniknutí hmyzu. Krytí svorkovnicové skříňky musí být nejméně IP 54, podle ČSN EN 60529. Součástí svorkovnicové skříňky musí být svorka pro připojení uzemnění a svorky pro připojení uzemnění stínění kabelů. Svorkovnice proudových transformátorů musí obsahovat klemy pro zkratování nevyužitých sekundárních vinutí. Svorkovnici musí být možno zaplombovat.

Všechny svorkovnice, svorky a zemní svorky musí být nesmazatelně označeny. Otevření svorkovnicové skříňky nesmí umožnit přístup do vysokonapěťové strany PT. Víko skříňky se musí otevírat do boku, dolů nebo musí být odnímatelné. Dvířka skříňky musí být vybavena šrouby nebo otočnou klikou.

Spodní deska skříňky musí být opatřena kabelovými průchodkami (s metrickými závity), podle ČSN EN 62444, s ochranou proti korozi (nikl-mosaz) a s mechanickým uchycením pláště kabelu. Skříň musí být umístěna a navržena tak, aby byl zajištěný dostatečný prostor pro vstup kabelů.

- Zkoušky

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem. Zadavatel je oprávněn kontrolovat nebo nechat kontrolovat dodržování parametrů produktu, stejně tak parametry kvality. Zadavatel si vyhrazuje právo podílet se na testování a měření výrobku. Musí být informován o tom, kdy se takové zkoušky konají nejméně 14 dní dopředu. Prodávající poskytuje vše potřebné pro provedení těchto zkoušek zdarma.

  - Typové zkoušky

Na každém typu PT budou provedeny typové zkoušky předepsané v tabulce 10 
ČSN EN 61869-1. Další zkoušky pro přístrojové transformátory proudu jsou popsány v tabulce číslo 10 ČSN EN 61869-2 a pro přístrojové transformátory napětí v tabulce číslo 10 ČSN EN 61869-5.

Od těchto zkoušek bude dodán protokol, ze kterého musí být zřejmé, že zkoušený typ vyhověl.

  - Kusové zkoušky

Na každém dodaném PT musejí být provedeny kusové zkoušky v rozsahu minimálně podle tabulky 10 ČSN EN 61869-1. Vnitřní odpor všech vinutí musí být měřený během zkoušek a zaznamenaný spolu s teplotou při měření a přepočítaný na teplotu 20 °C. Další zkoušky pro přístrojové transformátory proudu jsou popsány v tabulce číslo 10, 
ČSN EN 61869-2 a pro přístrojové transformátory napětí v tabulce číslo 10 
ČSN EN 61869-5.

Zkoušky musí být zdokumentovány v protokolu, který bude součástí konkrétní dodávky každého přístrojového transformátoru.

  - Přejímka

Zadavatel si vyhrazuje právo podílet se na přejímací zkoušce v rozsahu kusových zkoušek. Taktéž musí být informován o tom, kdy se takové zkoušky konají nejméně 14 dní dopředu. Dodavatel poskytuje vše potřebné pro samotné provedení těchto zkoušek zdarma.

- Výrobní štítek

Výrobní štítek musí obsahovat minimálně povinné údaje uvedené ČSN EN 61869, musí být trvale čitelný, odolný proti povětrnostním vlivům a korozi. Připevňovací materiál musí být odolný proti korozi. Všechny údaje musejí být uvedeny v českém jazyce.

Tabulky s označením obvodů budou umístěny uvnitř svorkovnicové skříňky.

- Doprava a balení

Součástí dodávky je doprava na místo určení. Složení a vnitro staveništní manipulace není součástí dodávky.

Přístrojový transformátor musí být zabalen tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Pokud to lze, nebudou použity žádné plastové obaly. Balení bude uzpůsobeno pro zvedání standardními transportními prostředky. Na balení musí být uvedena přepravní poloha.

Přístrojový transformátor bude mít odpovídající balení pro skladování za níže uvedených podmínek:

- Krátkodobé skladování (min se vyžaduje 3 měsíce) ve venkovním prostředí a to bez nutného zásahu (např. dodatečný obalový materiál atd.).

- Dlouhodobé skladování (nad 3 měsíce) ve vnitřní, temperované hale a to bez nutného zásahu (např. dodatečný obalový materiál atd.).

- Proškolení

Zadavatel požaduje proškolení obsluhy v rámci prvních dodávek pro:

- splnění kvalifikačních požadavků na provádění běžné (pravidelné) údržby které výrobce uvažuje v provozním předpisu provádět interně pracovníky provozovatele, odebírání a doplňování oleje.

Skupina školených pracovníků v rozsahu min. 10 osob, jednací jazyk český.

- použítí PT jako stanovené měřidlo pro obchodní měření

Vybrané kusy kombinovaných přístrojových transformátorů budou uvažovány jako stanovená měřidla pro účely dle § 3 odst. 3 zákona o metrologii. U těchto kusů musí být výrobcem zajištěno u autorizovaného metrologického střediska prvotní ověření, vč. protokolu o prvotním ověření parametrů (ev. lze u ČMI prvotní ověření uznat).

- Garance dostupnosti náhradních dílů

Zadavatel vyžaduje garanci na dodání náhradních dílů po dobu životnosti zařízení.

- Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě předchozího odsouhlasení s kupujícím. Odsouhlasené změny musí být dodavatelem zapracované do dokumentace v plném rozsahu.

- Přílohy

- Pravidla EG.D pro dokumentaci sekundární technologie s využitím systému CAD/CAE: