## Slide 1: Sítě VN a VVN EG.D a.s.
Způsoby provozování a minimální požadavky pro chránění sítí VN a VVN EG.D a.s.

## Slide 2: Sítě VN - 22 kV v EG.D
  Zhášené – uzel trafa 110/23 kV je uzemněn přes tlumivku.
  Odporové - uzel trafa 110/23 kV je uzemněn přes odpor omezující zemní proud na 300A v oblasti „Západ“ a 600A, 1000A v oblasti „Východ“
  V některých oblastech se přechází mezi odporovou a zhášenou sítí za provozu. IED musí umět chránit oba druhy sítí bez jakéhokoli zásahu do nastavení. Nepřipouští se ani přepínání parametrových sad.
  Výjimka je vlastní spotřeba 10,5 kV z terciérů traf VVN/110 kV – zde se jedná o izolovanou síť.
  Všechny odběry v těchto sítích jsou ze sdružených napětí!! Trafa 22/0,4 kV jsou většinou DY1, bývá i YzYn0 (Yz = lomená hvězda).
    D je vždy na straně 22 kV
    Lomená hvězda strana 22kV, nesmí se uzemnit!!!

## Slide 3: Zhášená síť – normální provoz
U1E
IC2
IC3
IC1
U2E
U3E
UNE
IL
Napětí 0..100V
Pro regulaci
Odpor pro
zvýšení
činné složky
23 kV
110 kV
Terciál pro
vyrovnávání nesymetrií
I1
I2
I3
C1,2,3 kapacity vodičů proti zemi
I1,2,2 proudy do konzumu
Ic1,2,3 kapacitní proudy (svody) jsou dány kapacitou vodič zem, tato
není pro všechny fáze-zem stejná, proto vzniká přirozená nesymetrie
IL proud tlumivkou vyvolaný kapacitní nesymetrií

## Slide 4: Zhášená síť – normální provoz
U1E
U2E
U3E
UNE
USDRUŽENÉ
USDRUŽENÉ
USDRUŽENÉ
UNE Napětí na tlumivce – maximální je při vyladěné oblasti. Fázová napětí jsou různě veliká.
Sdružená napětí se nemění – proto je konzum pouze ze sdružených napětí!!!
U ideálně symetrické sítě je UNE = 0 V

## Slide 5: Zhášená síť – normální provoz
Pokud budeme ladit tlumivku při normálním provozu dostaneme rezonanční křivku.
Tato je dána přirozenou nesymetrií sítě. U ideálně symetrické sítě Uo = 0 V.
IL je v tomto případě poloha tlumivky, tento proud poteče tlumivkou jen při zemním spojení při plném UE!!!!

## Slide 6: Zhášená síť – normální provoz
Pokud je naladěno na 100 A – vrchol křivky, potom se tlumivka podladí o 2 až 4%.
Automatika ji zastaví na 100A – 2% ze 100A = 98A. Tomu se říká podladěno o 2%.
98A poteče tlumivkou jen při zemním spojení při plném UE = 13 300 V!!!!
Při IL = 98 A a U0 = 5VSEK = 665 VPRIM teče tlumivkou skutečně 4,9 A.
Zde je nastavena tlumivka při provozu.
Provozujeme podladěno.

## Slide 7: Zhášená síť – zemní spojení - vyladěno
UNE
Napětí 0..100V
Pro regulaci
Odpor pro
zvýšení
činné složky
23 kV
IC13
IC12
IC23
IC22
IC1 = IC13 + IC12
IC2 = IC23 + IC22
Ipor = Iw + j(IC1 + IC2 - IL )
Pokud je vyladěno, pak místem poruchy teče pouze Iw (zbytkový činný proud daný odporem tlumivky a činnými svody
Ipor
IL
pokud IC = IL pak:
ISUM = IW – jIC1
ISUM = jIC2

## Slide 8: Zhášená síť – zemní spojení - vyladěno
UNE
Napětí 0..100V
Pro regulaci
Odpor pro
zvýšení
činné složky
23 kV
IC13
IC12
IC23
IC22
IC1 = IC13 + IC12
IC2 = IC23 + IC22
Ipor = Iw + j(IC1 + IC2 - IL )
Pokud je vyladěno, pak místem poruchy teče pouze Iw (zbytkový činný proud daný odporem tlumivky a činnými svody
Ipor
IL
pokud IC = IL pak:
ISUM = IW – jIC1
ISUM = jIC2
IW

## Slide 9: Zhášená síť – zemní spojení – zvýšení činného proudu
UNE
Napětí 0..100V
Pro regulaci
Odpor pro
zvýšení
činné složky
23 kV
IC13
IC12
IC23
IC22
IC1
IC2
Ipor = Iw + IR + j(IC1 + IC2 - IL )
Pokud je vyladěno, pak místem poruchy teče pouze Iw + IR (zbytkový činný proud daný odporem tlumivky a přídavným R
Ipor
IL
IR
Zap. na 1 sec

## Slide 10: Zhášená síť – zemní spojení v L1- vyladěno
1
2
3
Kapacitní proud oblasti
ΣICL23
Induktivní proud tlumivky IL
činný proud oblasti IW
Napětí L2-E a L3-E
vzroste na sdružené
Napětí L1-E jde na 0
Na tlumivce se objeví
fázové napětí
UNE
IL = IC, místem poruchy teče proud daný pouze činným odporem tlumivky
V EG.D podlaďujeme o 2 až 4 % z IL při naladěné tlumivce
ICL2
ICL3

## Slide 11: Zhášená síť – zemní spojení v L1- přeladěno
1
2
3
Kapacitní proud oblati,
nemění se je daný
velikostí oblasti
Induktivní proud tlumivky
činný proud oblasti
Napětí L2-E a L3-E
vzroste na sdružené
Napětí L1-E jde na 0
Na tlumivce se objeví
fázové napětí
UNE
        Pokud není IL = IC, potom místem poruchy teče proud daný rozladěním

## Slide 12
Jak zjistit činný proud oblasti:
Z rezonanční charakteristiky oblasti:
Napětí na vrcholu Ures
Ures
√2
REG DP to píše na displeji

## Slide 13
Proč tlumivka vyladí při provozu podle UNE
Zem
RP
Obrázek lze popsat vztahy:
IP + I1 + I2 + I3 = 0
IP = UNE / ZP
I1 = ( U1N + UNE ) / Z1
I2 = ( U2N + UNE ) / Z2
I3 = ( U3N + UNE ) / Z3
Pro parametry prvků platí:
ZP = RP + jωLP
Z1 = ( R + ΔR) + jω(C + ΔC)
Z2 = Z3 = R + 1 / jω C
V symetrické síti platí:
posun fázových napětí je 120 DEG a
okamžitý součet symetrických proudů a napětí = 0
Dalšími úpravami se dostaneme k výsledku:
UNE

## Slide 14
RW
XC
XL
ZU
ZU = ΔR + 1 / jω ΔC Nesymetrie v místě poruchy
RW = 3R + RP Wattmetrická (činná) část svodu
XC = 1 / ω3C Kapacitní část svodu
XL = ω LP Indukčnost tlumivky
Tímto dostaneme impedanční dělič na kterém se rozdělí napětí U1N v poměru impedancí na:
Úbytek na poruše = nesymetrii, porucha je nesymetrie mimo „meze“
Paralelním rezonančním obvodu daném tlumivkou a kapacitou oblasti
Pokud je XL a XC v rezonanci, tak:
- Je největší Z a tím pádem napětí na tlumivce je max.
Proud místem poruchy
Což je impedanční dělič: UNE
Tlumivka + kapacita oblasti =
paralelní rezonanční obvod:
Vyladěno = Z -> 00

## Slide 15
Pokud je XL a XC v rezonanci a kapacitní nesymetrie v „mezích“ , tak:
- Je největší Z a tím pádem napětí na tlumivce je max. a je možné naladit oblast:
Pokud je XL a XC „kdekoliv“ a Z nesymetrie -> 0, tak:
Jde o kovové zemní spojení, kde napětí na tlumivce bude stále = U1N , ale proud poruchou se bude měnit podle vyladění oblasti, při vyladěné oblasti bude proud poruchou nejmenší
Pokud je Z nesymetrie = 00, tak:
Jde o symetrickou síť a není možno vyladit podle UE
RW
XC
XL
ZU
Pokud je RW malý (odpor pro automatiku R < 1 Ohm, tak:
Dojde k „vykrácení“ XL a XC tím pádem je malé UEN a ochrany mají malé napětí pro detekci zemního spojení!!!!

## Slide 16: Zhášená síť – zemní spojení shrnutí
Zemní spojení je ochranami pouze signalizováno.
Jednak zemní spojení sběrny GV relé – od překročení U0 (pokud je větší než 30V)
Potom zemní spojení vývodu vlastní ochranou vývodu – používáme wattmetrický princip – činný proud sítě teče jen vývodem se zemním spojením. Funguje jenom při dobrém vyladění tlumivky!!!!!!
Pro zlepšení signalizace je použita automatika odporu – zvýší činný proud místem zemního spojení. Standardně používáme odpor 1 Ohm (0,5 Ohmu vyjímečně). Nižší odpor způsobí zbytečně vyšší proud, ale i pokles U0 a ochrany nemohou správně signalizovat.
Odpor je připnut pouze pokud U0 trvá 0,5 sec a po dobu 1 sec.
Počet sepnutí R je hlídán tepelným modelem – ten nedovolí více připnutí než odpor vydrží. Odpor, přívody… nejsou na trvalé sepnutí proudově dimenzovány!!!!
Pokud je „rozladěno“ místem zemního spojení poteče induktivní, nebo kapacitní proud podle toho je li přeladěno, nebo podladěno!!!!

## Slide 17
Odporová síť – normální provoz
U1E
IC2
IC3
IC1
U2E
UNE = 0 V
23 kV
110 kV
Terciál pro
vyrovnávání nesymetrií
I1
I2
I3
C1,2,3 kapacity vodičů proti zemi
I1,2,2 proudy do konzumu
Ic1,2,3 kapacitní proudy (svody) jsou dány kapacitou vodič zem, tato
není pro všechny fáze-zem stejná, proto vzniká přirozená nesymetrie
R = 48 Ohm
I = 300 A (při 13,3 kV)
Vydrží 300A po dobu 5 až 6 sec
U3E

## Slide 18: Odporová síť – normální provoz
U1E
U2E
U3E
UNE = 0 V
USDRUŽENÉ
USDRUŽENÉ
USDRUŽENÉ
UNE Napětí na odporu – odpor drží střed na potenciálu země. Fázová napětí jsou stejně veliká.
U nesymetrické sítě je UNE = 0 V

## Slide 19: Odporová síť – zemní zkrat
UNE
23 kV
IC13
IC12
IC23
IC22
IC1
IC2
Ipor = IR + j(IC1 + IC2)
Místem poruchy teče IR + IC
činný proud daný odporem
a kapacitní proud oblasti
Ipor
IR = 300 A
ISUM = IR + jIC2
ISUM = jIC2
R

## Slide 20: Odporová síť – zemní zkrat v L1
1
2
3
Kapacitní proud oblati,
nemění se je daný
velikostí oblasti
činný proud odporu
Proud místem poruchy
Napětí L2-E a L3-E
vzroste na sdružené
Napětí L1-E jde na 0
Na odporu se objeví
fázové napětí
UNE
        V Č.B. IR = 300A a IC = cca 150A, místem poruchy teče součet IR a IC

## Slide 21: Odporová síť – zemní zkrat shrnutí
Odpor omezí zemní proud na cca 300 A
Zemní zkrat je ochranami vypínán a prezentován:
Jednak zemní spojení sběrny GV relé – od překročení U0 (pokud je větší než 30V)
Potom působení zemní ochrany vývodu – používáme wattmetrický princip – činný proud daný odporem teče jen vývodem se zemním zkratem. Směrová zemní ochrana funguje jenom pokud má UE !!!!!!
Odpor v uzlu má vlastní ochranu – hlídá a načítá proudy odporem, při překročení tepelné kapacity odporu vypne transformátor. (například 300A/5sec, trvale lze 30A)
Pokud je odpor odpojen, místem zemního spojení poteče kapacitní proud celé oblasti (cca150 A) a zemní směrové ochrany nevypnou !!!! Jednalo by se o zhášenou síť a ta je přípustná do IC = 30 A.

## Slide 22
Bez pomocného odporu IE = 6 A,
Úhel UE a IE = 30 DEG
S pomocným odporem IE = 22 A,
Úhel UE a IE = 10 DEG
Zemní spojení – zhášená síť

## Slide 23: Zemní zkrat – odporová síť- zkrat L1-E
Meßsignal | Betrag | Phase | DC | 1.Harmon.
Spannung uen | 13,0 kV | 0,0° | 0,07 kV | 22 kV
Spannung uL3 | 23,4 kV | -29,3° | 0,09 kV | 23 kV
Spannung uL2 | 22,0 kV | 31,1° | 0,04 kV | 22 kV
Spannung uL1 | 1,18 kV | -131,3° | 0,01 kV | 1,2 kV
Strom iE | 245 A | 33,2° | -0,3 A | 245 A
Strom iL3 | 52,8 A | -30,5° | 0,5 A | 53 A
Strom iL2 | 69,5 A | 62,4° | -0,05 A | 69 A
Strom iL1 | 329 A | -151,7° | -0,4 A | 329 A
zemní proud je 250 A
Proud v L1 se zvýší o IE a suma je 330 A

## Slide 24: Izolovaná síť – zemní porucha – izolovaná síť vznikne i nechtěně
23 kV
IC13
IC12
IC23
IC22
IC1
IC2
Ipor = j(IC1 + IC2)
Místem poruchy teče
kapacitní proud celé 100 A oblasti, porucha nezhasne!!!!
Ipor
ISUM = jIC2
ISUM = jIC2
R
Vznikne např.
odpojením odporu nebo tlumivky.
Dle normy lze
provozovat do
10 – 20 A IC,
Pro naše sítě okolo 100 A a více nelze!!!

## Slide 25: Ochranné funkce používané v sítích VN EG.D
Směrová nadproudová ochrana fázová 67
Parametry které musí jít uživatelsky definovat:
Frot úhel natočení rozsah +/-180̊
Musí mít minimálně dva stupně I> a I>>.
Při aktivní funkci OZ musí jít definovat s jakým časem jednotlivé stupně vypínají před OZ a po OZ.
Směrová výseč +/-86̊ nebo musí jít definovat

## Slide 26: Ochranné funkce používané v sítích VN EG.D
Zemní směrová nadproudová ochrana 67N
Parametry které musí jít uživatelsky definovat:
Musí jít vybrat jestli funkce bude používat vypočtené 3Io nebo měřený IN.
Musí mít minimálně dva stupně I> a I>>.
Frot úhel natočení rozsah +/-180̊.
Směrová výseč +/-85̊ nebo musí jít definovat.
Musí fungovat nezávisle a současně s jinými zemními ochranami. Například citlivou zemní ochranou.

## Slide 27: Ochranné funkce používané v sítích VN EG.D
Citlivá wattmetrická zemní směrová nadproudová ochrana
IED pro vývody s vypínačem musí používat měřený proud IN s citlivým rozsahem.
IED pro vývody s odpínačem mohou použít vypočtený proud 3Io.
Funkce musí reagovat jen na nastavenu činnou složku zemního proudu.
Parametry které musí jít uživatelsky definovat:
Vymezení pásma necitlivosti (úhly a1, a2) v rozsahu minimálně 1-10̊.
Natočení charakteristiky podle osy proudu 3Io v minimálním rozsahu +/-90̊.
Směrová výseč +/-85̊ nebo musí jít definovat.
Musí fungovat nezávisle a současně s jinými zemními ochranami. Například zemní směrovou ochranou 67N.
Tato funkce nevypíná vypínač a nestartuje lokátor