Parametry a prvky zařízení společné

| Název položky – parametr | Požadavek zadavatele | Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem (ANO/NE, nabízený parametr) |
| --- | --- | --- |
| Integrovaný systém řízení kvality | ISO 9001 | [ANO/NE] |
| Zkoušky typové a ověřovací Protokoly předá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy. | v rozsahu Přílohy č.2 | [ANO + datum provedení zkoušky, místo a název zkušebny/NE] |
| Komunikační protokol na řídící systém zadavatele | IEC 60870-5-104 | [ANO/NE] |
| Možnost šifrování "end-to-end" | IEC 62351-3 | [ANO/NE] |
| Komunikace zabezpečeným tunelem | IPSEC | [ANO/NE] |
| Prostředí | venkovní dle PNE 33 0000-2 | [ANO/NE] |
| Rozsah teplot okolí | - 33 až + 40 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 | [ANO/NE] |
| Nejvyšší nadmořská výška | do 1000 m, dle PNE 33 0000-2 | [ANO/NE] |
| Stupeň znečištění ovzduší | III, dle ČSN 33 0405 (AF 3 dle PNE 33 0000-2) | [ANO/NE] |
| Nejvyšší námrazová oblast | I-18, dle PNE 33 3301 (kritická AU 4 dle PNE 33 0000-2) | [ANO/NE] |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV | [ANO/NE] |
| Záruční doba min. | 36 měsíců | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Životnost silových částí při zachování technických parametrů min. | 45 let | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Životnost zařízení detektorů poruch JIV při zachování technických parametrů min. | 15 let | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Použití prvků v rozsahu a parametrech definovaných | specifikací E.ON v příloze č. 2 | [ANO/NE] |
| Povrchová úprava konstrukčních částí žárovým zinkováním min. | dle Tab.3, ČSN EN ISO 1461 | [ANO/NE] |
| Povrchová úprava spojovacích prvků povrchově upravená měď nebo zinkováním min. | 12 μm | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |

Parametry a prvky detektorů poruch JIV

| Název položky |  | Požadavek zadavatele | Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem (ANO/NE, nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení | - | - | [dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Země původu (umístění výrobního závodu) výrobce | - | - | [dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Měření napětí VN kapacitními měniči | ks | 3 | [ANO/NE] |
| Jmenovité primární napětí kapacitního měniče | kV | 22 | [ANO/NE] |
| Izolační napětí kapacitního měniče | kV | 25 | [ANO/NE] |
| Snímací kapacita napěťového měniče | pF | 50 - 60 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Jmenovité napětí Ua pro napájení monitorovací jednotky (dané výstupem z napájecího měniče VN) | V | 100 | [ANO/NE] |
| Hmotnost přístroje | kg | - | [dodavatel vyplní nabízený parametr] |

Parametry a prvky měřící skříně

| Název položky |  | Požadavek zadavatele | Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem (ANO/NE, nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Krytí |  | IP 43 | [ANO/NE] |
| Krytí vnitřních dveří (přepážky) | - | IP 20 | [ANO/NE] |
| FeZn plech tl. min. | mm | 2,5 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Rozměry (š x v x hl) cca. | mm | 505 x 355 x 230 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Zemnící páska v dolní části zadní stěny skříně pro připojení na hlavní ochranný vodič (zemnící pásku FeZn 30x4 mm) svorkou SR02 pas/pas | mm | 30 x 4 | [ANO/NE] |
| Větrání | - | přirozené s temperováním | [ANO/NE] |
| Přístup | - | ze země zpředu | [ANO/NE] |
| Uzavírání dveří | - | tříbodové | [ANO/NE] |
| Zamykání vnějších dveří | - | visacím zámkem | [ANO/NE] |
| Zajištění vnějších dveří proti větru | - | zarážka | [ANO/NE] |
| Otevření vnějších dveří | - | signalizace | [ANO/NE] |
| Uložení dokumentů na vnitřní straně vnějších dveří | - | kapsa | [ANO/NE] |
| Uvedení na stejný potenciál s nosnou konstrukcí a dveřmi vnějšími | - | rozebíratelným propojením | [ANO/NE] |

Parametry zařízení detektorů poruch JIV v ovládací skříni

| Název položky |  | Požadavek zadavatele | Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem (ANO/NE, nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení řídicí a monitorovací jednotky | - | - | [dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Engineering spojený se zajištěním a zprovoznění řídicí a monitorovací jednotky | - | součástí nabídky | [ANO/NE] |
| Připojení vstupně výstupních obvodů zařízení detektorů v ovládací skříni | - | na svorky | [ANO/NE] |
| Svorky v ovládací skříni |  | se šroubovými spoji | [ANO/NE] |
| Svorky v ovládací skříni |  | od jednoho výrobce | [ANO/NE] |
| Izolační materiál svorek v ovládací skříni |  | PA | [ANO/NE] |
| Třída hořlavosti svorek v ovládací skříni |  | V0 | [ANO/NE] |
| Svorky proudových a napěťových obvodů pro zapojení uzlu | - | vnější klemou | [ANO/NE] |
| Připojení svorek proud. a napěťových obvodů vodiči s koncovkou o průřezu | mm2 | 0,5÷6 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Utahovací moment svorek proudových a napěťových obvodů min. | Nm | 1,5 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Šířka svorek proudových a napěťových obvodů min. | mm | 8 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Svorky pro obvody signalizace na obou stranách |  | nožové, se zkušební dutinkou | [ANO/NE] |
| Svorky pro obvody signalizace, ostatní obvody a samostatné dvoupólové prvky, umožňující klemování |  | vnitřním zástrčným můstkem | [ANO/NE] |
| Svorky pro obvody signalizace, ostatní obvody a samostatné dvoupólové prvky |  | dvoupatrové | [ANO/NE] |
| Umístění kloubu otáčení svorky pro obvody signalizace |  | dole nebo vlevo | [ANO/NE] |
| Svorky pro obvody signalizace umožňující připojení vodiče s koncovkou o průřezu min. | mm2 | 0,14÷4 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Utahovací moment svorek pro obvody signalizace, ostatní obvody a samostatné dvoupólové prvky, min. | Nm | 0,8 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Šířka svorek pro obvody signalizace, ostatní obvody a samostatné dvoupólové prvky, min. | mm | 6 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Jmenovitý proud svorek pro obvody signalizace, ostatní obvody a samostatné dvoupólové prvky, min. | A | 20 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Průřez Cu vodiče napájení od PTN VN/NN k ovládací skříni | mm2 | 2,5 | [ANO/NE] |
| Provedení NN napájecího kabelu od PTN VN/NN k ovládací skříni | - | 2O (hnědá/sv.modrá) | [ANO/NE] |
| Průřez Cu vodičů pro propojení uvnitř skříně pro signalizaci, povely a pomocné funkce min. | mm2 | 1 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Signalizace |  | otevření dveří | [ANO/NE] |
| Podpora synchronizace času |  | ze SCADA systému a NTP serveru dostupného v infrastruktuře zadavatele | [ANO/NE] |
| Parametrizace RTU |  | nastavení parametrové sady | [ANO/NE] |
| Signalizace |  | stav baterie | [ANO/NE] |
| Signalizace |  | ztráta napětí z napájecího měniče VN/NN | [ANO/NE] |
| Měření |  | teploty a vlhkosti okolí | [ANO/NE] |
| Měření |  | U12 z napájecího měniče | [ANO/NE] |
| Modem vč. antény |  | GSM/LTE | [ANO/NE] |
| Provedení baterie |  | olověné bezúdržbové | [ANO/NE] |
| Provedení baterie |  | nehořlavé | [ANO/NE] |
| Provedení baterie |  | řízené ventilem (VRLA) | [ANO/NE] |
| Technologie baterie |  | AGM | [ANO/NE] |
| Připojení baterie |  | Maticové na kabelové oko | [ANO/NE] |
| Připojení baterie šroubem o závitu |  | M5 (M6) | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí baterie | V | 2x 12 | [ANO/NE] |
| Jmenovitá kapacita baterie | Ah | 7,2 | [ANO/NE] |
| Provozní teplota baterie min. | °C | -20 až +50 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Životnost baterie min. | let | 10 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Rozměry (délka x šířka x výška) max. | mm | 150 x 95 x 65 | [ANO/NE, dodavatel vyplní nabízený parametr] |

Parametry na kybernetickou bezpečnost a uživatelské centrum

| Název položky |  | Požadavek zadavatele | Údaje k potvrzení nabídky dodavatelem (ANO/NE, nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Serverová část řešení | - | virtualizace ve VMware prostředí zadavatele nebo fyzický server | [dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Operační systém v rámci nabízeného řešení (server, uživatelské – parametrizační stanice) |  | komerční OS se zaručenou podporou | [dodavatel vyplní nabízený parametr] |
| Životnost a podpora HW a SW (bezpečnostní aktualizace) |  | zaručena po celou dobu životnosti celého řešení | [ANO/NE] |
| Kybernetická bezpečnost celého řešení |  | splněny min. požadavky na KB dle příl. č. 2, kap. 8.5 | [ANO/NE] |
| Počítačové sestavy pro dohledové pracoviště |  | splněny min. požadavky dle příl. č. 2, kap. 8.5 | ANO/NE] |