Specifikace ROZVADĚČE VN (K1) – Siemens 8DJH

Pouze na odsouhlasenou odchylku od standardu

| 1. Číslo a název stavby | - 1040017900 Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |
| --- | --- |
| 2. Místo stavby | - Kozojídky, k.ú. Kozojídky, parc.č. 1000 |
| 3. Investor | - EG.D a.s., Lidická 1873/36, 654 54 Brno |
| 4. Zpracovatel projektové dokumentace | ELING CZ s.r.o. |
| 5. Dodavatel vn rozvaděče | Siemens, s.r.o., Škrobárenská 511/5, 617 00 Brno |
| 6. Dodavatel nn nástavby rozvaděče | Siemens, s.r.o., Škrobárenská 511/5, 617 00 Brno |

Rozvaděč VN (K1) s izolací plynem SF6, typ Siemens, výběr provedení rozvaděčů dle TNS:

Technické parametry:

- jmenovité napětí:	25 kV

- jmenovitý proud:	630 A

- jmenovitý krátkodobý proud:	20 kA/1 s

- jmenovitý dynamický proud:	50 kA

| Zapojení rozvaděče | Rozměry včetně nn nástavby šířka x hloubka x výška [mm] | Požadované označit X |
| --- | --- | --- |
| 8DJH RRT – dvě kabelové a jedna transformátorová odbočka | 1050 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH RRRT – tři kabelové a jedna transformátorová odbočka | 1360 x 775 x 1400+900 | X |
| 8DJH RR+RRT – čtyři kabelové a jedna transformátorová odbočka | 620+1050 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH RRR+RRT – pět kabelových a jedna transformátorová odbočka | 930+1050 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH RRS+RRT – čtyři kabel. odbočky s pod. spojkou a transf. odbočkou | 1050+1050 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH TRRT – dvě kabelové a dvě transformátorové odbočky | 1480 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH RR+RTT – tři kabelové a dvě transformátorové odbočky | 620+1170 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH RRR – tři kabelové odbočky (smyčka + podélná spojka kabelem) | 930 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH RRS – dvě kabelové odbočky a podélná spojka | 1050 x 775 x 1400+900 |  |
| 8DJH R(500)+RR – tři kabelové odbočky (první s PTN na přípojnici)* | 500+620 x 775 x 1400+900 |  |
| ATYP: |  |  |

Další výbava:

Rozvaděč VN: všechny odbočky vybaveny pomocnými kontakty a přístroji CAPDIS S2+, odbočky R motorovými pohony

24 V DC, každý blok spínacích polí vybaven pomocnými kontakty provozní připravenosti (tlak plynu SF6)

Nástavba NN v. 900 mm: RTU s integrovaným LTE modemem, senzory, baterie 24 V DC, 1fáz. zdroj, zapojení obvodů apod.

*) V případě zapojení R(500)+RR je 1. pole vybaveno 3x PTN pro napájení vlastní spotřeby, 3fáz. zdroj, bez LTE modemu

| Volba kabel. příchytek dle Ø kabelu [mm] a hlubšího krytu kabel. oddílu při sadě konektor + svodič + senzor (vyznačit x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. pole |  |  | 2. pole |  |  | 3. pole |  |  | 4. pole |  |  | 5. pole |  |  |
| 26÷38 | 36÷52 | hl. kryt | 26÷38 | 36÷52 | hl. kryt | 26÷38 | 36÷52 | hl. kryt | 26÷38 | 36÷52 | hl. kryt | 26÷38 | 36÷52 | hl. kryt |
|  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Součástí dodávky rozvaděče není:

- vn pojistkové patrony dle IEC

- konektor na propojovací kabel k transformátoru!

Součástí dodávky rozvaděče je:

- dodávka kompletního rozvaděče vn 
včetně nn nástaveb na místo určení

Poznámka pro techniky EG.D:

Specifikaci pro objednání rozvaděče s nn nástavbou je nutno projednat s útvarem Standardizace a Řízení výstavby.

Před uvedením rozvaděče do provozu je nutno kontaktovat navazující útvary (lokální ŘS atd.) a provést další činnosti,

viz Návod na zadávání, projektování a realizaci manipulačních bodů VN.

V Brně dne 3.6.2021

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák