## Technická zpráva

- Základní údaje o stavbě

Obecné

Investor, stavebník 				:	EG.D, a.s.

Objednatel - zadavatel PD 			:	EG.D, a.s., RS Hodonín

Projekční firma				:  	ELING CZ s.r.o.

Číslo stavby  					: 	1040017900  /  015-2020

Stavba 					:	Obnova VN701 p.b.17 – p.b. 43

Objekt      					:	SO 01 - Kabelové vedení VN

SO 02 - Trafostanice

SO 03 - Kabelové vedení NN

SO 04- Venkovní vedení VN

Místo stavby					: 	Veselí nad Moravou, Kozojídky, Hroznová Lhota

Katastrální území				:  	Veselí-předměstí, Kozojídky, Hroznová Lhota

Okres						:	Hodonín

Kraj						:	Jihomoravský

Technické

Námrazová oblast			:	I0, I1

Větrová oblast			:	II

Charakteristika zeminy			:	jíly, hlíny - tuhé

Třída zeminy			:	3 - 4

Střídavá síť VN			:	3 ~ 50Hz, 22 000V / IT

Prostory z hlediska úrazu el. proudem	:	nebezpečné - dle PNE 33 0000-2 ed.5

Prostory					:	VI. - prostor přímo vystavený venk. klimatu

Vnější vlivy působící na rozvodná el. zařízení

distribuční soustavy				:	stanovuje PNE 33 0000-2 ed.5, tab. 6

- Základní technické údaje o stavbě

Základní energetické údaje :

Napěťová soustava	- VN    :     	3 AC 50Hz, 22.000V/ IT

- NN   	:     	3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C

Druh sítě			- VN    :     	síť IT, střídavá trojfázová třívodičová

- - s nepřímo uzemněným středem (uzlem)

- NN	:	síť TN-C, střídavá trojfázová čtyřvodičová,

- s uzemněným středem (uzlem) a samostatným vodičem PEN

Ochrana před úrazem el. proudem v DS VN nad 1000V AC -  dle PNE 33 0000-1/6

- - základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí

- :	polohou 			- dle čl. 3.2.2.1

- zábranou		 	- dle čl. 3.2.2.2

- přepážkami n. kryty 	- dle čl. 3.2.2.3

- izolací 				- dle čl. 3.2.2.4

- - ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí 		:  		zemněním s rychlým vypnutím v síti IT nad 1000V

- - dle čl.3.4.3.3

Ochrana před úrazem el. proudem v DS NN do 1000V AC - dle PNE 33 0000-1/6

- - základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí

- :	polohou 			- dle čl. 3.2.2.1

- zábranou		 	- dle čl. 3.2.2.2

- přepážkami n. kryty 	- dle čl. 3.2.2.3

- izolací 				- dle čl. 3.2.2.4

- - ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí 			:		izolací - v nově budovaných částech sítí NN 	- dle čl. 3.3.2.1

- automatickým odpojením od zdroje		- dle čl. 3.3.2.5

Vnější vlivy  - dle PNE 33 0000-2/4 (ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/2)

- - standartní - pro venkovní prostory, vč.výkopu, dle tab. 6 a Přílohy č. 3

- :      AA8/AB8/AC1/AD4/AM2-31/AN3/AP1/AQ3/AR1/

- BA5/BB2/BC3/BD1/BE1/CA1/CB1

- - variabilní - pro venkovní prostory, vč.výkopu, dle tab. 7 a Přílohy č. 3

- :      AE2-6/AF1-3/AG1-2/AH1-2/AK1-2/AL1-2/AM2-6/

- /AR1-3/AS1-3/AT1-3/AU1-4

- - standartní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 6 a Přílohy č. 2

- :      AA4/ AB4/ AC1/ AD2/ AE1/ AF1/ AK1/ AL1/ AN2/AP1/

- AR1/ BA5 (4)/ BB2/ BC3/ BD1/ BE1/ CA1/ CB1

- - variabilní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 7 a Přílohy č. 2

- :     	AG1-2/AH1-2/AM2-9/AQ1-2/

Prostor

- z hlediska vnějších vlivů - TS	: IV - vnitřní prostor bez regulace teploty

- kabel	: VI - prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu

- dle čl. 5.4 PNE 33 0000-2/ 4

- - z hlediska úrazu el. proudem	: nebezpečný

- dle PNE 33 0000-1/5 a ČSN 33 2000-4-41/2

Ochranná pásma el. zařízení  -  dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) - platná od 1.1.2001

- venkovního vedení VN 22kV:	7m od krajního vodiče		- holé vedení

- el. stanice 22/0,4kV		: 	2m okolo stanice			- zděné a kompaktní

- kabelové podzemní vedení	:	1m po obou stranách kabelu	- do 110kV včetně

- sdělovací vedení (**)	:	1m po obou stranách kabelu

*  	- pro zařízení vybudovaná do r. 2000 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.222/1994 Sb.

- pro zařízení vybudovaná do r. 1994 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.79/1957 Sb.

** 	- tj.  zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky

- Popis řešení

SO 01 – Kabelové vedení VN

| Zemní kabel AXEKVCEY | délka [m] |
| --- | --- |
| 1 x 70 mm2 - nový | 102 |
| Zemní kabel NA2XS2Y | délka [m] |
| 1 x 150 mm2 - nový | 160 |
| 1 x 240 mm2 - nový | 12346 |

| Zemní práce pro VN | délka [m] |
| --- | --- |
| Výkop 120x120 - ručně | 63 |
| Výkop 65x120 - ručně | 136 |
| Výkop 50x120 - ručně | 1296 |
| Výkop 50x120 - strojně | 970 |
| Protlak pod komunikací | 52 |
| Protlak pod řekou | 13 |

Připojení do rozvodného systému

Připojení kabelového vedení VN do rozvodného systému VN je patrné z výkresu „Situace stavby - nový stav„.

Popis trasy

-Obnova započne v k.ú. Veselí- Předměstí .

Zde bude na parcele p.č.7456 postaven nový příhradový stožár č.16, který nahradí dosavadní pb. Č.16  a 17 zároveň bude kolem něj umístěno uzemnění.

Tyto stožáry budou po realizaci kab. vedení  VN demontovány, včetně stožáru č.17 a ostatních následujících až do katastru Hroznová Lhota.

Zároveň budou nataženy vodiče z podpěrných bodů č. 15 na parcele p.č. 8371 a pb také č.16 ale linka VN702.

Zejména bude z nového  p.b.č. 16 proveden odpínaný kabelosvod zemního kabelového vedení VN .Tento kabel bude veden od p.b.č.16 směrem k parcele 8371. Zde překříží místní cyklostezku překopem.

Po překonání cyklostezky, odbočí kabel směrem k obci Kozojídky a bude veden v souběhu s cyklostezkou v parcele 8371. V této parcele povede kabel podél cyklostezky cca 317m. Po dalších cca 4m v parcele 8369 překříží kabel cyklostezku překopem. A poté odvodňovací příkop.

Kabel VN bude veden  vyjma dotčení parcely p.č.7426 v parcele p.č. 8370 v prostoru mezi cyklostezkou a hranicemi sousedních parcel polí  cca 367m.

Trasa VN poté přejde do parcely 1783/4 , která se již nachází v katastru Obce Kozojídky. Zde bude proveden opět překop na protější stranu cyklostezky a kabel bude veden podél ní v parcelách 1783/6 až 1770/3 ve délce cca 231m.

Následně bude proveden protlak pod místní komunikací na parcele 1769/2 a trasa bude vedena podél této cesty v parcele 1769/1 směrem k toku řeky Kozojídka, který bude překonán protlakem pod dnem koryta řeky. Za korytem bude trasa VN pokračovat v parcele p.č.1000 směrem k místní silnici , zde se stočí směrem k parcele p.č.106 .

Zakončena bude v nově vybudované kioskové trafostanici , která bude nahrazovat sloupovou TS „TS Střelnice“ viz SO 02. Z této TS budou dále vyvedeny i rozvody NN viz SO 03.

Z nové trafostanice bude vyveden nový kabel VN který bude veden zpět souběžně s předchozí trasou, avšak při soumezí parcel 1000 a 1002, překříží místní asfaltovou cestu překopem a bude veden po parcele p.č. 973/1.

Zde skrz koordinaci s budováním budoucí komunikace a ostatních inženýrských sítí bude kabel veden v této komunikaci při levé straně ve vzdálenosti cca 45m. Poté kabel opět překříží komunikaci do parcely 975/56 a bude v ní veden za stávající rozpojovací skříní NN a následně podél místní polní cesty v parcele 973/2.

Poté přejde do parcely 8360, tím se ale trasa dostane opět do katastrálního území Veselí - Předměstí.

Trasa povede v této parcele cca 400m. Po této vzdálenosti , se trasa stočí, překříží p.č.8363/1 k.ú. Veselí - Předměstí a přejde do parcely 1054 k.ú. Kozojídky. Zde bude veden cca 433m. Na konci bude proveden protlak který bude veden pod místní cyklostezkou a silnici III třídy č. 4994 p.č.1105 k.ú. Kozojídky.

Protlak bude zakončen v parcele 1135. V této parcele bude rovněž pokračovat podél její hranice s parcelou 1136 v celé její délce cca 185m. Kabel bude poté přes parcely 1172, 1171 a 1158 zaveden do spínací stanice která bude umístěna na rozmezí parcel 1134 a 1172 viz SO 02 Trafostanice, spínací stanice.

Z této spínací stanice budou vyvedeny další tři kabelové rozvody VN.

Jeden bude sloužit pro přepojení stávajícího kabelu VN vedoucího z podpěrného bodu č. 38, to bude provedeno tak, že se stávající kabel VN vedoucí v parcele 1171 odhalí a pomocí kabelové spojky VN nadstaví novým kabelem VN který bude zakončen ve spínací stanici.

Rovněž bude vyveden jeden kabel VN který bude zakončen na stávajícím podpěrném bodě č.1  stojícím na parcele p.č. 871/25

Jeden kabel  VN který bude vyveden ze stanice povede v parcele p.č.1158, 1171 a následně v p.č.1172,k.ú Kozojídky další bude pokračovat v parcele 1171 v  délce cca 500m, poté překříží místní remízek bude veden podél něj v parcele 1158 a přejde do parcely 3193 která je již v katastru obce Hroznová Lhota. V této parcele bude veden v celé délce cca 262 m.

Na úrovni parcely p.č. 3222/3 se trasa stočí směrem do obce Hroznová Lhota a bude veden podél komunikace III třídy č.4992 v parcelách p.č.3151/4, 3151/20, 6151/5, 3151/21, 3151/6, 3150, 3151/7, 3148, 3151/25 a 3151/16 Kabel bude následně zakončen v nové kioskové trafostanici  TS Padělky č.510597 umístěné v rohu parcely 3151/9 k.ú. Hroznová Lhota.

Z trafostanice TS Padělky č.510597  budou zase vyvedeny dva kabely VN.

‚Jeden bude veden zpět v souběhu s předchozím kabelem podél silnice a na parcele p.č. 3151/4 bude proveden protlak přes silnici III třídy č.4992 p.č. 3292 a následně bude veden v parcele 3069 a zakončen kabelosvodem na nově vybudované příhradovém stožáru č. 43 na parcele p.č.3069.

Další vyvedený kabel z TS bude veden do obce podél komunikace a pomocí kabelové spojky bude napojovat stávající kabel VN vedoucí z podpěrného bodu VN č.5 před TS.

V celé trase výše popsaných  kabelových rozvodů VN bude ke každému kabelu VN přisvazkována HDPE trubka pro budoucí telekomunikační vedení EG.D.

Celková délka trasy kabelových rozvodů VN bude cca 3,6 km.

Uložení kabelů v zemi

Při ukládání kabelů do země je nutno respektovat:

- PNE 34 1050				Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v DS energetiky

- ČSN 73 6005				Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- TNS 52 1710.02			Kabelové vedení VN

- Kabely se nesmí, pokud to nepředepisuje jiná předmětová norma, klást při teplotách nižších než 4°C. Kabely se ve výkopu uloží ve formě těsného trojúhelníku. Nejdříve se uloží 2 kabely vedle  sebe a třetí kabel se uloží na tyto dva. Kabely VN se svazkují po 1,50 m délky, označují po 4,50 m délky, mimo zastavěná území po 20 m.

- Základní uložení kabelového vedení VN v zemi je do pískového lože. Kabely vn se uloží na vrstvu jemnozrného písku (granulace 1 - 4 mm) o tloušťce nejméně 80 mm.

Vzdálenosti kabelů VN v zemi

- Minimální vzdálenost kabelů VN ( krajní kabel ) - dle PNE 34 1050, čl. 2.2.2.2

- od  stavebních objektů   - min. 60 cm

- min. 30 cm  (do 10kV, podél podsklep.budov, zúžená trasa)

- Minimální krytí kabelů VN  - dle PNE 34 1050, příloha A, tab.A-1

komunikace 	- 100 cm

chodník 	- 100 cm

terén	- 100 cm

- Minimální vzdálenost souběžných kabelů  - dle PNE 34 1050, příloha A, tab.A-2

NN - NN 	- 5 cm

NN - VN 	- 20 cm

VN - VN	- 20 cm

Při ukládání kabelů do země je nutno respektovat ČSN 73 6005.

Označení kabelů

Kabely budou ve výkopech a kanálech označeny identifikačními štítky (PVC černý  359050), s předepsanými údaji o kabelu, dle požadavků EG.D, a.s.. Štítek se jménem montéra se připevní ke kabelu řemínkem ve vzdálenosti 4,50 m, svazkování je po 1,5m délky kabelu.

Na štítku musí být vyznačeny tyto údaje :

- 1.řádek : 	průřez, měsíc a rok pokládky

- 2.řádek :	napětí a druh kabelu

- 3.řádek :	čísla TS (názvy), popř. č. PB (kabelosvod)

Související normy a předpisy

#### PNE 33 3301/ 6V		El. venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně

#### ČSN EN 50423-1 ed.2, 2, 3  		El. venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně

#### ČSN EN 50110-1 ed.3		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

- PNE 33 0000-1/6V		Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

- PNE 33 0000-2/6V		Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS

- PNE 33 0000-6/ed.3		Obsluha a práce na el. zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci el. energie

- PNE 34 1050/ed.2		Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky

- ČSN 33 2000-4-41/ed.3		Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43/ed.2		Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-52/ed.2		Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-54/ed.3		Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 0165/2V		Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 73 6133		Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006		Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení techn. vybavení

- ČSN ISO 3864-1		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

Optotrubka

V rozsahu nového kabelového vedení VN bude přisvazkována optotrubka HDPE 40/32. Součástí objektu není zafukování optického kabelu, ale pouze pokládka optorubky. V místech, kde dojde ke spojení chrániček či k ukončení v zemi se ke spojce připoloží zapisovatelný marker.

Marker slouží k budoucímu vytýčení místa, kde je provedeno spojení plastových chrániček.

V trafostanicích se konce plastových chrániček označí štítkem s popisem směru. Dále u držáku kabelové rezervy bude štítek s označením směru a s délkou kabelové rezervy.

Podmínky pro montáž

Provedení optických tras bude odpovídat požadavkům EG.D, a.s.. Montáž optické trasy bude probíhat dle platných montážních předpisů výrobce zařízení a dle projektové dokumentace. Montáž smí provádět odborná montážní firma schválená investorem (EG.D, a.s.) oddělením přenosy dat a rádiová síť.

Požadavky pro stavbu sdělovacích kabelových vedení

Uložení kabelu bude podle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 7505.

Značení vedení

Plastová chránička pro optický kabel je jednak označena příslušnou barvou nebo barvou s podélnými pruhy při souběhu více chrániče (modrá, červená) a dále je na povrchu chráničky nápis “EG.D, a.s.”.

Pro zajištění rychlé orientace ulořených chrániček v zemi se provádí značení identifikačníi štítky. Chránička pro optický kabel se označí každých cca. 4,5m pomocí plastového štítku, který se přichytí pomocí pásky PVC (stejný materiál jako u kabelů VN). Mimo zastavěné části se umístí identifikační štítek každých 20m. Značení bude dorženo dle TNS 59 1610.

Na štítku musí být vyznačeny tyto údaje :

- 1.řádek : 	výchozí bod (název nebo číslo TS, č.podp.bodu)

- 2.řádek :	typ chráničky – měsíc, rok výstavby

- 3.řádek :	koncový bod (název nebo číslo TS, č.podp.bodu)

Ochranné pásmo kabelového vedení  -  22kV

- Je 1m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 458/2000 Sb. § 46. V lesních průsecích je ochranné pásmo rovněž 1 m. V ochranném pásmu podzemního kabelového vedení  je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu jeho vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

SO 02 – Trafostanice, spínací stanice

Základní údaje

- Provozní napětí 	 	: 		22/0,42kV, 50Hz

Typ transformovny		:	kiosková TS 1x do 630 kVA

Označení nové		:	TS Střelnice č. 510626, TS Padělky 510597

Způsob připojení 		:	přípojkou z kabelového vedení VN z DS  22 kV, síť IT

Instalovaná trafa		:	ozn. TR, 22 / 0,42 kV, 400 kVA, olejové

Rozvaděč NN			:	ozn. RH, distribuční, RST 1099/4835, vč. stojanu ST-VK

Hlavní jistič			:	BL1000

Nastavitelná spoušť		:	SE-BL-J1000-DTVE

Ovládání přístrojů		:	ruční -

Typ a základní specifikace

| Trafostanice | [ks] |
| --- | --- |
| BETONBAU UF 2536 | 2 |

| Rozvaděč VN kompakt | [ks] |
| --- | --- |
| SIEMENS 8DJH RRRT | 2 |

| Trafo olejové | [ks] |
| --- | --- |
| 22/0,42 kV, 400 kVA | 2 |

| Rozvaděč NN | [ks] |
| --- | --- |
| RST 1099/4835, In 1000 A | 2 |

Připojení TS do rozvodného systému

Připojení TS do rozvodného systému VN a NN je patrné ze situačního plánu.

Název TS

TS Střelnice č.510626   - k.ú. Kozojídky

TS Padělky  č.510597   - k.ú. Hroznová Lhota

Umístění transformovny

Umístění nových distribučních trafostanic je patrné z výkresu „Situace stavby - nový stav“.

Trafostanice bude umístěna na pozemku, který vznikne odkupem

části pozemků:  parc. č. 1000,    k.ú. Kozojídky           pro TS Střelnice č.510626  a

parc. č. 3151/9, k.ú. Hroznová Lhota pro TS Padělky  č.510597 .

Přesné umístění bude provedeno geodetickým vytýčením.

Předmět řešení

Předmětem řešení je výstavba dvou nových distribučních transformoven DTS 22/0,42 kV, typ BETONBAU UF 2536, osazené TR 400 kVA.

  - Stavební část

- dodávka a montáž monolitických kiosků, typ BETONBAU UF 2536 dle standartů EG.D

- stavební a zemní práce, vč. základu, úpravy okolí

- uzemnění v zemi

- Technologická část je stejná pro TS Střelnice i TS Padělky

- tlg. distribuční el. zařízení  rozvodny VN R22, typ SIEMENS 8DJH RRRT

- tlg. distribuční el.zařízení stanoviště  transformátoru - 22/0,42 kV, 400 kVA

- tlg. distribuční el.zařízení rozvodny NN, rozvaděč RH, typ RST 1099/4835

- spojovací vedení vn a nn

- elektroinstalace, ochranné pospojování

- Požárně bezpečnostní řešení

Je řešena samostatnou PD, která je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., §41, odst. 2 s tím, že je využito odstavce 4 tohoto paragrafu.

Trafostanice tvoří jeden požární úsek. přílohou. Pro řešení transformovny jsou závazná ustanovení ČSN 33 3240 (Stanoviště transformátorů). Posouzení objektu a výpočet odstupových vzdáleností je stanoven podle ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.

Popis řešení

Stavební část

Stavební část TS BETONBAU UF 2536 tvoří železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami, odlitá jako jeden celek. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l. Trafostanice BETONBAU UF 2536 je popsána v TNS.

Příjezd a vstup z veřejného prostranství bude zajištěn po stávajících komunikacích ze strany žadatele o připojení.

Architektonicky je stanice řešena jako přízemní objekt obdélníkového půdorysu, s plochou střechou. Provedení omítek vč. fasádních nátěrů venkovních stěn, omítek, dveří, větracích žaluzií a okapů bude standardní a bude podrobně řešeno ve stavební části prováděcího projektu. Okolo stanice je okapový chodník š 0,50 m a před vstupem do stanice vznikne zpevněná manipulační plocha š 1,00 m.

Barevné provedení

- barva fasády: šedá	BB 19182  TS Střelnice č.510626

- barva fasády: béžová	BB 21132  TS Padělky  č.510597

Kostrukce stanice

Stavebně je nová distribuční stanice TS 22/0,42 kV řešena jako železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami, odlitá jako jeden celek z betonu o rozměrech 3,6 m x 2,5 m (š x hl.). Výška nadzemního kiosku je 2,810 m a zastavěná plocha je cca 8,95 m2 – bez obvodové dlažby. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l. Pod stanicí bude položena uzemňovací soustava a propojena s armováním skeletu.

Stavební část tvoří železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami, odlitá jako jeden celek z betonu C35/45. Ocelová výztuž buňky je svařena a připojena na hlavní ochranný vodič. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l.

Střecha TS Střelnice č.510626   je samostatný prefabrikovaný díl - vanová DV s přesahem přes obrys buňky.

TS Padělky  č.510597 – je střecha valbová.

Dveře jsou z profilů a plechu z hliníkové slitiny. Do dveří jsou vsazeny větrací prvky. Jsou osazeny tříbodovým zámkem pro vložku typu FAB/ABLOY a vnitřním otevíráním pro případ paniky. Na vnitřní straně dveří je kapsa na dokumentaci.

Podlaha je určena pro umístění elektrické výbavy a pohyb obsluhujícího personálu. Je řešena jako betonová. Vstup do kabelového kanálu je manipulačním otvorem (800x800 mm), který je krytý překližkou (tloušťka 27 mm) se samozhášivou úpravou. Pro montáž kabelů a přístup ke kabelovým průchodkám se podlaha z překližky odstraní jednoduchým způsobem pomocí dodaného klíče pro západkový systém zajištění jednotlivých desek.

Pro vstup kabelů jsou osazeny tři kabelové průchodky Hauuf-technik HSI 150 pro kabely VN, devět kabelových průchodek Hauuf-technik HSI 90 pro kabely NN a tři kabelové průchodky Hauf-technik HSI 90 pro HDPE chráničku pro optický kabel. U vstupních dveří k rozvaděči NN je v nadzemní části krytý prostup pro kabel NN (staveništní přípojky, atd.). Dále jsou osazeny dvě zemnící průchodky se svorníkem. Všechny otvory průchodek z výroby jsou uzavřeny tlakovými ucpávkami.

Utěsňovací víka pro jednotlivé kabelové vstupy nejsou součástí standardní dodávky a je nutné je objednat ve specifikaci pro dodávku zvlášť a to podle konkrétní potřeby.

Utěsňovací víka (3 ks)

Rozměry

- půdorysné rozměry (š x hl.)	:	3,6 x 2,5 m

- výška objektu nad zemí 	:	2,81 m

- zastavěná plocha 		:	8,95 m2

Osazení kiosku

Na předem vytýčeném místě bude proveden výkop montážní jámy, které je nutno připravit o cca 0,5 m větší na každou stranu od stěny trafostanice. Na dno výkopu bude uložena zemnící soustava a zasypána vrstvou 100 mm zeminy. Na tuto vrstvu bude rozprostřena vyrovnávací vrstva 100 mm drobného štěrku fr. 4-11 mm, zhutněná na 250 kN/m2.

Okolo stanice bude zřízen okapový chodník z bet. desek 50/50/5 mm, osazených do lože z ŠD tl. 8 cm, Chodník bude ohraničený chodníkovým obrubníkem, typ ABO 4-10-T, 100x10x25, osazený do betonu B10. Před stanicí bude zřízena zpevněná manipulační plocha šířky 1,0 m z bet. desek 50/50/5 mm, osazených do lože z betonu B10, která bude navazovat na stávající chodník.

Větrání

Je přirozené větracími žaluziemi.

Vytápění

Je přirozené.

Elektroinstalace

Je součástí kompletní dodávky stanice.

- Technologická el. část

Jedná se okioskovou trafostanici obsluhovanou zevnitř, s max. instalovaným výkonem 1x 630kVA.

Technologická část BETONBAU UF 2536, 22/0,42 kV, do 1x 630 kVA umožňuje napájení běžně strukturovaného úseku distribuční sítě. Lze ji připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).

Základní charakteristiky

- typ TS		:	vnitřní_kiosková_bloková_betonová

- obsluha	:	vnitřní

- tlg. VN		:	kompaktní rozvaděč s izolací SF6

- trafo		:	olejový do 1x 630 kVA

- tlg. NN		:	1x rozvaděč RST do 1000 A, do 8-mi vývodů s dolním přívodem do 				stojanu ST-VK

Základní el. parametry

- strana VN	:	Umax / Un = 25kV/ 22kV

Ir =  630A

Ik = 20kA

Ip = 50kA

- strana NN	:	Un = 230/ 400V

In =  do 1000A

Icu = 15, 25, 40, 65kA – dle typu hl. jističe

Technologické vybavení

Rozvaděče VN R22 2x pro TS Střelnice a TS Padělky - typ SIEMENS 8DJH RRRT. Rozvaděč tři kabelové odbočky a jedna transformátorová odbočka. Jedná se o kompaktní rozvaděč o rozměrech 1480 x 775 x 1400 (š x h x v), hermetizovaný a naplněný plynem SF6. Přívodní kabel bude ukončen na konektoru, který je doplněn o omezovače přepětí. Vývodové pole na transformátor je opatřeno jištěním v podobě pojistek VN, vždy určeným podle výkonu transformátoru.

Příslušná hodnota pojistek na straně VN je uřčena dle TNS-AO-30 0000.00

| Výkon TR [kVA] | Jištění VN [A] |
| --- | --- |
| 100 | 6 |
| 160 | 6 |
| 250 | 10 |
| 400 | 16 |
| 630 | 20 |

- Rozvaděč NN RH  2x pro TS Střelnice a TS Padělky- typ RST 1099/4835 ve stojanu ST-VK. Stojan s rozvaděčem je upevněn na dno základového prvku. Každý rozvaděč je z výroby vybaven 4 ks pojistkových lištových odpínačů do 400 A, s možností maximálně 8 vývodů do průřezu 240 mm2.

- Každý rozvaděč je vybaven univerzálním hlavním jističem, typu BL1000-OEZ, 630 A, které budou doplněny výměnnými spouštěmi, typ:

- SE-BL-J1000-DTVE, 1000 A, nastavenou na 550A pro transformátor 400 kVA

Rozvaděč není vybaven omezovači přepětí, je nutno specifikovat samostatně v PD. Všechny vývody ze skříně odchází spodem a jsou chráněny plastovým krytem, který je součástí skříně.

- Transformátory TR - je navržen nový transformátor TR o výkonu 630 kVA, 22/0,42 kV typu schváleného k používání Materiálovou komisí. Umístění musí odpovídat normám ČSN 33 3240, ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522. Součástí transformátoru jsou svorníková oka i propojovací kabely 1x ( 3x22-AXEKVCEY 1x70/16 mm2). Transformátor bude umístěn na kolejnicích a bude montován až po usazení stanice v terénu.

Spínací stanice

Základní údaje

- Provozní napětí 	 	: 		22/0, 50Hz

Typ transformovny		:	kiosková SS

Označení nové		:	SS U Hřiště 706798

Způsob připojení 		:	přípojkou z kabelového vedení VN z DS  22 kV, síť IT

Ovládání přístrojů		:	ruční

Typ a základní specifikace

| Trafostanice | [ks] |
| --- | --- |
| BETONBAU UKL 3024 L | 1 |

| Rozvaděč VN modularní | [ks] |
| --- | --- |
| SIEMENS 8DJH RR | 1 |
| SIEMENS 8DJH RRR | 1 |

Připojení SS do rozvodného systému

Připojení SS do rozvodného systému VN je patrné ze situačního plánu.

Název SS

SS U Hřiště 706798   - k.ú. Kozojídky

Umístění transformovny

Umístění nových distribučních trafostanic je patrné z výkresu „Situace stavby - nový stav“.

Trafostanice bude umístěna na pozemku, který vznikne odkupem

části pozemků:  parc. č. 1172, 1134,    k.ú. Kozojídky      pro SS U Hřiště 706798

Přesné umístění bude provedeno geodetickým vytýčením.

Předmět řešení

Předmětem řešení je výstavba nové spínací stanice 22kV, typ BETONBAU UKL 3024, osazené rozvaděči 8DJH RR a 8DJH RRR.

  - Stavební část

- dodávka a montáž monolitických kiosků, typ BETONBAU UKL 3024 L .

kiosek bude upraven pro umožnění montáže dvou modulárních rozvaděčů VN pro umožnění 5ti vývodů VN.

- stavební a zemní práce, vč. základu, úpravy okolí

- uzemnění v zemi

- Technologická část je stejná pro SS

- tlg. distribuční el. zařízení  rozvodny VN R22, typ SIEMENS 8DJH RR a 8DJH RRR

- elektroinstalace, ochranné pospojování

- Požárně bezpečnostní řešení

Je řešena samostatnou PD, která je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., §41, odst. 2 s tím, že je využito odstavce 4 tohoto paragrafu.

Stanice tvoří jeden požární úsek. přílohou. Pro řešení transformovny jsou závazná ustanovení ČSN 33 3240 (Stanoviště transformátorů). Posouzení objektu a výpočet odstupových vzdáleností je stanoven podle ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.

Popis řešení

Stavební část

Stavební část SS BETONBAU UKL 3024 L tvoří železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami, odlitá jako jeden celek. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l. Stanice BETONBAU UKL 3024 L je popsána v TNS.

Příjezd a vstup z veřejného prostranství bude zajištěn po stávajících komunikacích.

Architektonicky je stanice řešena jako přízemní objekt obdélníkového půdorysu, s plochou střechou. Provedení omítek vč. fasádních nátěrů venkovních stěn, omítek, dveří, větracích žaluzií a okapů bude standardní a bude podrobně řešeno ve stavební části prováděcího projektu. Okolo stanice je okapový chodník š 0,50 m a před vstupem do stanice vznikne zpevněná manipulační plocha š 1,00 m.

Barevné provedení

- barva fasády: šedá	BB 19182

Kostrukce stanice

Stavebně je nová spínací stanice TS 22kV řešena jako železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami, odlitá jako jeden celek z betonu o rozměrech 2,98 m x 2,38 m (š x hl.). Výška nadzemního kiosku je 1,555 m a zastavěná plocha je cca 8,95 m2 – bez obvodové dlažby. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l. Pod stanicí bude položena uzemňovací soustava a propojena s armováním skeletu.

Stavební část tvoří železobetonová buňka se základovou deskou a stěnami, odlitá jako jeden celek z betonu C35/45. Ocelová výztuž buňky je svařena a připojena na hlavní ochranný vodič. Stěny a příčky jsou nepropustné pro olej a tvoří současně záchytnou i havarijní olejovou jímku o objemu 1000 l.

Střecha je samostatný prefabrikovaný díl - vanová DV s přesahem přes obrys buňky.

Dveře jsou z profilů a plechu z hliníkové slitiny. Do dveří jsou vsazeny větrací prvky. Jsou osazeny tříbodovým zámkem pro vložku typu FAB/ABLOY a vnitřním otevíráním pro případ paniky. Na vnitřní straně dveří je kapsa na dokumentaci.

Podlaha je určena pro umístění elektrické výbavy a pohyb obsluhujícího personálu. Je řešena jako betonová. Vstup do kabelového kanálu je manipulačním otvorem (800x800 mm), který je krytý překližkou (tloušťka 27 mm) se samozhášivou úpravou. Pro montáž kabelů a přístup ke kabelovým průchodkám se podlaha z překližky odstraní jednoduchým způsobem pomocí dodaného klíče pro západkový systém zajištění jednotlivých desek.

Pro vstup kabelů jsou osazeny tři kabelové průchodky Hauuf-technik HSI 150 pro kabely VN, devět kabelových průchodek Hauuf-technik HSI 90 pro kabely NN a tři kabelové průchodky Hauf-technik HSI 90 pro HDPE chráničku pro optický kabel. U vstupních dveří k rozvaděči NN je v nadzemní části krytý prostup pro kabel NN (staveništní přípojky, atd.). Dále jsou osazeny dvě zemnící průchodky se svorníkem. Všechny otvory průchodek z výroby jsou uzavřeny tlakovými ucpávkami.

Utěsňovací víka pro jednotlivé kabelové vstupy nejsou součástí standardní dodávky a je nutné je objednat ve specifikaci pro dodávku zvlášť a to podle konkrétní potřeby.

Utěsňovací víka (5 ks)

Rozměry

- půdorysné rozměry (š x hl.)	:	2,98 x 2,38 m

- výška objektu nad zemí 	:	1,55 m

- zastavěná plocha 		:	8,09 m2

Osazení kiosku

Na předem vytýčeném místě bude proveden výkop montážní jámy, které je nutno připravit o cca 0,5 m větší na každou stranu od stěny trafostanice. Na dno výkopu bude uložena zemnící soustava a zasypána vrstvou 100 mm zeminy. Na tuto vrstvu bude rozprostřena vyrovnávací vrstva 100 mm drobného štěrku fr. 4-11 mm, zhutněná na 250 kN/m2.

Okolo stanice bude zřízen okapový chodník z bet. desek 50/50/5 mm, osazených do lože z ŠD tl. 8 cm, Chodník bude ohraničený chodníkovým obrubníkem, typ ABO 4-10-T, 100x10x25, osazený do betonu B10. Před stanicí bude zřízena zpevněná manipulační plocha šířky 1,0 m z bet. desek 50/50/5 mm, osazených do lože z betonu B10, která bude navazovat na stávající chodník.

Větrání

Je přirozené větracími žaluziemi.

Vytápění

Je přirozené.

Elektroinstalace

Je součástí kompletní dodávky stanice.

- Technologická el. část

Jedná se okioskovou trafostanici obsluhovanou zevnitř, s max. instalovaným výkonem 1x 630kVA.

Technologická část BETONBAU UKL3024 L, 22kV,

Základní charakteristiky

- typ TS		:	vnitřní_kiosková_bloková_betonová

- obsluha	:	vnitřní

- tlg. VN		:	modulární rozvaděče s izolací SF6

Základní el. parametry

- strana VN	:	Umax / Un = 25kV/ 22kV

Technologické vybavení

Rozvaděč VN R22 - typ SIEMENS 8DJH RR a 8DJH RRR. Rozvaděč pět kabelových odboček. Jedná se o modulární rozvaděče o rozměrech: 8DJH    RR       620x775x1400 a (š x h x v)

8DJH RRR 930x775x1400 (š x h x v) hermetizovaný a naplněný plynem SF6. Přívodní kabel bude ukončen na konektoru, který je doplněn o omezovače přepětí.

- Rozvaděč NN RH – nebude instalován

- Transformátory TR – nebude instalován

Ochrana před přepětím

- dle TNS-SDS-02  4000.01

Přívodní kabely VN budou dle výše uvedené TNS chráněny před přepětím ze sítě VN omezovači přepětí.

Doplňující výbava

- dle EG.D TNS-AO-30 0000.00

Ochranné a pracovní pomůcky - OPP

Pomůcky předepsané PNE 38 1981 vozí pracovníci ve služebních vozidlech a DTS se pomůckami nevybavují - viz čl. 9.1. EG.D TNS-AO-30 0000.00.

Výstražné tabulky

Používané tabulky jsou provedeny dle ČSN ISO 3864. Seznam je uveden v TNS ECR. Vně DTS se používají smaltované tabulky, uvnitř z izolační hmoty pevně umístěné nebo přenosné.

Uzemnění

Odpor uzemnění pracovního středu (uzlu) zdroje nemá být větší než 5 (PNE 33 0000-1/56V, čl. 3.3.3.8). Nelze-li tuto hodnotu ve ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklými prostředky, dovoluje se odpor uzemnění větší, avšak nejvýše 15.

Celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN (případně PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, nesmí však být pro sítě o jmenovitém napětí U0=230 V větší než 2. V případě vysoké rezistivity půdy je třeba postupovat podle PNE 33 0000-1/5V, čl. 3.3.3.8 a čl. 3.3.3.9.

Hlučnost

Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15.3.2006 platí:

- pro umístění TS a SS do prostor obytných souborů platí	: povolená hodnota hluku 40 dB(A)

- pro umístění TS a SS do venkovních prostor platí	: povolená hodnota hluku 50 dB(A)

- s korekcí 0dB pro denní dobu (6:00-22:00), tj. 50dB(A)

- s korekcí 10dB pro noční dobu (22:00-6:00), tj. 40dB(A)

Na základě typizovaného konstrukčního provedení, technologického el. vybavení a provedených měření garantuje výrobce nepřekročení výše uvedených. hodnot. Od vzdálenosti 2m od větracích žaluzií by neměla ekv. hladina akustického tlaku překročit 35dB.

Související normy a předpisy

- PNE 33 0000 - 1 6V	    	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

- PNE 33 0000 – 2 3V		Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS

- PNE 33 0000 – 6 2V          	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.rozvodných zařízení distribuční a  přenosové soustavy

- PNE 34 1050	      	Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky

- ČSN 33 2000 - 4 - 41  	 		Ochrana před úrazem el.proudu

- ČSN 33 2000 - 4 - 43		Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000 - 4 - 47        	Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem

- ČSN 33 2000 - 4 - 473			Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000 - 5 - 52  		Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000 - 5 - 54  		Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000 - 6 - 61  		Postupy při výchozí revizi

- ČSN EN 50 423-3-19  		El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně

- PNE 33 3301                         El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně

- PNE 33 3302                         El. venkovní vedení s napětím do 1kV AC

- ČSN 33 3240                 		Stanoviště výkonových transformátorů

- ČSN 33 3201        	 	Elektrické instalace nad AC 1kV

- ČSN EN 501 10 -1 2V		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

- ČSN 34 3101  		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.  vedeních

- ČSN 73 3050 		Zemní práce

- ČSN 73 6005  		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006		Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

- ČSN 75 4030               		Křížení a souběhy meliorač. zařízení s komunik.a pod vedeními

- ČSN ISO 3864 		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

SO 03 – Kabelové vedení  NN

| Zemní kabel NAYY | délka [m] |
| --- | --- |
| 4 x 150 mm2 | 442 |
| 4 x 240 mm2 | 42 |
| Celkem | 872 |

| Výkopy | délka [m] |
| --- | --- |
| 50x120 ručně | 41,5 |
| 35x80 ručně | 161 |
| 35x50 ručně | 42 |
| Protlaky pod komunikací | 42m |

Připojení do rozvodného systému

Připojení kabelového vedení NN do rozvodného systému DS NN je patrné z výkresu „Situace stavby - nový stav„.

Popis trasy

V obci Kozojídky bude demontována sloupová trafostanice TS Střelnice a nahrazena kioskovou trafostanice. Vzhledem k tomu ,že rozvody NN jsou řešeny jako vzdušné z této TS. Bude nutné je upravit.

Stávající podpěrné body NN č. 40 a 41 budou kvůli technickému stavu vyměněny a budou na nich zakončeny kabely NN NAYY 4x240 které budou vyvedeny z nové kioskové 
TS viz situace. Kabely budou na PB odjištěny v rozpojovacích skříních SV101

Zároveň budou z kioskové trafostanice vyvedeny dva kabely NN  NAYY 4x240, které budou pomocí kabelových spojek pro NN napojeny na stávající zemní kabely NN které jsou v současné době vyvedeni z rozvaděče stávající sloupové trafostanice.

Celková délka zemních kabelů NN v obci Kozojídky bude cca 105m

Další rozvody NN budou řešeny v obci Hroznová Lhota a to ze stejného důvodu demontáže sloupové trafostanice TS Padělky 510597. Vzhledem k tomu ,že rozvody NN jsou řešeny jako vzdušné z této TS. Bude nutné je upravit.

Z nové kioskové trafostanice budou vyvedeny celkem čtyři nové kabely NN typu NAYY 4x240.

Dva kabely budou vedeny souběžně s komunikací III třídy č.4992 p.č. 3292. Před Křižovatkou se silnicí III třídy č.4992. Přes parcelu p.č. 3292 bude proveden jeden protlak na protější stranu komunikace do chodníku kde bude kabel NN veden cca 20. A zakončen poté na podpěrném bodě č.35 na parcele p.č. 413 kde bude odjištěn v rozpojovací skříni SV 101. Podpěrný bod bude ale před vyměněn za nový, patřičně dimenzovaný

Druhý z těchto kabelů bude veden protlakem přes silnici III třídy č. 4994 p.č.3293 a 214/1. Kabel bude veden podél chodníku v souběhu se stávajícím kabelem VN a zakončen bude na podpěrném bodě č. 16 a odjištěn v rozpojovací skříni SV201.

Podpěrný bod bude ale před vyměněn za nový, patřičně dimenzovaný.

Další dva kabely budou vyvedeny z TS podél oplocení parcely p.č. 3151/15 směrem k rohu RD č.p. 341. Jeden z kabelů bude zakončen na nově vybudovaném podpěrném bodě NN č.1 (stávající bude demontován) který bude postaven nově ve vzdálenosti cca 2,5m od vjezdu.

Na podpěrném bodě bude umístěna rozpojovací skříň SV101 ve které bude kabel NN odjištěn.

Druhý z kabelů bude veden protlakem přes komunikaci III třídy č. 4994 p.č.3293 a zakončen bude na podpěrném bodě č. 8 a odjištěn v rozpojovací skříni SV101.

Podpěrný bod bude ale před  vyměněn za nový, patřičně dimenzovaný. Viz situace

Délka kabelů NN cca 337m

Délka zemních prací cca 211m vč. protlaků .

Všechny dotčené povrchy budou po dokončení zemních prací uvedeny do předchozího stavu.

El. rozvodné skříně

## Obecně

## Rozvody NN

Přípojkové a rozpojovací skříně budou použity standardní - výr. DCK.  Nestandardní skříně použity nebudou. Přípojkové skříně jsou koncovým zařízením provozovatele distribuční sítě NN.

## Montáž kabel. skříní

Umístění a montáž rozvodných skříní bude prováděno dle ČSN 33 3320 ed.2 a v souladu s TNS EG.D, a.s..

## Provozní číslování

## Bude prováděno v souladu s TNS 54 7505.03.

Základní zásady a tlg. postupy pokládky kabelů NN

- dle  PNE 34 1050 ED.2

- vzdálenosti kabelů nn v zemi

- Minimální vzdálenost kabelů nn ( krajní kabel ) - dle PNE 34 1050

- od stavebních objektů   	-	min. 60cm

- -	min. 30 cm  (podél podsklep. budov, zúžená trasa)

- Minimální krytí kabelů nn  - dle PNE 34 1050 ED.2, ČSN 73 6005

komunikace 			-  	100 cm

chodník, zelený pás  		-   	  35 cm

volný, rostlý terén, pole	-    	  70 cm

- uložení kabelů v zemi

Při ukládání kabelů do země je nutno respektovat ČSN 73 6005, zejména ustanovení čl. 5.2. a dále respektovat zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru.

Kabel 1 kV bude uložen s krytím, dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Kabely se nesmí, pokud to nepředepisuje jiná předmětová norma, klást při teplotách nižších než 4°C.

Jištění kabelů

- Bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-43 ed.2 ( Ochrana před nadproudy ) a ČSN

33 2000-5-52 ed.2 ( Elektrická vedení ).

Podmínky ochrany při poruše

Ochrana před dotykem neživých částí v rozvodných elektrických zařízení v sítích do 1000V AC/ TN  - dle PNE 33 0000 – 1/6.

-	u kabelového vedení tak, aby žádná kabelová rozvodná skříň nebyla vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění

-	u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m

Ochranné pásmo kabelového vedení  -  1kV

- Je 1m od osy kabelu na každou stranu podle zákona 458/2000 Sb. § 46. V lesních průsecích je ochranné pásmo rovněž 1 m. V ochranném pásmu podzemního kabelového vedení  je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu jeho vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Související normy a  předpisy

- PNE 33 0000-1/6V	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

- PNE 33 0000-2/5V	Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS

- PNE 33 0000-6/ed.3	Obsluha a práce na el. zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci el. Energie

- PNE 33 3302/4V	Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV AC

- PNE 34 1050/ed.2	Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky

- ČSN 33 2000-4-41/ed.3	Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem

- elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43/ed.2	Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-52/ed.2	Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-54/ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-6/2V	Elektrické instalace nízkého napětí - Revize

- ČSN 33 0165/2V	Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 3320/2V	Elektrické přípojky

- ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN ISO 3864-1	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

- Demontáže

Budou prováděny podle soupisů.

- Styk  kabelů s  inženýrskými sítěmi

  - ObecnĚ

Použité předpisy a normy

- ČSN EN 50341-1 ed.2		Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006		Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení techn. vybavení

ČSN P 73 7505		Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

Základní ustanovení

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných dokladů. Vyjádření provozovatelů s podmínkami, které je nutno dodržet, jsou přiloženy v dokumentaci pro stavební povolení - viz. Doklady. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 “ Prostorová úprava vedení technického vybavení “, vč. změny č.1, č.2 a č.3.

Důležité upozornění

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Vytýčit nutno především dálkové a místní telefonní kabely, ostatní slaboproudé kabely a silové kabely nn a vn.  Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně  se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k narušení.

- Zemní práce

Obecné zásady

Při výkopových pracích budou dodrženy platné vyhlášky města nebo obce a příslušných orgánů Jihomoravského kraje - a to především:

- Zákon č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích

- Stavba na silničním pozemku (vozovka, chodník, silniční zeleň, zářezové nebo násypové svahy, odvodňovací příkopy, opěrné zdi atd.) bude prováděna na základě stavebního povolení nebo ohlášení, na protokolárně převzatém staveništi a na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace -ZUK- bude vydáno (jeli třeba) věcně příslušným silničním správním orgánem JmK - dle ustanovení § 40 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Před zahájením prací požádá investor správce komunikace o fyzické předání komunikace a jejich součástí v obvodu staveniště. Po ukončení bude dotčená plocha uvedena do původního stavu a opět protokolárně předána. Protokol bude předložen příslušnému silničnímu správnímu úřadu, nejpozději do konce platnosti rozhodnutí o ZUK.

POV  a  způsob provádění výkopových prací

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu.

- Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Z hlediska bezpečnosti a provádění stavebních výkopových prací budou dodržovány ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP, §17-28.

- Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

- Výkopové práce ve veřejných komunikačních plochách budou prováděny dle tlg. podmínek vlastníka n. správce.

- Před zahájením stavebních prací musí být staveniště protokolárně převzato od správce komunikace s příslušnými doklady (SP n. ohlášení, ZUK)

- Po ukončení staveb. prací bude stavba správcem kom. protokolárně převzata s příslušnými doklady

- Po celou dobu realizace budou provizorně zabezpečeny vstupy a vjezdy do dotčených objektů a  do garáží. Při výkopových pracích bude ponechán průchod pro pěší v šířce min. 1,5m , kde nebude možno dosáhnout šířky průchodu, bude pěší provoz převeden na opačnou stranu ulice.  Prováděcí firma bude výkopové práce provádět po řádném oznámení rozsahu prací všem majitelům dotčených nemovitostí.

- Svislé stěny výkopů (montážní jámy protlaků) budou zajištěny pažením v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.

- Výkopy budou mechanicky zabezpečeny zábranami, označeny výstražnou fólií a řádně osvětleny a označeny dopravním značením dle požadavků Policie ČR.

- Přechody komunikací budou přednostně prováděny bezvýkopovou technologií. Po dohodě se správcem komunikace za pomocí překopu po půlkách vozovky.

- Definitivní úpravy povrchu ve veřejných komunikačních plochách budou provedeny v souladu s technologickými majitele nebo uživatele. Záruční lhůta je 48 měsíců od data zpětného předání silničního pozemku do správy správce komunikace (BKOM, SUS JMK, obec …)

- Předpokládaná doba realizace (při otevřeném výkopu) : 	cca 2 měsíce.

- Ochrana zeleně

Bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Vegetační úpravy - ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

V případě nezbytné asanace dřevin (keřů) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č. 460/2004 Sb., o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevin a zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a stromů či keřů nesmí být menší než 2,5 m u horkovodu, plynovodu a kanalizace a 1,5 m u vodovodu, el. kabelů a ostatních inženýrských sítí.

- Zajištění bezpečnosti práce

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 ed.3 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Realizace díla bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek územního-stavebního povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a ISO a ostatními souvisejícími předpisy.

Při provádění stavebně - montážních pracích musí být dodrženy normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veškeré manipulace v síti se budou provádět v dohodě a spolupráci s EG.D, a.s., RS Hodonín.

Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky pro práce v ochranném pásmu kabelového vedení VN, NN, v souladu se zák. č. 458/2000 Sb.

Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na el. zařízeních musí být v souladu s vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb.

- Závěr

Projekt pro realizaci stavby je vypracován z hlediska maximální hospodárnosti, podle schváleného technického zadání EG.D, a.s., RS Hodonín a dle hlavních ustanovení a zásad, uvedených v ČSN 33 2000-1 ed.2.

Skladba projektu odpovídá obecným požadavkům zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a Přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Realizace díla bude provedena na základě dle schválené a ověřené realizační projektové dokumentace a v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN, ISO a ostatními souvisejícími předpisy – především zák. č. 458/2000 Sb. Při realizaci budou dodržovány podmínky a připomínky dotčených organizací a vlastníků nemovitostí.

Před uvedením do provozu musí být provedena montážní organizací výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 a dodána dokumentace skutečného provedení v rozsahu, umožňující provoz, údržbu a revizi zařízení.

Vypracoval : Emil Smutný

V Brně 18.5.2021