## Úvod
ECR-TNS-AO-004910.00-P01 SW
Uzemnění elektrických zařízení
Projektování, výstavba a provoz P01 Podpora pro návrh uzemnění zařízení distribuční soustavy
Technická norma společnosti E.ON Česká republika, a.s.
Zpracovatel: | Jiří Slavíček / 981-3254, tým Standardizace technologií
Schválil: | Marian Rusko, vedoucí týmu Asset operation
Rozsah platnosti: | účinnost od 1.6.2006
Revize: | -
Návod na použití
Protokol
ÚO
TS venkovní
TS vnitřní
Paprsek
Tyčový
Základní vzorce
Nastavení tlumivek
Tento SW slouží pro návrh typizovaných uzemňovacích soustav. V případě atypických podmínek je nutné řešit uzemňovací soustavu individuelním výpočtem. Je využito ustanovení PNE 33-0000-1 třetí vydání a PNE 33-0000-4 platné od 1.8.2003

## Základní vzorce
Značky | Význam |  | Název | Vzorec | Zpět
| rezistivita půdy | [Wm] | Paprskový zemnič
| délka paprskového nebo tyčového zemniče | [m]
| průměr lanového, tyčového zemniče nebo polovina šířky páskového zemniče | [m] | Kruhový zemnič
3.14
| plocha zemnící mříže | [m2] | Tyčový zemnič
| průměr plochy kruhového zemniče o délce L | [m]
| zemní odpor paprskového zemniče | [W] | Zemnící mříž
| zemní odpor kruhového zemniče | [W]
| zemní odpor tyčového zemniče | [W] | Ekvivalentní průměr plochy
| zemní odpor mřížového zemniče | [W]
| ekvivalentní průměr obvodového zemniče nekruhového tvaru | [m] | n paprsků stejných
| zemní odpor kombinace n paprskových zemničů | [W]
| zemní odpor základového zemniče | [W] | Základový zemnič axb
počet tyčí, nebo paprsků
| koeficient využití kombinace zemničů složených z n paprsků |  | Kombinace obvodový a tyčové
| zemní odpor kombinace obvodového a tyčových zemničů | [W]
koeficient využití kombinace n tyčí
Kombinace obvodový a paprskové
| zemní odpor kombinace obvodového a paprskových zemničů | [W]
| zemní odpor obvodového zemniče, při nekruhovém tvaru dosazuje se Dekv | [W]
| koeficient využití kombinace zemničů |  | Kombinace dvojitý obvodový
| zemní odpor kombinace dvou obvodových zemničů | [W]
| koeficient využití kombinace dvou obvodových zemničů |  | Kombinace základový a obvodový TS
| zemní odpor kombinace obvodového a základového zemniče | [W]
koeficient využití kombinace obvodového a základového zemniče
| odpor uzemněníé pracovního středu (uzlu) zdroje, při odpojených vodičích PEN | [W]
| celkový odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně RA | [W]
| výsledný odpor jednotlivého zemniče | [W]
Zpět

## Návod na použití
1. | Přepneme se na list Protokol a vyplníme v hlavičce číslo akce, název akce, projektant a datum. Vždy vyplňujeme do zelena probarvené buňky.
2. | Podle konkrétní potřeby se přepneme do konkrétního výpočtového formuláře
3. | Zadáme požadované vstupní hodnoty
4. | V případě, že výsledek výpočtu nevyhovuje, provedeme úpravu vstupních údajů.
5. | V případě, že výsledek výpočtu vyhovuje, provedeme přesun do Protokolu, nebo si můžeme vytisknou jen výpočtový list.
6. | Jsme-li hotovi s výpočty hodnot uzemnění pro danou akci, můžeme si výsledný Protokol uložit do samostatného souboru pomocí tlačítka Uložení do souboru
Důležité upozornění: Vliv kolísání rezistivity půdy do hloubky 3 m v závislosti na ročním období se eliminuje tak, že naměřená hodnota rezistivity půdy r se násobí činitelem K podle křivek na obrázku a pak se dosadí do výpočtového formuláře.
1 Měření v období deštivém
|  | 2 Měření v období sucha | Zpět

## Protokol
Projektant | Vojtěch Jachymiák |  | Datum | 2021-05-30 | Sonda [ks] | 0 | Trubka [ks] | 0 | SSFeZn [m] | 442.18
Číslo akce | 1040017900 | Název akce | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 | [5 empty] | RB [W] | 0.62031
Bod číslo | rE [Wm] | Druh zemniče | Počet kruhů | Počet paprsků | Tyčový zemnič sonda / trubka [ks] |  | SFeZn [m] | RA vypočítané [W] | RA dovolené [W] | Vyhodnocení | 1/RA
PB č.1 - VN | 100 | ÚO | 2 | 0 | NE | NE | 36.26 | 5.5237 | 57.6923 | Vyhovuje
PB č.16 - VN | 100 | ÚO | 2 | 1 | NE | NE | 51.26 | 5.2353 | 57.6923 | Vyhovuje
PB č.43 - VN | 100 | ÚO | 2 | 1 | NE | NE | 51.26 | 5.2353 | 57.6923 | Vyhovuje
PB č.1 - NN | 100 | Paprsek | NE | 1 | NE | NE | 20 | 8.114 | 15 | Vyhovuje | 0.12324
PB č.8 - NN | 100 | Paprsek | NE | 1 | NE | NE | 20 | 8.114 | 15 | Vyhovuje | 0.12324
PB č.16 - NN | 100 | Paprsek | NE | 1 | NE | NE | 20 | 8.114 | 15 | Vyhovuje | 0.12324
PB č.35 - NN | 100 | Paprsek | NE | 1 | NE | NE | 20 | 8.114 | 15 | Vyhovuje | 0.12324
PB č.40 - NN | 100 | Paprsek | NE | 1 | NE | NE | 20 | 8.114 | 15 | Vyhovuje | 0.12324
PB č. 41 - NN | 100 | Paprsek | NE | 1 | NE | NE | 20 | 8.114 | 15 | Vyhovuje | 0.12324
TS Střelnice | 100 | TS vnitřní | 1 | 2 | NE | NE | 61.8 | 3.4115 | 5 | Vyhovuje | 0.29313
TS Padělky | 100 | TS vnitřní | 1 | 2 | NE | NE | 61.8 | 3.4115 | 5 | Vyhovuje | 0.29313
SS U Hřiště | 100 | TS vnitřní | 1 | 2 | NE | NE | 59.8 | 3.4917 | 5 | Vyhovuje | 0.28639
Zpět
Vymaž protokol
Uložení do souboru

## ÚO
Název stavby |  | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 | [5 empty] | Projektant | Vojtěch Jachymiák
Číslo stavby |  | 1040017900 |  | Označení bodu |  | PB č.43 | ÚO | Datum | 2021-05-30
Vstupní hodnoty | [7 empty] | Výsledky výpočtu
Rezistivita půdy |  |  |  | Počet propojů mezi D12 |  | RE kontrolní | 57.6923 | Výsledný odpor uzemnění
rE v hloubce 1 m [Wm] |  |  | 100 |  | 4 | Repo | 44.4745 | RA dovolené [W] |  | 57.6923
rE v hloubce 2 m [Wm] ** |  |  |  | propoj L [m] | 2 | REPn | 13.2998 | RA vypočítané [W] |  | 5.5237
|  |  |  | hPn | 0.836 |  | TRUE | Vyhodnocení
|  |  |  | průměr zemniče d [m] | 0.015 |  |  | Navržené uzemnění
Kapacitní proud oblasti Ic [A] * |  |  | 130 | RE1 | 17.3695 | RE12 | 7.9388 | Vyhovuje
Dovolené dotykové napětí UTp [V] |  |  | 150 | RE2 | 8.1715 | RE12pon | 5.5237 | Materiál na uzemnění
Počet ekvip. kruhů |  |  | 2 | RE3 | ne | h | 0.9 | FeZn [m] |  | 36.26
Dekv. [m] | 0.5 | délka Lp [m] | 20 | h12 | 0.7 |  |  | Tyče (1,5 m) |  | NE
počet paprsků np |  |  | 0 |  |  |  |  | Rozměry ekvipot. Kruhů
|  |  |  | Rep | ne | RE3pon | 0 | D1 [m] | D2 [m] | D3 [m]
|  |  |  | RepLpn | NE | h | 0.9 | 2.5 | 6.5 | NE
[6 empty] | RE312pon | 5.5237
[6 empty] | RE123celk | 5.5237
Zpět
Note on F16: odpor n paprsků o délce Lp
Note on H11: Odpor kombinace dvou kruhů a propojovacích paprsků o délkách L
Note on H15: odpor třetího kruhu D3 a čtyřpropojovacích paprsků L po 2 m
Note on H17: Odpor kombinace dvou nebo tří kruhů včetně propojovacích paprsků o délce L
Note on H18: Výsledný odpor kombinace dvou nebo tří kruhů a n paprsků o délkách Lp
Poznámka
Pro výpočet dovoleného odporu RE při rezistivitě do 500 Wm se uvažuje s nejnižší hodnotou Ic 130 A. Je-li rezistivita vyšší než 500 Wm budou použity hodnoty z tabulky uvedené v příloze
.** Poznámka:
Tato hodnota se bude měřit pouze při rezistivitě půdy nad 300 Wm v hloubce 1 m. Bude sloužit pro rozšíření uzemňovací soustavy tyčovými (hloubkovými) zemniči.
D2
Dekv
D1
D3
b
a
Přepis do protokolu
+
¯_
+
¯_
Výpočet hodnoty uzemnění pro ÚO v síti IT

## TS venkovní
Název stavby |  | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 | [5 empty] | Projektant | Vojtěch Jachymiák
Číslo stavby |  | 1040017900 |  | Označení bodu |  |  | TS venkovní | Datum | 2021-05-30
Vstupní hodnoty | [7 empty] | Výsledky výpočtu
Rezistivita půdy |  |  |  | Počet propojů mezi D12 |  |  |  | Výsledný odpor uzemnění
rE v hloubce 1 m [Wm] |  |  | 100 |  | 4 | RE kontrolní | 5 | RA dovolené [W] |  | 5
rE v hloubce 2 m [Wm] ** |  |  |  | propoj L [m] | 2 |  |  | RA vypočítané [W] |  | 1.4138
[7 empty] | TRUE | Vyhodnocení
|  |  |  | průměr zemniče d [m] | 0.015 |  |  | Navržené uzemnění
|  |  |  | hPn | 0.836 |  |  | Vyhovuje
|  |  |  | Repo | 44.4745 |  | FALSE | Materiál na uzemnění
Počet ekvip. Kruhů |  |  | 2 | REPn | 13.2998 | RE12 | 6.8351 | FeZn [m] |  | 121.912
Dekv. [m] | 1.4 | délka Lp [m] | 20 | RE1 | 13.6889 | RE12pon | 5.0165 | Tyče (1,5 m) |  | NE
Počet paprsků np |  |  | 4 | RE2 | 7.3554 | h | 0.9 | Rozměry ekvipot. Kruhů
|  |  |  | RE3 | ne | RE3pon | NE | D1 [m] | D2 [m] | D3 [m]
|  |  |  | h12 | 0.7 | h | 0.9 | 3.4 | 7.4 | NE
|  |  |  | Rep | 25.4779 | RE312pon | 1.4138
|  |  |  | RepLpn | 1.7049 | RE123celk | 1.4138
Zpět
Note on H12: Odpor dvou kruhů
Note on H13: Odpor dvou kruhů včetně propojovacích paprsků o délkách L
Note on H15: Odpor třetího kruhu včetně připojovacích paprsků o délce L
Note on H17: Odpor kombinace dvou kruhů včetně propojovacích paprsků a paprskových zemničů o délkách Lp
Note on H18: Výsledný odpor komb. zvolených kruhů včetně prop. a zvoleného počtu paprs. Zem.
D2
D1
B
A
S
D3
P
P
P
P
V délce pásky je započteno pouze vedení ve výkopu !!!
Poznámka: Při rezistivitě půdy > 500 W v hloubce 1 až 3 metry není třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 50 metrů nebo jiné tomu odpovídající zemniče! V tomto případě se budují vždy dva ekvipotenciální kruhy nebo 3 paprsky po 20 metrech pásky.
** Poznámka: Tato hodnota se bude měřit pouze při rezistivitě půdy nad 300 Wm v hloubce 1 m. Bude sloužit pro rozšíření uzemňovací soustavy tyčovými (hloubkovými) zemniči.
Přesun do protokolu
+
¯_
+
¯_
Výpočet hodnoty uzemnění pro venkovní TS v síti IT

## TS vnitřní
Název stavby |  | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 | [5 empty] | Projektant | Vojtěch Jachymiák
Číslo stavby |  | 1040017900 |  | Označení bodu |  | SS U Hřiště | TS vnitřní | Datum | 2021-05-30
Vstupní hodnoty | [7 empty] | Výsledky výpočtu
Rezistivita půdy |  |  |  | DekvZákl | 3.4395 |  |  | Výsledný odpor uzemnění
rE v hloubce 1 m [Wm] |  |  | 100 | RekvZákl | 13.5658 | RE kontrolní | 5 | RA dovolené [W] |  | 5
rE v hloubce 2 m [Wm] ** |  |  |  | Lprahu | 9 |  |  | RA vypočítané [W] |  | 3.4917
Půdorys |  |  |  | Dekprahu | 2.8662 |  | TRUE | Vyhodnocení
Délka A [m] | 3 | Šířka B [m] | 2.4 | Reprahu | 15.6338 |  | TRUE | Navržené uzemnění
|  |  |  | h12 | 0.7 |  |  | Vyhovuje
|  |  |  | REZPrahu | 10.3761 |  | TRUE | Materiál na uzemnění
Tvar zemničů |  |  |  | REP | 8.114 |  |  | FeZn [m] |  | 59.8
Varianta (1, 2, 3, 4 ) |  |  | 1 | hPn | 1 | průměr zemniče d [m] | 0.015 | Tyče (1,5 m) |  | NE
Paprsky o délkách Lp [m] |  |  | 20 | REPn | 4.5078 | REcelkový | 3.4917
Počet paprsků np |  |  | 2 | h | 0.9
Zpět
Note on G11: Odpor kombinace zákl. zemniče a ekvip. prahu
Note on G14: Odpor kombinace paprsků
Poznámka
Při rezistivitě půdy > 500 Wm v hloubce 1 až 3 metry není třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 50 metrů nebo jiné tomu odpovídající zemniče!
Vždy se budují základový (obvodový) zemnič, ekvipotenciální práh a příslučný počet uzemňovacích paprsků uložených ve výkopu pro kabelové vedení. V jednotlivých případech, podle půdních podmínek, je možné použít tyčových (hloubkových) zemničů. K tomuto účelu je nutné měřit rezistivitu v hloubce 2 metry.
V délce pásky je započteno pouze vedení ve výkopu !!!
** Poznámka:
Tato hodnota se bude měřit pouze při rezistivitě půdy nad 300 Wm v hloubce 1 m. Bude sloužit pro rozšíření uzemňovací soustavy tyčovými (hloubkovými) zemniči. Paprskové zemniče v kab.trasách
Přesun do protokolu
Výpočet hodnoty uzemnění pro TS zděná - prefabrikovaná v síti IT
+
¯_
+
¯_
TS
TS
A
TS
TS
TS
TS
A
A
A
A
B
B
B
B
1
3
2
4

## Paprsek
Název stavby | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 | [5 empty] | Projektant | Vojtěch Jachymiák
Číslo stavby | 1040017900 |  | Označení bodu |  | PB č. 41 - NN | Paprsek | Datum | 2021-05-30
Vstupní hodnoty | [6 empty] | Výsledky výpočtu
Rezistivita půdy |  |  |  |  | RE kontrolní | 15 | Výsledný odpor uzemnění
rE v hloubce 1 m [Wm] |  | 100 | průměr vodiče paprsku d [m] |  | 0.015 |  | RA dovolené [W] |  | 15
rE v hloubce 2 m [Wm] ** | [6 empty] | RA vypočítané [W] |  | 8.114
RA dovolené [W] |  | 15 | RP | 8.114 |  | TRUE | Vyhodnocení
|  |  | hPn | 1 |  |  | Navržené uzemnění
Paprsky o délkách Lp [m] |  | 20 | REPn | 8.114 |  |  | Vyhovuje
Volba počtu paprsků np |  | 1 | SFeZn | 20 |  | TRUE | Materiál na uzemnění
[7 empty] | FeZn [m] |  | 20
[7 empty] | Tyče (1,5 m) |  | NE
Zpět
Poznámka
V trase není třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 20 metrů nebo jiné tomu odpovídající zemniče. Na konci vedení není třeba klást pásek o celkové délce větší než 50 m. V délce pásky je započteno pouze vedení ve výkopu !!!
**Poznámka:
Tato hodnota se bude měřit pouze při rezistivitě půdy nad 300 Wm v hloubce 1 m. Bude sloužit pro rozhodnutí o rozšíření uzemňovací soustavy tyčovými (hloubkovými zemniči).
Přesun do protokolu
+
¯_
Výpočet hodnoty uzemnění pro paprskový zemnič
+
¯_

## tyčový
Název stavby | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 | [6 empty] | Projektant | Vojtěch Jachymiák
Číslo stavby | 1040017900 |  | Označení bodu |  | 2 | tyčový |  | Datum | 2021-05-30
Vstupní hodnoty | [7 empty] | Výsledky výpočtu
Rezistivita půdy | [7 empty] | Výsledný odpor uzemnění
rE v hloubce 1 m [Wm] |  | 499 | průměr tyče d [m] | 0.028 | RE kontrolní | 5 |  | RA dovolené [W] |  | 5
rE v hloubce 3 m [Wm] ** |  | 850 | RET | 580.2205 | Délka tyče L [m] | 1.2 |  | RA vypočítané [W] |  | 49.0056
|  |  | hnt | 0.9 | Počet tyčí nT | 5 | NE
RA dovolené [W] |  | 5 | RETnz | 128.9379 |  | TRUE |  | Vyhodnocení
Volba druhu tyčového zemniče |  |  | RLFeZn | 67.0356 |  |  |  | Navržené uzemnění
Sonda 1,2 m úhelník L50x50 | Zemnič trubka LT [m] |  | hLt | 0.9 | 1 |  |  | Nevyhovuje - Přidej nT
Délka jednoho tyč. zemniče |  | 1.2 | RLt | 49.0056 | 3 | FALSE | FALSE |  |  |  | 4
Počet tyčových zemničů nT |  | 5 | Koeficient vazby mezi tyčovými zemniči
|  | Varianta La : LT | 1 až 3 | 3 až 5 | 5 až 10 | 10 až 20 | nad 20 | Materiál na uzemnění
Propojovací paprsek |  | 0.5 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.95 | FeZn [m] |  | 9.6
Délka mezi tyčemi La [m] | 2.4 | 1 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.95 | Uber (La : LT, LT) | Sonda |  | 5
Celková délka LFeZn [m] | 9.6 | 2 | 0.83 | 0.9 | 0.95 | Uber (La : LT, LT) | Uber (La : LT, LT) | Trubka |  | NE
Ø vodiče paprsku d [m] | 0.015 | 3 | 0.9 | 0.95 | Uber (La : LT, LT) | Uber (La : LT, LT) | Uber (La : LT, LT) | Počet kruhů |  | NE
Varianta La : LT | 2 | 4 | 0.95 | Uber (La : LT, LT) | Uber (La : LT, LT) | Uber (La : LT, LT) | Uber (La : LT, LT)
|  |  | 4 | řádek | 2 | sloupec |  |  | Zpět
Note on F12: Výsledný odpor tyčí společně s propojovacím paprskem
Note on G8: Vložena funkce Index(Pole, řádek, sloupec) C24:G28;E(21)=5-tý řádek z vybrané oblasti; (E)21=3-tí sloupec z vybrané oblasti (Pole)
Note on I8: sonda
Note on J8: trubka
Přesun do protokolu
Zemnič trubka LT [m]
Sonda 1,2 m úhelník L50x50
+
+
¯_
+
¯_
Výpočet hodnoty uzemnění pro tyčový zemnič
+
¯_
¯_
+
Poznámka
V trase není třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 20 metrů nebo jiné tomu odpovídající zemniče. Na konci vedení není třeba klást pásek o celkové délce větší než 50 m. V délce pásky je započteno pouze vedení ve výkopu !!!
** Poznámka:
Tato hodnota se bude měřit pouze při rezistivitě půdy nad 300 Wm v hloubce 1 m. Bude sloužit pro rozšíření uzemňovací soustavy tyčovými (hloubkovými) zemniči.
La
LT
nT

## Nastavení tlumivek
Nastavení tlumivek v rozvodnách E.ON (údaje převzaty od KD)
Řídí RD | Rozvodna | Měřeno Ic oblast Západ |  |  |  | Zpět | Řídí RD | Rozvodna | Měřeno Ic oblast Východ
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
|  | [A] | [A] | [A] | [A] |  |  |  | [A] | [A] | [A] | [A]
CB | Dačice | 19 | 68 |  |  |  | BRNO | Brno Teplárna | odpor | odpor
CB | Dačice | 49 |  |  |  |  | BRNO | Brno Teplárna | odpor | odpor
CB | Domoradice | 100 | 101 |  |  |  | BRNO | Brno Teplárna | odpor | odpor
CB | Domoradice | 89 | 92 |  |  |  | BRNO | Brno Teplárna | odpor | odpor
CB | Hradec | 81 | 108 |  |  |  | BRNO | Brno Bohunice
CB | Hradec | 105 | 105 |  |  |  | BRNO | Brno Bohunice | 40 | 40
CB | Křtěnov | 86 | 86 |  |  |  | BRNO | Brno Bohunice | odpor | odpor
CB | Lipnice | 56 | 56 |  |  |  | BRNO | Hrušovany u Brna
CB | Lipnice | 114 | 102 |  |  |  | BRNO | Hrušovany u Brna | 80 | 72
CB | Lipno VE | 115 | 41 |  |  |  | BRNO | Brno Husovice
CB | Lipno VE | [5 empty] | BRNO | Brno Husovice | 150 | 150
CB | Mladé | odpor | odpor |  |  |  | BRNO | Brno Husovice | odor | odor
CB | Mladé | [5 empty] | BRNO | Brno komárov | 98 | 117
CB | Mladé | 146 | 115 |  |  |  | BRNO | Brno komárov | odpor | odpor
CB | Mydlovary | 51 | 56 |  |  |  | BRNO | Brno Líšeň | 182 | 184
CB | Mydlovary | 96 | 100 |  |  |  | BRNO | Brno Líšeň | odpor | odpor
CB | Sever | odpor | odpor |  |  |  | BRNO | Brno Medlánky | 363 | 369
CB | Sever | [5 empty] | BRNO | Brno Medlánky | odpor | odpor
CB | Sever | 96 | 141 |  |  |  | BRNO | Oslavany | 62 | 48
CB | Škoda | odpor | odpor |  |  |  | BRNO | Oslavany | 102 | 87
CB | Škoda | 216 | 221 |  |  |  | BRNO | Oslavany | 49 | 51
CB | Škoda | [5 empty] | BRNO | Sokolnice |  | 147
CB | Větřní | 107 | 112 |  |  | Zpět | BRNO | Sokolnice | 112 | 100
CB | Větřní | 60 | 61 |  |  |  | BRNO | Sokolnice | 195 | 42
CB | Západ | [5 empty] | BRNO | Bystřice nad Pernštejnem
CB | Západ | 100 | 90 |  |  |  | BRNO | Bystřice nad Pernštejnem | 257 | 249
CB | Západ | odpor | odpor |  |  |  | BRNO | Čebín | 161 | 104
ST | Mirovice | 77 | 78 |  |  |  | BRNO | Čebín | 66 | 89
ST | Mirovice | 80 | 83 |  |  |  | BRNO | Ždiár nad Sázavou | 180 | 140
ST | Písek | 220 | 236 |  |  |  | BRNO | Ždiár nad Sázavou | 136 | 160
ST | Písek | 93 | 126 |  |  |  | BRNO | Velká Bíteš | 42 | 43
ST | Prachatice | 55 | 47 |  |  |  | BRNO | Velké Meziříčí | 38 | 35
ST | Prachatice | 143 | 173 |  |  |  | BRNO | Velké Meziříčí | 66 | 66
ST | Strakonice | 118 | 129 |  |  |  | BRNO | Adast Adamov | 41 | 41
ST | Strakonice | 149 | 148 |  |  |  | BR | Břeclav | 171 | 91
ST | Vimperk | 47 | 99 |  |  |  | BR | Břeclav | 92 | 182
ST | Vimperk | 55 |  |  |  |  | BR | Hodonín
TA | Bechyně | 149 | 114 |  |  |  | BR | Hodonín | 83
TA | Bechyně | 75 | 75 |  |  |  | BR | Hodonín | 80 | 147
TA | Humpolec | 100 | 44 |  |  |  | BR | Hustopeče
TA | Humpolec |  | 50 |  |  |  | BR | Hustopeče | 98 | 74
TA | Pacov | 32 | 32 |  |  |  | BR | Kyjov | 50 | 45
TA | Pacov | 47 | 37 |  |  |  | BR | Kyjov | 103 | 105
TA | Pelhřimov | 49 | 50 |  |  |  | BR | Mikulov
TA | Pelhřimov | 100 | 114 |  |  |  | BR | Mikulov | 123 | 126
TA | Planá n/ Luž | [5 empty] | BR | Pánov | 95 | 105
TA | Planá n/ Luž | odpor | odpor |  |  | Zpět | BR | Pánov | 122 | 121
TA | Počátky | 97 | 98 |  |  |  | BR | Veselí nad Moravou | 128 | 130
TA | Tábor | 110 | 121 |  |  |  | BR | Velká nad Veličkou | 9 | 9
TA | Tábor | 206 | 192 |  |  |  | BR | Velká nad Veličkou | 53 | 51
TA | Veselí n/ Luž | 42 | 59 |  |  |  | BR | Klobouky u Brna | 53 | 53
TA | Veselí n/ Luž | 49 | 56 |  |  |  | OKC | Otrokovice Bahňák | 73 | 85
[7 empty] | OKC | Otrokovice Bahňák | 87 | 90
[7 empty] | OKC | Hulín | 120 | 116
[7 empty] | OKC | Hulín | 142 | 148
[7 empty] | OKC | Otrokovice Mladcová | 333 | 289
[7 empty] | OKC | Otrokovice Mladcová
[7 empty] | OKC | Otrokovice Mladcová | 213 | 259
[7 empty] | OKC | Rychlov | 98 | 100
[7 empty] | OKC | Rychlov
[7 empty] | OKC | Slavičín
[7 empty] | OKC | Slavičín | 92 | 92
[7 empty] | OKC | Slušovice
[7 empty] | OKC | Slušovice | 26 | 37
[7 empty] | OKC | Zdounky | 0 | 0
[7 empty] | OKC | Zdounky | 108 | 112
Poznámka: | [6 empty] | OKC | Uherský Brod | 97 | 110
Pro výpočet dovoleného odporu Re při rezistivitě do 500 Wm se uvažuje s nejnižší hodnotou Ic 130A. Je-li rezistivita vyšší než 500 Wm nebo přesahuje-li kapacitní proud výše uvedenou hodnotu, budou použity údaje z tabulky uvedené v příloze. Kapacitní proudy jsou uvedeny v tabulce podle jednotlivých rozvoden a jejich transformátorů. | [6 empty] | OKC | Uherský Brod | 100 | 99
[7 empty] | OKC | Kunovice | 19 | 92
[7 empty] | OKC | Kunovice
[7 empty] | OKC | Uherské Hradiště | 193 | 177
[7 empty] | OKC | Uherské Hradiště | 95 | 119
[7 empty] | PRT | Prostějov |  | 219
[7 empty] | PRT | Prostějov | 451 | 210
[7 empty] | PRT | Prostějov | 170 | 166
Při nižším zatížení, většinou v letním období se jeden transformátorů vypíná a kapacitní oblasti se slučují. V těchto případech je nutno při výpočtu uvažovat kapacitní proud jako součet kapacitních proudů jednotlivých transformátorů. | [6 empty] | PRT | Slavkov u Brna | 57 | 52
[7 empty] | PRT | Vyškov
[6 empty] | Zpět | PRT | Vyškov | 224 | 226
[7 empty] | PRT | Konice | 61 | 58
Pokud se jedná o oblasti zásobované z rozvoden 110 kV R Strakonice, Písek, Tábor a Jindřichův Hradec se s provozem jednoho transformátoru nepočítá. | [6 empty] | PRT | Konice
[7 empty] | PRT | Bučovice | 97 | 98
[7 empty] | PRT | Bučovice | 23 | 31
[7 empty] | PRT | Blansko | 10 | 10
[7 empty] | PRT | Blansko | 160 | 178
[7 empty] | PRT | Boskovice | 104 | 84
[7 empty] | PRT | Boskovice | 87 | 94
[7 empty] | PRT | Velké Opatovice
[7 empty] | PRT | Velké Opatovice | 36 | 36
[7 empty] | TR | Jihlava Bedřichov | 244 | 181
[7 empty] | TR | Jihlava Bedřichov | 113 | 141
[7 empty] | TR | Hodonice | 24 | 24
[7 empty] | TR | Hrušovany nad Jevišovkou | 77 | 80
[7 empty] | TR | Hrušovany nad Jevišovkou
[7 empty] | TR | Jihlava Heroltice | 22 | 22
[7 empty] | TR | Jihlava Heroltice | 43 | 97
[7 empty] | TR | Jihlava Kosov | 199 | 200
[7 empty] | TR | Jihlava Kosov | 117 | 112
[7 empty] | TR | Moravské Bedějovice | 44 | 46
[7 empty] | TR | Moravské Bedějovice | 63 | 64
[7 empty] | TR | Náměšť nad Oslavou | 53 | 75
[7 empty] | TR | Třebíč Ptáčov | 165 | 166
[7 empty] | TR | Třebíč Řípov |  | 164
[7 empty] | TR | Třebíč Řípov | 270 | 104
[7 empty] | TR | Suchohrdly u Znojma | 125 | 122
[7 empty] | TR | Suchohrdly u Znojma | 225 | 229
[7 empty] | TR | Telč
[7 empty] | TR | Telč | 145 | 143
[7 empty] | TR | Vranov nad Dyjí | 23 | 25