Specifikace  MODULÁRNÍHO VN ROZVADĚČE  - Siemens

| 1. Číslo a název stavby | - 1040017900 Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |
| --- | --- |
| 2. Místo stavby | - Kozojídky, k.ú. Kozojídky, parc.č. 1172 |
| 3. Investor | - EG.D, a.s. |
| 4. Zpracovatel projektové dokumentace | - ELING CZ s.r.o. |
| 5. Dodavatel rozváděče | Siemens, s.r.o., Olomoucká 7/9, 614 00 Brno |

Modulární rozvaděč VN s izolací plynem SF6, typy Siemens, výběr provedení rozvaděčů dle TNS:

Technické parametry:

- jmenovité napětí	:	25 kV

- jmenovitý proud	:	630 A

- jmenovitý krátkodobý proud	:	20 kA/1 s max.

- jmenovitý dynamický proud	:	50 kA max.

| Typ rozváděče |  |  |  | Rozšíření |  | Rozměry rozváděče [ mm ] šířka x hloubka x výška | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P* | L* |  |  |
| 8DJH R - pole pro připojení jednoho kabelového vedení |  |  |  |  |  | 310 x 775 x 1400 |  |
| 8DJH RR – blok polí pro připojení dvou kabelových vedení |  |  |  | X |  | 620 x775 x 1400 | 1 |
| 8DJH RRR – blok polí pro připojení tří kabelových vedení |  |  |  |  | X | 930 x 775 x 1400 | 1 |
| 8DJH T - pole vývodu na jeden transformátor |  |  |  |  |  | 430 x 775 x 1400 |  |
| 8DJH TT – blok polí vývodu na dva transformátory |  |  |  |  |  | 860 x 775 x 1400 |  |
| 8DJH TTT - blok polí vývodu na tři transformátory |  |  |  |  |  | 1290 x 775 x 1400 |  |
| 8DJH S - pole podélné spojky |  | P* | L* | X | X | P430/L620** x 775 x 1400 |  |
| Jiný modul (vyplnit) |  |  |  |  |  | ……….. x 775 x 1400 |  |
| Příslušenství: sada dvou ovládacích pák |  |  |  | - |  |  | 1 |
|  | Vypište sestavu (příklad RR+S+TT): RRRRR |  |  |  |  |  |  |

*  Požadovaný směr rozšíření označit  X

** Rozměr upřesnit zakroužkováním (P = uzemnění přípojnice vpravo, L = uzemnění přípojnice vlevo)

| Doplnění specifikace |  | vývodový kabel 3 x 150 mm2 | vývodový kabel 3 x 240 mm2 | propojovací kabel na trafo 3 x 70 mm2 | propojovací kabel na trafo 3 x 35 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet vývodových kabelů |  | 2 | 2 |  |  |
| Poznámka | Kiosková trafostanice bude sloužit jako spínací stanice (bez trafa). |  |  |  |  |

Standardní propojovací kabel trafo - rozvaděč VN je používán 22-AXEKVCEY 3x (1 x 70 mm2)

Součástí dodávky rozváděče není:

- pojistkové patrony VN dle IEC

- úhlový konektor do 250 A pro propojovací kabel na trafo!

Poznámka pro techniky EG.D:

Z kontraktu nutno objednat rozvaděč VN a případné rozšíření zleva, zprava nebo oboustranně a sadu dvou ovládacích pák. Blok polí TT, TTT nutno odvolat z rámcové smlouvy jako samostatná pole T.

V Brně dne 30.5.2021
Vypracoval: Vojtěch Jachymiák