B. SOUHRNNÁ technická ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v katastrech Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Louka u Ostrohu a Velká nad Veličkou. Stavba se z části nachází v zastavitelném území a z části mimo zastavitelné území.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na místě stavby bylo provedeno zaměření původního stavu ověřením polohopisu a katastru oprávněným geodetem. Další průzkumy se netýkají této dané stavby.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části.

- poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází mimo záplavové území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Původce odpadů je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména zák. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a související právní předpisy, především vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., vč. změny, „o podrobnostech nakládání s odpady„ a vyhl. 294/ 2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů na skládky“.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

Demontovaný materiál a odpady budou zlikvidovány dle předpisu EG.D ECR-PP-AO-024.01 „Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady při stavbách EG.D zajišťovaných dodavatelsky“.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

- Asanace, demolice	:	nebude v rámci stavby prováděna

- Kácení porostů	: 	bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně

přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Vegetační úpravy -

ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při

stavebních činnostech. V rámci stavby bude

provedeno případné vykácení náletového porostu.

V případě nezbytné asanace dřevin (keřů) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č.460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevin a zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a stromů či keřů nesmí být menší než 2,5m u horkovodu, plynovodu a kanalizace a 1,5m u vodovodu, el. kabelů a ostatních inž. sítí.

- Požadavky na max. zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné/trvalé)

Při stavbě nebude nutné provést odnětí půdy ZPF ani PUPFL. Souhlas se ZPF byl udělen.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu - Stavba se nachází na veřejně přístupných plochách. Pro přístup na tyto plochy budou použity stávající komunikace – místní komunikace a přilehlé komunikační plochy s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu - nové kabelové vedení VN bude napojeno na stáv. distribuční síť VN z rozvodny ve Veselí nad Moravou.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Připomínky zhotoviteli:

- Stavba bude realizována za vhodných klimatických podmínek.

- Projektant není schopen garantovat, že v době realizace stavby budou poměry v provozované síti VN, NN stejné jako v době zpracování PD. Správný sled fází a fázování nově budovaných/upravených rozvodů VN a NN zajišťuje realizační firma.

- Realizace stavby musí probíhat v koordinaci se stavbami:

1040017900 Obnova VN701 p.b. 17 - p.b. 43  v rámci které dojde ke kabelizaci linky VN 701 vedoucí přes katastray Kozojídky a Horznoválhota. Tato stavba končí výměnou příhradového stožáru č. 48.

1040019555 VN701+Optika; R.Veselí n/M -R.Velká n/V  v rámci této stavby bude do rozvody Velká nad Veličkou zavedena od podpěrného bodu č.138 HDPE.

- v k.ú. Lipov se v trase vedení nachází ohrada s volným výběhem pro koně. Majitel žádá aby jej zhotovitel kontaktoval předem aby si je mohl zabezpečit

kotakt: p.Čerešňák 774 531 451

- Příhradové stožáry je nutné osazovat do původních míst původních příhradových stožárů.

- Stávající venkovní vedení VN 701 je z roku 1972 a bylo řešeno dle normy ČSN 33 3300. Podle této normy bylo voleno i tehdejší rozmístění jednotlivých PB. Jelikož tato stavba řeší obnovu stávajících PB stylem „bod za bod“ je třeba s tímto ohledem volit i výchozí namáhání vodičů AlFe.

- Montážní tabulky jsou tedy tvořeny dle v současnosti platné normy ČSN EN 50 341, ale vodorovná složka namáhání vychází z normy ČSN 33 3300, kdy bylo původní vedení VN stavěno viz. níže a příloha montážní tabulky.

VN701 3x AlFe 110/22 - PB č. 43-60

Výchozí teplota vodiče [°C]:			-5.00

Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: 	40

VN701 3x AlFe 110/22 - PB č. 60 - 102

Výchozí teplota vodiče [°C]:			-5.00

Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: 	68

VN701 3x AlFe 110/22 - PB č. 102 - 123

Výchozí teplota vodiče [°C]:			-5.00

Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: 	55

VN701 3x AlFe 110/22 - PB č. 123 - 138

Výchozí teplota vodiče [°C]:			-5.00

Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: 	40

SDOK 48 vláken - PB č. 43 - 60, 60 - 102, 123 - 138

Výchozí teplota vodiče [°C]:			-5.00

Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: 	17

SDOK 48 vláken - PB č. 102 - 123

Výchozí teplota vodiče [°C]:			-5.00

Výchozí vodorovná složka namáhání [MPa]: 	20

-	archeologický dozor bude objednán u:

Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno

Termín zahájení realizace	:	2022 - 2023

Předpokládaná délka výstavby	:	cca. 90 dní

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba veřejné technické infrastruktury, distribuční soustavy VN + SDOK za účelem zkvalitnění dodávky el. energie.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení.

Netýká se daného typu stavby.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby.

Netýká se daného typu stavby.

B.2.4	Bezbariérové užívaní stavby

Netýká se daného typu stavby.

B.2.5	Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.

Jedná se o stavbu elektrického vedení, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2 4V.

Ochrana před nebezpečným dotykem:

## Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000V i nad 1000V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

  - polohou, dle PNE 33 0000 – 1 6V, čl. 3.2.2.1

  - izolací, dle PNE 33 0000 – 1 6V, čl. 3.2.2.4

## Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- do 1000V (NN), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C

  - automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 6V, čl. 3.3.2.5

  - izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 6V, čl. 3.3.2.1

- nad 1000 V (VN), ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT

  - ochrana zemněním, dle PNE 33 0000 - 1 6V, čl. 3.4.3.1

B.2.6	Základní technický popis staveb

Obecně

Stavba byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, správci inž. sítí a správcem komunikace.

Technický popis:

SO 01 - Venkovní vedení VN

V rámci této stavby budou provedeny stavební úpravy (výměna vedení) výše specifikované předmětné části vedení, tj. části stávajícího venkovního vedení 22 kV kmenové linky VN701.

Obnova distribučního vedení VN linky VN701 bude začínat od podpěrného bodu č.43 (příhradový stožár) parc.č.3069 v k.ú. Hroznová Lhota. Obnovovaná linka pokračuje k příhradovému stožáru č.60 na parcele parc.č.3475 v k.ú. Hroznová Lhota. Zde linka pokračuje přes komunikaci a vodní tok „Velička“. Dále trasa VN pokračuje přes k.ú. Tasov. Trasa linky VN701 se opět lomí na příhradovém stožáru č.83 na parc.č. 7248 k.ú.Lipov. Linka je v tomto úseku trasy v souběhu s linkou VVN 110kV, až po podpěrný bod č.125 (příhradový stožár) na rozmezí parcel p.č.3327/256 a 3327/254 v k.ú. Velká nad Veličkou. Za tímto podpěrným bodem trasa kříží železniční trať, „mezinárodní železnice č.343“ staničení 52,4km. Dále linka VN mezi podpěrným bodem č.130 a č.131 kříží i místní vlečku (úsek mezi Velká nad Veličkou a obratiště od Kordárna). Trasa obnovy linky VN č.701 v rámci této stavby končí na podpěrném bodě č.138 parc.č.2752/58 v k.ú. Velká nad Veličkou.

V celém rozsahu předmětné stavby bude provedena výměna stávajících vodičů VN za nové, typu AlFe 110/22 včetně výměny většiny podpěrných bodů.

Celková délka trasy venkovního vedení VN je cca 8,6km.

Všechny dotčené povrchy budou po dokončení zemních prací uvedeny do předchozího stavu.

Vzniklé odpady při stavbě budou recyklovány dle vyhlášky.

SO 02 - SDOK

V rámci obnovy distribučního vedení VN bude provedeno podvěšení SDOK pod vodiče VN nebo budou použity konzoly 4-vodič.

Vedení SDOK bude zakončeno v rozvaděči v rozvodně Velká nad Veličkou.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících medií

Technická zařízení:

Stávající objekty jsou napojeny na distribuční síť NN. Stavbou nedojde k navyšování příkonu.

Výčet technických a technologických zařízení:

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost

a) Obecné požadavky

- Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.

- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.

- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.

- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.

- Dodržovat tech. podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.

- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

- Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

- Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů ( např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ).

- Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

Požární bezpečnost nebylo zpracované.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Netýká se daného typu stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní místa a ….

Netýká se daného typu stavby.

B.2.11 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějších prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se daného typu stavby.

b) Ochrana před bludnými proudy

Netýká se daného typu stavby.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se daného typu stavby.

d) Ochrana před hlukem

Netýká se daného typu stavby.

e) Protipovodňová opatření

Netýká se daného typu stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Bude zachováno stávající napájení.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Celková délka trasy obnovovaného distr. venkovního vedení VN cca 8,6 km.

B.4 Dopravní řešení

Budou použity stávající komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení, dále budou vozidla zabezpečena proti úniku provozních kapalin.

a) Popis dopravního řešení

Je řešeno samostatně jako příloha PD viz. Návrh dopravního značení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Netýká se daného typu stavby.

c) Doprava v klidu

Netýká se daného typu stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Netýká se daného typu stavby.

b) Použité vegetační prvky

Netýká se daného typu stavby.

c) Biotechnická opatření

Netýká se daného typu stavby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

a) Vliv na životní prostředí

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno. Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana Obyvatelstva

Netýká se daného typu stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby

Zařízení staveniště:

Staveniště bude zřízeno na pozemku – pozemcích, určených k výstavbě nového lokality a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací – viz. soupis pozemků (dokladová část).  Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. v platném znění. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Skládky objemného materiálu:

Nebudou zřizovány, materiál bude na stavbu navážen průběžně.

Uložení přebytečné zeminy:

Přebytečná zemina a stavební suť bude uložena na řízenou skládku.

Dopravní trasy:

Budou použity stávající komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

Dodávky materiálu:

Materiál zajistí zhotovitel dle soupisu materiálu v náležitém předstihu a to buď od objednatele, nebo prostřednictvím smluv objednatele přímo u výrobce materiálu (kabely, skříně…). Materiál nakupovaný u objednatele bude zhotovitel odebírat v centrálním skladu objednatele. Navržený a skutečně použitý materiál musí odpovídat platným standardům TNS, normám ČSN, PNE.

Připojení staveniště

Pro tuto stavbu nebude zřizováno.

Vypracoval : Emil Smutný

V Brně 10.3.2022