|  | Kabel 110 kV |
| --- | --- |
| Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle HD632 (ČSN 34 7605) | [ANO/NE] |
| Název zkušebny | [vyplní uchazeč] |
| Datum provedení zkoušek | [vyplní uchazeč] |
| Výsledek zkoušek | [vyplní uchazeč] |

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce | --- | [vyplní uchazeč] |
| Doba technické životnosti kabelu | min. 40 let | [ANO/NE – uchazeč vyplní dobu předpokládané životnosti] |
| Kabel |  |  |
| Typové označení | A2XS(FL)2Y | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Jmenovité napětí | 64/110 (123) kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Zatížitelnost | min. 720 A | [ANO/NE – uchazeč vyplní hodnotu] |
| Max. dovolená provozní teplota vodiče (°C) | 90°C | [ANO/NE] |
| Max. teplota při zkratu | 250°C | [ANO/NE] |
| Jednofázový zkratový proud kabelu t=1s | 25 kA/s | [ANO/NE] |
| Max. zkrat. proud stínění t=1s | 25 kA/s | [ANO/NE] |
| Materiál jádra | Al | [ANO/NE] |
| Tvar jádra | pevný (RE) nebo slaněný (RM) nebo milikenconductor (RMS) | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Průřez jádra |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Materiál stínění | Cu dráty | [ANO/NE] |
| Průřez stínění |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Materiál izolace žíly | XLPE (zesítěný polyetylen) | [ANO/NE] |
| Jmenovitá tloušťka izolace tn | min. 18,0 mm | [ANO/NE – uchazeč vyplní hodnotu] |
| Minimální tloušťka izolace | tn x 0,9 | [ANO/NE – uchazeč vyplní hodnotu] |
| Materiál pláště | PE, typ ST7 podle normy HD 632, část 1, tabulka 7 | [ANO/NE] |
| Bariéra proti příčnému pronikání vlhkosti | ANO – kovová folie | [ANO/NE] |
| Barva pláště | černá | [ANO/NE] |
| UV odolnost | ANO | [ANO/NE] |
| Tvrdost pláště | Shore D 58 +3 / -3 | [ANO/NE] |
| Tloušťka pláště | Min. 4 mm | [ANO/NE] |
| Min. teplota pro pokládku | + 4 °C | [ANO/NE – uvést min. teplotu] |
| Venkovní kabelová koncovka – 2x sada |  |  |
| Typové označení, výrobce |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Jmenovité napětí | 64/110 (123) kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Provedení | Kompozitní | [ANO/NE] |
| Min. teplota pro montáž | + 4 °C | [ANO/NE – uvést min. teplotu] |
| Ukončení v GIS rozvaděči (male part) – 2x sada |  |  |
| Typové označení, výrobce |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Jmenovité napětí | 64/110 (123) kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Ukončení v rozvaděči ABB, typ ELK-04 145, kabelový modul s těsnícími izolátory (female part) | Ukončení odpovídající ČSN EN 62 271-209, kompatibilní s ukončením v GIS rozvaděči ABB | [ANO/NE] |
| Provedení | Kompozitní | [ANO/NE] |
| Min. teplota pro montáž | + 4 °C | [ANO/NE – uvést min. teplotu] |
| Spojka 6x jednožilová spojka (2x spojkoviště) |  |  |
| Typové označení, výrobce |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Jmenovité napětí | 64/110 (123) kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Typ spojky | Spojka pro cross-bonding (transpozici) | [ANO/NE] |
| Provedení | prefabrikované | [ANO/NE] |
| Min. teplota pro montáž | + 4 °C | [ANO/NE – uvést min. teplotu] |
| Linkbox 4x sada (2x spojkoviště) |  |  |
| Typové označení, výrobce |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Provedení uzemnění | Cross bonding, venkovní provedení, krytí min. IP68, včetně omezovačů přepětí | [ANO/NE] |
| Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí, 3f, pro venkovní prostředí - 2x (2x kabelový svod) |  |  |
| Krytí | min. IP66 | [ANO/NE] |
| Typové označení, výrobce |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí, 3f – 2x (2x Rozvodna ČB Střed) |  |  |
| Krytí | min. IP54 | [ANO/NE] |
| Typové označení, výrobce |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Zemnící kabel 2x50 m (od venkovních koncovek po koncovou uz.skříňku) |  |  |
| Typ kabelu |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Zemnící kabel 2x8 m (od GIS koncovek po koncovou uz.skříňku) |  |  |
| Typ kabelu |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Kabelová příchytka na mřížový stožár (102 ks) |  |  |
| Typové označení |  | [uchazeč vyplní nabízené provedení] |
| Základní popis |  | [uchazeč vyplní popis kabelové příchytky, materiál, uchycení ke stožáru, atd.] |
| Supervize | Uchazeč zajistí po čas stavby a to zejména při pokládce kabelu, montáži kabelových souborů, při provádění zkoušek a uvádění do provozu, odborný dozor. Tento dozor bude hlídat kvalitu prací v rozsahu určeném záručními podmínkami na celý kabelový systém VVN s dodaným příslušenstvím. | [ANO/NE] |
| Uvedení kabelu do provozu |  |  |
| Plášťová zkouška | Po provedené montáži kabelu a před uvedením kabelových souborů do provozu a to na každém kabelu. Součástí bude vyhotovení protokolu o měření. | [ANO/NE] |
| Napěťová zkouška izolace | Napěťová zkouška v rozsahu HD 632 (ČSN 34 7605, ČSN IEC 60488) AC 128 kV po dobu 1 hod. | [ANO/NE] |