- Popis předmětu

Specifikace se vztahuje na kovově kryté, typově odzkoušené rozvaděče do 123 kV s izolací plynem SF6. Rozvaděč bude v modulárním provedení. Přípojnice jsou uvnitř uzavřené nádoby (tanku) s plynem SF6  včetně aktivních částí spínacích přístrojů včetně vypínačů. Vypínače budou s funkcí opětného zapínání.

Rozvaděč 123 kV bude řešen jako jednopřípojnicový s podélným dělením, viz jednopólové schéma.

Rozvaděč 123 kV bude na straně Zadavatele majetkově i provozně rozdělen mezi 2 samostatné podnikatelské subjekty. Z tohoto důvodu zájemce o zakázku (dodavatel rozvaděče 123 kV) předloží svou cenovou nabídku na zakázku rozčleněnou na 3 části:

- Pole AEA02, AEA04, AEA06

- Moduly přípojnic polí AEA03 a AEA05 včetně přípojnicových odpojovačů s uzemňovači

- Pole AEA03 a AEA05, vyjma modulů přípojnic s přípojnicovými odpojovači s uzemňovači

Technické a technologické provedení rozvaděče 123 kV musí toto členění respektovat.

Rozvaděč bude umístěn do prostorů nově vybudované budovy. Prostory určené pro instalaci rozvaděče jsou patrné z přiložené dokumentace pro stavební řízení.

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Rozvaděč musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| --- | --- |
| ČSN EN 60137 | Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V |
| ČSN EN 60376 | Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních |
| ČSN EN 60 447 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání |
| ČSN EN 61082-1 | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla |
| ČSN EN 62271 -1 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení |
| ČSN EN 62271-203 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV |
| ČSN EN 62271-100 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu |
| ČSN EN 62271-102 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 60099-5 | Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití |
| ČSN EN 60099-4 | Svodiče přepětí – Část 4: Bezjiškřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím |

Nabízený rozvaděč musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

- Upřesňující požadavky

  - Technické parametry

    - Parametry sítě VVN

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Mximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem |

    - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Vnitřní, normální |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | -25 až + 40 °C |
| Nadmořská výška | do 1000 m |
| Relativní vlhkost | 95 % |

  - Technické požadavky

    - Obecné požadavky

Rozvaděč musí odpovídat požadavkům platných norem, zejména normě ČSN EN 62 271-203, jsou  určeny pro vnitřní instalaci a splňují požadavky normy ČSN EN 62 271-1.

Minimální požadované parametry rozvaděče:

platí obecně pro celý rozvaděč, jak pro:	
a) část ve vlastnictví vlastnictví E.ON Distribuce,a.s., dále jen E.ON

b) část ve vlastnictví vlastnictví TO Servisní s.r.o.,  dále jen TO

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up (vrcholová hodnota) |  |
| Společná hodnota | 550 kV |
| V odpojovací dráze | 630 kV |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí Ud (efektivní hodnota) |  |
| Společná hodnota | 230 kV |
| V odpojovací dráze | 265 kV |
| Jmenovitá frekvence | 50Hz |
| Jmenovité proudy Ir (hlavních obvodů) |  |
| Přípojnice | 1600 A |
| Vývod s vypínačem (vývodové pole, transformátorové pole) | 1250 A |
| Příčný spínač | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud/jmen. doba zkratu Ik/tk | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA/1 s |
| Stupeň krytí (podle ČSN EN 60529) | min. IP2X |
| Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) | max. 0,1 % za rok |

Odpínač musí odpovídat normě ČSN EN 62271-103.

Uzemňovač a odpojovač musí odpovídat ČSN EN 62271-102.

Vypínač musí odpovídat ČSN EN 62271-100.

Všechny plynové oddíly musí být vybaveny ochranými membránami.

Spínací prvky rozvaděče musí umožňovat místní i dálkovou manipulaci.

      - Vývod venkovního vedení (vývodové pole s vypínačem) – AEA02, AEA06

(majetek E.ON)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |
| Rozdělovací modul trojpól / jednopól (trifikátor) | ANO - 1 ks |
| Izolátorové průchodky typu SF6 / VZDUCH (123 kV/1600 A) | ANO - 3 ks |

| Vypínač (1x) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet zapínacích cívek |  | 1 |
| Počet vypínacích cívek |  | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí |  | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotorický s pružinovým střadačem, třípohonový |
| Nouzové ovládání (tlačítka) |  | ANO |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  | min. 1250 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  | min. 80 kA/1 s |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima |  | min. 80 kA/1 s |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Činitel prvního vypínacího pólu |  | min. 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |  |
| O – t – CO – t‘ – CO | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |  |
| Odpojovač s uzemňovačem (2x) |  |  |
| Možnost nouzové ruční manipulace |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotor |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  | min. 1250 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  | min. 80 kA/1 s |
| Rychlozkratovač (1x) |  |  |
| Možnost nouzové ruční manipulace |  | ANO |
| Volné signální kontakty |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotor |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový |  |  |
| Jmenovitý primární proud |  | 800 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader |  | 1 A |
| Výkony jader |  |  |
| - jádro |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  | TP 0,5 / 15 VA |
| - jádro |  | 5P20 / 30 VA |
| - jádro |  | 5P20 / 30 VA |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  | 0,1/3 kV |
| Parametry |  |  |
| - vinutí |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - vinutí |  | TP 0,5 / 15 VA |
| - vinutí |  | TP 3P / 30 VA |
| Relé pro sledování hustoty plynu |  | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6 |
| Modul připojení na holé vodiče venkovního vedení 110kV a to včetně průchodek a SF6 izolovaných vodičů, až po proudovou svorku pro připojení holých vodičů |  | min. do průřezu 350 mm2 |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  | ANO |
| Vývodová pole AEA02 a AEA06 budou do stran rozšířitelná o další vývodová pole (kabelová vývodová pole – AEA01, resp. AEA07) |  | ANO |

      - Pole transformátoru T101, T102 (vývodové pole s vypínačem) – AEA03, AEA05

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1 ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |
| Samostatná část pro přípojnice s odbočením na modul s odpojovačem a uzemňovačem (majetek E.ON) | ANO |
| Přípojnicový modul bude od zbytku pole oddělitelný na spojovacích přírubách na samostatné technologické celky (na samostatné SF6 prostory) – a to z důvodu ustanovení majetkového rozhraní mezi provozovatelem DS a odběratelem v souladu se smlouvou o připojení | ANO |

| Vypínač (1x) – majetek TO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet zapínacích cívek |  | 1 |
| Počet vypínacích cívek |  | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí |  | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotorický s pružinovým střadačem, jednopohonový |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  | min. 1250 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  | min. 80 kA/1 s |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima |  | min. 80 kA/1 s |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Činitel prvního vypínacího pólu |  | min. 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |  |
| O – t – CO – t‘ – CO | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |  |
| Odpojovač s uzemňovačem (1x) – majetek E.ON |  |  |
| Možnost nouzové ruční manipulace |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotor |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  | min. 1250 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  | min. 80 kA/1 s |
| Uzemňovač (1x) |  |  |
| Rychlozkratovač (1x) – majetek TO |  |  |
| Možnost nouzové ruční manipulace |  | ANO |
| Volné signální kontakty |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotor |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový – majetek TO |  |  |
| Jmenovitý primární proud |  | 300 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader |  | 1 A |
| Výkony jader |  |  |
| - jádro |  | TP 0,2S / 15 VA |
| - jádro |  | TP 0,5 / 15 VA |
| - jádro |  | 5P20 / 30 VA |
| - jádro |  | 5P20 / 30 VA |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový – majetek TO |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  | 0,1/3 kV |
| Parametry |  |  |
| - vinutí |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - vinutí |  | TP 0,5 / 15 VA |
| - vinutí |  | TP 3P / 30 VA |
| Relé pro sledování hustoty plynu |  | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6 |
| Modul kabelového připojení včetně kabelové zdířky (samičí část / female part) |  | min. do průřezu 300 mm2 (bude upřesněno při objednávce) |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  | ANO |
| 1.jádro PTP a 1. jádro PTN bude dodáno s úředním ověřením (ocejchování pro účely obchodního/fakturačního měření el. energie), s Protokolem o tomto ověření platným pro Českou republiku |  | ANO |

      - Podélné dělení – AEA04 (majetek E.ON)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1 ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |

| Odpojovač s uzemňovačem (2x) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Možnost nouzové ruční manipulace |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotor |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  | min.1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  | min. 80 kA/1 s |
| Uzemňovač (2x) |  |  |
| Rychlozkratovač (2x) |  |  |
| Možnost nouzové ruční manipulace |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  | Elektromotor |
| Ovládací napětí Un |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 2 jádrový – pouze ve fázi L1 (2x) |  |  |
| Jmenovité primární napětí | 110/3 kV |  |
| Jmenovité sekundární napětí | 0,1/3 kV |  |
| Parametry |  |  |
| - vinutí | TP 0,5 / 15 VA |  |
| - vinutí | TP 0,5 / 15 VA |  |
| Relé pro sledování hustoty plynu |  | V každém jednotlivém prostoru s plynem SF6 |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  | ANO |

    - Konstrukce

      - Nádoba

Nádoba pro plyn musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli s antikorózní ochranou. Volba materiálu musí zabezpečit, že ztráty vířivými proudy nezpůsobí nepřípustné oteplení.

Provozní a pracovní podmínky pro vnitřní instalaci rozvaděčů odpovídají normě ČSN EN 62271-1. Průměrná relativní vlhkost vzduchu naměřená za 24 h nepřesáhne 95 %. Může nastat příležitostná kondenzace (rel. vlhkost vzduchu 100 %).

Plnícím mediem je plyn SF6 odpovídající normě ČSN EN 60376. Musí být dodrženy předpisy a nařízení pro tlakové nádoby. Plnící tlak a objem musí být navržen tak, aby nebyly nutné žádné odborné kontroly nebo revize.

Jednotlivé plynem izolované oddíly se musí podrobit tlakové zkoušce podle ČSN EN 62271-203.

Všechny mechanicky spojené součásti musí být zabezpečeny proti otřesům. Výstražné značky se zákazem vrtání musí být umístěny na přístupné plochy nádoby plněné plynem SF6.

Musí být zaručena taková těsnost, že jmenovitý provozní tlak v nádobě se udrží minimálně po dobu 30 let. Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) nesmí překročit 0,1 % za rok. Rozvaděč musí být označen v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1497/2007 a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014.

      - Chování v případě obloukových zkratů

Ochrana přetlaku nádoby musí být provedena pomocí pojistné membrány.

Protrhnutí membrány musí nastat při vyšším než provozní tlaku a při nižším přetlaku než je tlak pro protržení nádoby.

      - Označování a popis

Jednotlivá pole musí být vybavena identifikačními štítky.

      - Systém systém detekce úniku plynu SF6

Součástí dodávky je i systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014.

Jednotlivé hermeticky uzavřené nádoby jsou vybavené kontakty a kabeláží pro přenos informace o úniku plynu SF6 do skříně NN (ochrany). Všechny nádoby s plynem SF6 budou vybaveny vizuální signalizací stavu plynu SF6.

Systém detekce úniku plynu SF6 musí být konstruován takovým způsobem, aby byla možná jeho pravidelná kontrola ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 na místě instalace rozvaděče a to bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části rozvaděče.

      - Rozměry a hmotnosti

Sestava sedmi polí (s uvažováním rozšíření sestavy o dvě pole pro vývod s vypínačem pro transformátor nebo pro pole s vypínačem pro vývod na venkovní vedení nebo kabelem) musí mít půdorysné rozměry menší jak 9 800 x 6 000 mm.

Největší přípustná hmotnost nejtěžšího samostatného dílu sestavy nesmí být větší jak 3 500 kg. Maximální délka největšího dílu sestavy pro přepravu nesmí být delší jak 3 900 mm a širší jak 1 400 mm.

      - Výrobní štítek

Všechny záznamy, dokumenty a popisy, stejně jako označení, typ a varování (značky) musí být provedeny v českém jazyce. Na pevné části přední desky každého rozvaděče musí být umístěn typový štítek v českém jazyce v provedení odolném vůči změnám klimatu.

Štítek musí obsahovat minimálně tyto infomace:

- výrobce

- typové označení

- výrobní číslo

- rok výroby

- jmenovité napětí

- jmenovité napětí při atmosférickém impulsu

- jmenovitý proud rozvaděče

- jmenovitý plnicí tlak izolačního média

- celková hmotnost

- hmotnost náplně plynu SF6

      - Integrovaná skříňka

Integrované ovládací skříně musí být vybavené vnitřními ovládacími obvody pole a svorkovnicemi jako předávací místo. Dále musí být vybavena místním ovládáním vypínače, označením pole (např. T101) a výrobním štítkem.

      - Dokumentace ovládacích obvodů

Dokumentace schémat zapojení ovládacích obvodů musí být vytvořena v platném standardu E.ON (RUPLAN) v souladu s požadavky uvedenými v dokumentech níže. Dokumentace bude předána v digitální editovatelné podobě.

- schválení a zkoušky

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem, není-li dohodnuto jinak. Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě dohody.

  - Typové zkoušky

V průběhu trvání smlouvy je kupující oprávněn vyžádat si opětovně protokol z platných typových zkoušek, které byly provedeny podle ČSN EN 62271-203.

Z předložených dokladů musí být zřejmé, ve které akreditované zkušebně byly testy prováděny, a že zkoušený typ rozvaděče vyhověl předepsaným zkouškám.

  - Kusové zkoušky

Na dodávaném rozvaděči musí být provedeny kusové zkoušky podle ČSN EN 62271-203 minimálně v níže uvedeném rozsahu a musí být zdokumentovány v  protokolu o zkoušce (test protokolu), který bude součástí dodávky.

  - Zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu

  - Zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných a řídicích obvodů

  - Měření rezistance hlavního obvodu

  - Zkouška těsnosti

  - Kontrola dokumentace a vizuální prohlídka

  - Zkoušky těsnosti krytů

  - Mechanické funkční zkoušky

  - Zkoušky pomocných obvodů, zařízení a blokování ovládacího mechanismu

  - Tlaková zkouška přepážek

Odzkoušena bude také případná další volitelná výbava rozvaděče.

  - Zkoušky na místě instalace po montáži

Na místě instalace provede prodávající po montáži dodaného zboží předepsané zkoušky dle ČSN EN 62271-203, odstavec 10.2.101. a to minimálně v rozsahu:

- zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu

- zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných obvodů

- měření rezistance hlavního obvodu

- zkouška plynotěsnosti

- kontroly a ověření

- ověření kvality plynu zkoušky

  - Přejímací zkoušky

Přejímací zkoušky budou provedeny minimálně v rozsahu kusových zkoušek pro ověření vlastností.