Příloha 2

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Popis předmětu

Izolátory keramické podpěrné (roubíkové) a kotevní (kladkové) do venkovních vedení NN pro izolovaná upevnění jednoduchých holých vodičů do průřezu lana 95 mm2 k nosným konstrukcím podpěrných bodů a na ostatní vhodná místa ve venkovním vedení do 1 kV za podmínek daných normou PNE 33 3302 v platném znění.

# Všeobecné požadavky

## Normy a předpisy

Izolátory musí splňovat požadavky následujících norem v platném znění.

| ČSN EN 22340 | Spojovací součásti. Čepy bez hlavy |
| --- | --- |
| ČSN EN 60672-1 | Keramické a skleněné izolační materiály – Část 1: Definice a třídění |
| ČSN EN 60672-2 | Keramické a skleněné izolační materiály – Část 2: Zkušební metody |
| ČSN EN 60672-3 | Keramické a skleněné izolační materiály – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů |
| ČSN IEC 383-1 | Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kriteria |
| ČSN EN 60 168 | Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu |
| PNE 33 3302 | Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC |
| PNE 34 8401 | Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV |
| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody |
| ČSN ISO 4520 | Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky |
| ČSN 41 1373 | Ocel 11 373 |

Dále je třeba dodržet všechny související normy, ustanovení, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci, pokud není v tomto TL stanoveno jinak.

Dále musí izolátory splňovat požadavky následujících (již neplatných) norem.

| ČSN 34 8003 | Izolátory pro venkovní vedení NN |
| --- | --- |
| ČSN 34 8020 | Kladkové izolátory |
| ČSN 34 8021 | Izolátory pro roubíkové podpěrky |
| ČSN 34 8171 | Tahové izolátory. Základní ustanovení |
| ČSN 34 8172 | Tahové izolátory TA |

## Ostatní požadavky

Dodavatel odpovídá za výrobek i polotovary.

# Upřesňující požadavky

## Parametry sítě

| Jmenovité napětí sítě Un | 3 ~ 230 / 400 V |
| --- | --- |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh sítě | TN-C |

## Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | venkovní dle PNE 33 0000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 33 až + 40 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 |
| Nejvyšší nadmořská výška | do 1000 m, dle PNE 33 0000-2 |
| Stupeň znečištění ovzduší | III, dle ČSN 33 0405 (AF 3 dle PNE 33 0000-2) |
| Nejvyšší námrazová oblast | N 18, dle PNE 33 3301 (kritická AU 4 dle PNE 33 0000-2) |

## Parametry izolátorů

### Izolátory keramické podpěrné (roubíkové) linkové

Izolátory dodávané pouze nasazené na ocelovém roubíku, pro použití bez dalších úprav. Matka M20 bude součástí roubíku.

- Konstrukce izolátoru

Izolátor typu VPR-1B s jednou izolační sukýnkou.

Povrch izolátoru souvisle leskle glazovaný s výjimkou otvoru pro roubík. Barva bílá nebo hnědá.

Spojení izolátoru s roubíkem pomocí plastové vložky.

| Parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové provedení izolátoru |  | VPR-1B |
| Keramika – porcelán třídy min. |  | C 110 |
| Počet sukýnek | ks | 1 |
| Un – jmenovité napětí | kV | 1 |
| Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. | kV | 40 |
| Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min. | kV | 16 |
| Mechanická pevnost v ohybu min. | kN | 15 |
| D – průměr sukýnky | mm | 95 |
| d1 – průměr hlavy | mm | 60 |
| d2 – průměr krčku | mm | 50 |
| d3 – průměr otvoru pro roubík vnitřní | mm | 24 |
| d4 – průměr otvoru pro roubík vstupní | mm | 26 |
| H – výška celkem | mm | 97 |
| h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru | mm | 41 |
| h2 – výška krčku | mm | 35 |
| R – poloměr krčku | mm | 14 |
| Hmotnost | kg | - |

- Konstrukce roubíku

Tvar kuželový.

| Parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové provedení izolátoru pro roubík |  | VPR-1B |
| Materiál roubíku - ocel |  | 11 373 |
| Závit roubíku | mm | M 20 |
| L – délka celého roubíku | mm | 225 |
| l – délka roubíku v konzole | mm | 105 |
| d – průměr roubíku v izolátoru (±1,3) | mm | 20 |
| Mechanická pevnost v ohybu min. | kN | 15 |
| Povrchová úprava žárovým nebo galvanickým zinkováním vrstvou min. dle - | - | ČSN EN ISO 1461 ČSN ISO 4520 |
| Hmotnost | kg | - |

### Izolátory keramické kotevní (kladkové) linkové

Izolátory dodávané pro použití bez dalších úprav ve variantách:

- s natmeleným ocelovým čepem bez závlaček (VK-1).

- samotné bez čepu (VZK-1).

- Konstrukce izolátoru

Kladkové izolátory VZK s dvěma izolačními sukýnkami.

Povrch izolátoru souvisle leskle glazovaný s výjimkou dosedací plochy. Barva bílá nebo hnědá.

| Parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové provedení izolátoru |  | VZK-1, VK-1 |
| Keramika – porcelán třídy min. |  | C 110 |
| Počet sukýnek | ks | 2 |
| Un – jmenovité napětí | kV | 1 |
| Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. | kV | 28 |
| Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min. | kV | 9 |
| Mechanická pevnost v tahu min. | kN | 12 |
| D1 – průměr horní sukýnky | mm | 90 |
| D2 – průměr dolní sukýnky | mm | 86 |
| d1 – průměr krčku | mm | 42 |
| d2 – průměr otvoru pro čep (±1,2) | mm | 22 |
| H – výška celkem (-3) | mm | 80 |
| h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru | mm | 40 |
| R – poloměr krčku (±0,8) | mm | 7,5 |
| Hmotnost | kg | - |

- Konstrukce čepu

Tvar čepu bez hlavy. Otvory na koncích čepu pro závlačku 4x36 mm.

| Parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové provedení izolátoru pro čep |  | VK-1 (VZK-1) |
| Materiál čepu ocel třídy |  | 11 370 |
| D – průměr čepu (+0,3/-0,5) | mm | 16 |
| L – délka čepu (+5/-0) | mm | 120 |
| lh – vzdálenost os otvorů pro závlačku (+5/-0) | mm | 100 |
| Mechanická pevnost v ohybu min. | kN | 12 |
| Povrchová úprava galvanické zinkování min. | µm | 30 |
| s následným chromátovanim min. | µm | 12 |
| Varianta povrchové úpravy žárovým zinkováním vrstvou min. | µm | 80 |
| Hmotnost | kg | - |

### Izolátory keramické kotevní (tahové) na kotvy sloupů

- Konstrukce izolátoru

Válcové izolátory VZT 7 dodávané pro použití bez dalších úprav s otvory vzájemně posunutými o 90° a izolačními žlábky pro kotevní lano.

Povrch izolátoru souvisle leskle glazovaný. Barva hnědá.

| Parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové provedení izolátoru |  | VZT 7 (dříve ozn. L3013 OTV25N nebo TA 4) |
| Keramika – porcelán třídy min. |  | C 110 |
| Un – jmenovité napětí | kV | 3 |
| Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. | kV | 40 |
| Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min. | kV | 23 |
| Mechanická pevnost v tahu min. | kN | 70 |
| Největší dovolený průměr lana max. | mm | 12,5 |
| L – délka | mm | 170 |
| D – průměr vnější (šířka) | mm | 100 |
| D1 – průměr otvorů | mm | 25 |
| Hmotnost | kg | - |

## Značení

Značení na tělese izolátoru musí být provedeno trvanlivě a musí obsahovat minimálně:

- jméno nebo obchodní značku výrobce

- typové označení výrobku

- údaj podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby

Provedení popisu musí být provedeno trvanlivě a zaručovat stálost a čitelnost označení po celou dobu zaručené životnosti izolátoru.

# Schválení a zkoušky

Kupující si vyhrazuje právo na ověření vybraných hodnot v laboratoři výrobce nebo provedení zkoušek v akreditované zkušebně nebo jím pověřenými osobami při dodržení technických podmínek. V případě, že zařízení nebude mít odpovídající parametry, budou náklady na zajištění zkoušek hrazeny prodávajícím.

## Prohlášení o shodě

Je požadováno.

## Zkoušky typové

Zkoušky provedené dle ČSN IEC 383-1, ČSN EN 60 168.

## Zkoušky výběrové

Jsou požadovány dle náhodného výběru izolátorů v rozsahu stanoveném kupujícím dle typů izolátorů a předmětných norem.

## Zkoušky kusové

Jsou požadovány na každém vyrobeném izolátoru v rozsahu dle typů izolátorů a předmětných norem.

## Zkoušky přejímací

Kupující si vyhrazuje právo na ověření vybraných hodnot v laboratoři výrobce při přejímce zařízení.