Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Spojka pro kabely typu | NAYY, AYKY, NYY, CYKY a obdobné typy | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 0,6/1 (1,2) kV | [ANO/NE] |
| Odbočná spojka BJL1 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení – páteřní kabel | min. 4x50 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Rozsah připojení – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Vnitřní průměr skořepiny |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Plnící otvor | min. 50 x 20 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Plastový kryt spojky (skořepiny) | plast (PC, PS, PET, PP nebo ABS), tvarově stabilní a odolný proti nárazu | [ANO/NE – prodávající vyplní stručný popis skořepiny, materiál, odolnost proti nárazu atd.] |
| Odbočný prstenec |  |  |
| Typové označení odb. prstence |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce odb. prstence |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah odb. prstence – páteřní kabel | min. 4x50 mm2 [SE, SM] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah včetně tvaru jádra] |
| Rozsah odb. prstence – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 [RE, SE, SM] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Konstrukce |  | [prodávající popíše konstrukci a materiál – kontaktní segmenty (pyramidy, frézovací hlava), materiál kontaktů atd.] |
| Zalévací hmota |  |  |
| Název zalévací hmoty |  | [vyplní prodávající] |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | [ANO/NE] |
| Způsob balení zalévací hmoty | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | [ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení] |
| Hmotnost |  | [prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g] |
| Objem |  | [prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha balení 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Odbočná spojka BJL2 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení – páteřní kabel | min. 4x95 – 4x150 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Rozsah připojení – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Vnitřní průměr skořepiny |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Plnící otvor | min. 50 x20 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Plastový kryt spojky (skořepiny) | plast (PC, PS, PET, PP nebo ABS), tvarově stabilní a odolný proti nárazu | [ANO/NE – prodávající vyplní stručný popis skořepiny, materiál, odolnost proti nárazu atd.] |
| Odbočný prstenec |  |  |
| Typové označení odb. prstence |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce odb. prstence |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah odb. prstence – páteřní kabel | min. 4x95 – 4x150 mm2 [SE, SM] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah včetně tvaru jádra] |
| Rozsah odb. prstence – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 [RE, SE, SM] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Konstrukce |  | [prodávající popíše konstrukci a materiál – kontaktní segmenty (pyramidy, frézovací hlava), materiál kontaktů atd.] |
| Zalévací hmota |  |  |
| Název zalévací hmoty |  | [vyplní prodávající] |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | [ANO/NE] |
| Způsob balení | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | [ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení] |
| Hmotnost |  | [prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g] |
| Objem |  | [prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Odbočná spojka BJL3 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení – páteřní kabel | 4x240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Rozsah připojení – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Vnitřní průměr skořepiny |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Plnící otvor | min. 50 x20 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Plastový kryt spojky (skořepiny) | plast (PC, PS, PET, PP nebo ABS), tvarově stabilní a odolný proti nárazu | [ANO/NE – prodávající vyplní stručný popis skořepiny, materiál, odolnost proti nárazu atd.] |
| Odbočný prstenec |  |  |
| Typové označení odb. prstence |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce odb. prstence |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah odb. prstence – páteřní kabel | 4x240 mm2 [SM] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah včetně tvaru jádra] |
| Rozsah odb. prstence – odbočný kabel | min. 4x16 – 4x50 mm2 [RE, SE, SM] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Konstrukce |  | [prodávající popíše konstrukci a materiál – kontaktní segmenty (pyramidy, frézovací hlava), materiál kontaktů atd.] |
| Zalévací hmota |  |  |
| Název zalévací hmoty |  | [vyplní prodávající] |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | [ANO/NE] |
| Způsob balení | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | [ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení] |
| Hmotnost |  | [prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g] |
| Objem |  | [prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Obsah balení | - plastový kryt spojky (skořepiny) - licí pryskyřice a tvrdidlo - dřívko na míchání směsi (je-li nutné) - izolační materiál - smirkový papír - ochranné rukavice na jedno použití - odbočný prstenec - montážní návod v českém jazyce pro spojku - montážní návod pro odbočný prstenec | [ANO/NE – prodávající vyplní obsah balení] |
| Způsob balení jednotlivých spojek | kartonová krabice | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více spojek | kartonová krabice, gitterbox | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 24 měsíců | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |
| Typové zkoušky spojek | typové zkoušky dle ČSN EN 50393 ed.2, nebo DIN VDE 0278-623:1997-01 (HD 623 S1) a VDE 0291 Teil 2 | [ANO/NE] |
| Typové zkoušky pryskyřičné směsi | dle ČSN EN 60455-3-8 | [ANO/NE] |
| Typové zkoušky odbočných prstenců | dle VDE 0220, část 3./ DIN 57220-3 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Zalévací hmota – náhradní náplň |  |  |
| Název zalévací hmoty |  | [vyplní prodávající] |
| Zalévací hmota | dvousložková licí pryskyřice na bázi polybutadienu (PB) nebo butadienového kaučuku (BR), L-elastický-W, odpovídající ČSN EN 60455-3-8 | [ANO/NE] |
| Způsob balení | uzavřené, vodotěsné a plynotěsné nádoby (plechovka, vak) | [ANO/NE – prodávající uvede konkrétní způsob balení] |
| Určeno pro | BJL1, BJL2 | [ANO/NE] |
| Hmotnost |  | [prodávající vyplní hmotnost licí pryskyřice, tvrdidla v g] |
| Objem |  | [prodávající vyplní objem licí pryskyřice, tvrdidla v ml] |
| Doba skladovatelnosti | min. 24 měsíců | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |