Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

- Přechodové spojky NN

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Spojky pro kabely | NAYY, AYKY, NYY, CYKY x ANKOY, atd. | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 0,6/1 (1,2) kV | [ANO/NE] |
| Olejová bariéra | ANO | [ANO/NE – prodávající vyplní provedení bariéry (rozdělovací hlava, atd.)] |
| Spojka TJL1 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 70 - 150 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Tvrdost plášťové trubice po smrštění | min. 40 | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Žílová trubice |  | [prodávající vyplní typ ve tvaru rozměr před smrštěním/rozměr po smrštění - délka] |
| Plášťová trubice | minimální délka 1000 mm | [prodávající vyplní typ ve tvaru rozměr před smrštěním/rozměr po smrštění - délka] |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 70 - 150 mm2 [70 pro RE, 70 – 150 SM, SE a spojení AL-AL, AL-Cu, Cu-Cu] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 28 mm | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Délka spojovače L | max. 80 mm | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 2 šrouby s trhací hlavou - s přepážkou - vnitřní dutina s drážkami | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil, sektorový profil nebo kulatý profil se sektorovým rozšířením | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Obsah balení | - instalační materiál, drobný materiál, atd. - Montážní návod pro spojku - Montážní návod pro spojovač | [prodávající vyplní seznam položek v balení] |
| Způsob balení jednotlivých spojovačů | kartonová krabice, igelitový sáček (pytel) | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení spojek | kartonová krabice, gitterbox | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |
| Typové zkoušky spojek | typové zkoušky dle ČSN EN 50393 ed.2 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |

- Přímé spojky NN

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Spojky pro kabely typu | NAYY, AYKY, CYKY, NYY a obdobné typy | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 0,6/1 (1,2) kV | [ANO/NE] |
| Materiál trubic | polyolefin | [ANO/NE – prodávající vyplní materiál] |
| Spojka SJL1 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 4 - 16 mm2 | [ANO/NE – prodávající uvede rozsah připojení] |
| Plášťová trubice | 43/12 – 420 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Tvrdost plášťové trubice po smrštění | min. 40 | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Žílová trubice | 15/4 – 120 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 4-16 mm2 [4-16 pro RE, spojení AL-AL, AL-Cu, Cu-Cu] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 12 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Délka spojovače L | max. 40 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 2 šrouby s trhací hlavou - bez přepážky s kontrolním otvorem nebo s přepážkou bez kontrolního otvoru - vnitřní dutina s drážkami | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil, sektorový profil nebo kulatý profil se sektorovým rozšířením | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Spojka SJL2 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 10 - 50 mm2 | [ANO/NE – prodávající uvede rozsah připojení] |
| Plášťová trubice | 55/15 – 500 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Tvrdost plášťové trubice po smrštění | min. 40 | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Žílová trubice | 21/6 – 150 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 10-50 mm2 [10-50 pro RE, spojení AL-AL, AL-Cu, Cu-Cu] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 18 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Délka spojovače L | max. 40 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 2 šrouby s trhací hlavou - bez přepážky s kontrolním otvorem nebo s přepážkou bez kontrolního otvoru - vnitřní dutina s drážkami | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil, sektorový profil nebo kulatý profil se sektorovým rozšířením | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Spojka SJL3 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 50 - 150 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Plášťová trubice | 105/26 – 890 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Tvrdost plášťové trubice po smrštění | min. 40 | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Žílová trubice | 33/8 – 250 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 50 - 150 mm2 [50 -70 pro RE, 50 – 150 SM, SE a spojení AL-AL, AL-Cu, Cu-Cu] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 28 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Délka spojovače L | max. 80 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 2 šrouby s trhací hlavou - bez přepážky s kontrolním otvorem nebo s přepážkou bez kontrolního otvoru - vnitřní dutina s drážkami | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | sektorový profil nebo kulatý profil se sektorovým rozšířením | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Spojka SJL4 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Plášťová trubice | 130/36 – 1100 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Tvrdost plášťové trubice po smrštění | min. 40 | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Žílová trubice | 43/12 – 330 mm | [ANO/NE – prodávající uvede parametry] ** |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 38 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Délka spojovače L | max. 128 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] * |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 4 šrouby s trhací hlavou - bez přepážky s kontrolním otvorem nebo s přepážkou bez kontrolního otvoru - vnitřní dutina s drážkami | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | sektorový profil nebo kulatý profil se sektorovým rozšířením | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Obsah balení spojky | - 1 ks plášťová trubice - 4 ks žílová trubice - 4 ks šroubový spojovač - 1 ks smirkový papír - montážní návod pro spojku - montážní návod pro spojovač | [ANO/NE] |
| Způsob balení jednotlivých šroubových spojovačů | igelitový sáček (pytel) | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení spojek | kartonová krabice, gitterbox | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |
| Typové zkoušky spojek | typové zkoušky dle ČSN EN 50393 ed.2 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Typové zkoušky spojovačů | typové zkoušky dle ČSN EN 61238-1, třída A | [ANO/NE] |

Poznámka:

- * U požadovaného průměru spojovače D a délky spojovače L je možné překročení požadovaných hodnot, pokud spojka umožňuje použití spojovače s dannými rozměry. Pak je nutné vyplnit „ANO – XX mm, spojka umožňuje použití většího rozměru spojovače“.

- ** Údaj pro plášťovou a žilovou trubici je uveden ve formátu:

  - průměr před smrštěním / průměr po smrštění – délka trubice

uvedené parametry jsou minimální požadované hodnoty, tj. může být průměr před smrštěním větší, průměr po smrštění menší a délka větší.