Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

- Stíněné zásuvné oddělitelné konektory 250 A

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Konektory jsou určené pro jednožilové kabely typu | NA2S(F)2Y, NA2XS2Y, CHKCU, AXEKVCEY | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |
| Konektor PCE 1. |  |  |
| Typové označení konektoru |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 25 - 70 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke konci kabelu) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní délku v mm] |
| Montážní hloubka konektoru | max. 170 mm | [ANO/NE – prodávající uvede vzdálenost] |
| Doba montáže 1 sady konektorů |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady konektorů] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Konektor PCS 1. |  |  |
| Typové označení konektoru |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 25 - 70 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke konci kabelu) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže 1 sady konektorů |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady konektorů] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Typové zkoušky | podle ČSN 34 7006 ed.3. nebo ed.2. | [ANO/NE – prodávající vyplní edici normy] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Způsob balení jednotlivých sad konektorů |  | [popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více sad (např. na EURO paletě v kartonové krabici) |  | [popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |

- Stíněné úhlové šroubované oddělitelné konektory 630 A

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Konektory jsou určené pro jednožilové kabely typu | NA2S(F)2Y, NA2XS2Y, AXEKVCEY | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |
| Konektor BCT 1. |  |  |
| Typové označení konektoru |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 35 - 70 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke konci kabelu) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady konektorů] |
| Montážní hloubka konektoru |  | [prodávající vyplní konkrétní hodnotu v mm] |
| Montážní hloubka konektoru včetně omezovače přepětí | max. 290 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní konkrétní hodnotu] |
| Omezovače přepětí |  | [prodávající uvede seznam omezovačů přepětí kompatibilních s nabízeným konektorem] |
| Sensory napětí |  | [prodávající uvede seznam senzorů napětí kompatibilních s nabízeným konektorem] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Konektor BCT 2. |  |  |
| Typové označení konektoru |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke konci kabelu) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady konektorů] |
| Montážní hloubka konektoru |  | [prodávající vyplní konkrétní hodnotu v mm] |
| Montážní hloubka konektoru včetně omezovače přepětí | max. 290 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní konkrétní hodnotu] |
| Omezovače přepětí |  | [prodávající uvede seznam omezovačů přepětí kompatibilních s nabízeným konektorem] |
| Sensory napětí |  | [prodávající uvede seznam senzorů napětí kompatibilních s nabízeným konektorem] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Typové zkoušky | podle ČSN 34 7006 ed.3. nebo ed.2. | [ANO/NE – prodávající vyplní edici normy] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Způsob balení jednotlivých sad konektorů |  | [popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více sad (např. na EURO paletě v kartonové krabici) |  | [popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |

- Omezovač přepětí pro paralelní připojení ke konektoru do 630 A

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Typové označení omez. přepětí |  | [vyplní prodávající] |
| Omezovače přepětí jsou určené pro paralelní připojení ke konektorům |  | [prodávající vyplní kompatibilní typy stíněných úhlových konektorů] |
| Jmenovité napětí Ur | 30 kV | [ANO/NE] |
| Trvalé provozní napětí Uc | 24 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) | 10 kA | [ANO/NE] |
| Klasifikace omezovače přepětí | DH, SL | [ANO/NE- prodávající vyplní klasifikaci] |
| Qrs | ≥0,4 C pro kl. DH ≥1,0 C pro kl. SL | [ANO/NE - prodávající vyplní hodnotu] |
| Qth | ≥0,1 C pro kl. DH bez požadavku pro kl. SL | [ANO/NE - prodávající vyplní hodnotu] |
| Wth | bez požadavku pro kl. DH ≥4 kJ/kV pro kl. SL | [ANO/NE - prodávající vyplní hodnotu] |
| Zbytkové napětí při strmém proudovém impulsu 1/20 μs 10 kA |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Zbytkové napětí při spínacím proudovém impulsu 36/90 μs 125 A |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Zbytkové napětí při spínacím proudovém impulsu 36/90 μs 500 A |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Zbytkové napětí při strmém proudovém impulsu (8/20 µs), při 10 kA |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Částečné výboje při 1,05 Uc |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Trvalá schopnost pohlcení energie |  | [prodávající vyplní hodnotu] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost 1 ks omezovače přepětí] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Kompatibilita s konektory |  | [prodávající vyplní typy konektorů kompatibilních s nabízeným omezovačem přepětí] |
| Kompatibilita se sensory napětí |  | [prodávající uvede seznam senzorů napětí kompatibilních s nabízeným omezovačem přepětí] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Způsob balení jednotlivých sad omezovačů přepětí |  | [popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více sad (např. na EURO paletě v kartonové krabici) |  | [popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |
| Typové zkoušky | podle ČSN 60099-4 ed.3 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |