Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění

- Popis předmětu

Specifikace se vztahuje na kovově kryté, typově odzkoušené rozvaděče do 123 kV s izolací plynem SF6. Rozvaděč bude v modulárním provedení. Přípojnice jsou uvnitř uzavřené nádoby (tanku) s plynem SF6 včetně aktivních částí spínacích přístrojů včetně vypínačů. Vypínače budou s funkcí opětného zapínání.

Rozvaděč 123 kV bude řešen jako jednopřípojnicový, s poli vývodů členěnými do celkem 4 sekcí přípojnice, viz jednopólové schéma.

Rozvaděč 123 kV bude na straně Zadavatele majetkově i provozně rozdělen mezi 2 samostatné podnikatelské subjekty. Z tohoto důvodu zájemce o zakázku (dodavatel rozvaděče 123 kV) předloží svou cenovou nabídku na zakázku rozčleněnou na 2 části:

- Pole AEA02, AEA03, AEA04 (majetek EG.D, a.s.)

- Pole AEA01, AEA05, AEA06 (majetek Správa železnic, s.r.o.)

Technické a technologické provedení rozvaděče 123 kV musí toto členění respektovat.

Rozváděč bude umístěn do prostorů nově vybudované budovy. Prostory určené pro instalaci rozváděče jsou patrné z přiložené dokumentace pro stavební řízení.

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Všechny v textu uvedené normy a předpisy jsou uvažovány v poslední platné edici.

Nabízené rozváděče musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v České republice, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

Rozvaděč musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| --- | --- |
| ČSN EN 60137 | Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V |
| ČSN EN IEC 60376 | Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních |
| ČSN EN 60447 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání |
| ČSN EN 61082-1 | Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla |
| ČSN EN 62271-1 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení |
| ČSN EN 62271-203 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV |
| ČSN EN 62271-100 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu |
| ČSN EN IEC 62271-102 | Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu |
| ČSN EN 61869-3 | Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 60099-5 ed. 3 | Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití |
| ČSN EN 60099-4 | Svodiče přepětí – Část 4: Bezjiškřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím |

Nabízený rozvaděč musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

Všechny uvedené normy a předpisy jsou uvažovány v platném znění.

- Upřesňující požadavky

  - Parametry sítě VVN

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Maximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | Soustava je provozována s uzemněným nulovým bodem |

  - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Vnitřní, normální |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | -25 až + 40 °C |
| Nadmořská výška | do 1000 m |
| Relativní vlhkost | 95 % |

  - Technické požadavky

Rozvaděč musí odpovídat požadavkům platných norem, zejména normě ČSN EN 62 271-203, jsou  určeny pro vnitřní instalaci a splňují požadavky normy ČSN EN 62 271-1.

Rozváděč je:

- Část ve vlastnictví EG.D, a.s., dále jen EG.D

- Část ve vlastnictví Správa železnic, s.o., dále jen SŽ

Majetkové rozdělení (hranice vlastnictví) zařízení musí být jasně dáno a provedeno i technickými prostředky (nesmí být společný plynový prostor atd.).

| Jmenovité napětí sítě UN | 110 kV |
| --- | --- |
| Maximální napětí sítě UM | 123 kV |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up (vrcholová hodnota) |  |
| Společná hodnota | 550 kV |
| V odpojovací dráze | 630 kV |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí Ud (efektivní hodnota) |  |
| Společná hodnota | 230 kV |
| V odpojovací dráze | 265 kV |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz |
| Jmenovité proudy Ir (hlavních obvodů) |  |
| Přípojnice | 2000 A |
| Vývod s vypínačem (vývodové pole, transformátorové pole) | 1600 A |
| Příčný spínač, podélný spínač přípojnic nebo sekcí přípojnic | 2000 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud/ jmen. doba zkratu Ik/tk | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA |
| Stupeň krytí (podle ČSN EN 60529) | min. IP2X |
| Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) | max. 0,1 % za rok |
| Signalizace stavu spínacích prvků | ANO – přímo viditelné |
| Manometr každého plynového oddílu, teplotně kompenzovaný | ANO – přímo viditelné |
| Napětí vyhřívacích odporů | 230/400 V AC |

Odpínač musí odpovídat normě ČSN EN 62271-103.

Uzemňovač a odpojovač musí odpovídat ČSN EN 62271-102.

Vypínač musí odpovídat ČSN EN 62271-100.

Všechny plynové oddíly musí být vybaveny ochranými membránami.

Spínací prvky rozvaděče musí umožňovat místní i dálkovou manipulaci.

    - Vývod venkovního vedení (vývodové pole s vypínačem) – AEA02, AEA04 (EG.D)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |
| Rozdělovací modul trojpól / jednopól (trifikátor) | ANO - 1 ks na pole |
| Izolátorové průchodky typu SF6 / VZDUCH (123 kV/1600 A) | ANO - 3 ks |

| Vypínač (1x) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zapínacích cívek |  |  | 1 |
| Počet vypínacích cívek |  |  | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí |  |  | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotorický s pružinovým střadačem, třípohonový |
| Možnosti OZ cyklu |  |  | 3 pólový + 1 pólový |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc |  |  | min. 31,5 kA |
| Činitel prvního vypínacího pólu |  |  | min. 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |  |  |
| O – t – CO – t‘ – CO |  | O – 0,3 s – CO – 3 min - CO |  |
| Odpojovač s uzemňovačem (2x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Rychlozkratovač (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 4 jádrový |  |  |  |
| Jmenovitý primární proud |  |  | 800 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader |  |  | 1 A |
| Přetížitelnost |  |  | 120 % |
| Výkony jader |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 10 VA / FS5 |
| - jádro |  |  | TP 0,5 / 15 VA/ FS5 |
| - jádro | Vnitřní odpor <3 Ω |  | 5P20 / 30 VA |
| - jádro | Vnitřní odpor <3 Ω |  | 5P20 / 30 VA |
| Orientace svorek |  |  | P1 směrem k přípojnici, P2 směrem k venkovnímu vedení |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový |  |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  |  | 0,1/3 kV |
| Jmenovitý napěťový činitel |  |  | 1,9 |
| Parametry |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,5 / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| Odpojovač v hlavních přípojnicích, s uzemňovačem |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 2000 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Uzemňovač (1x) |  |  |  |
| Modul připojení na holé vodiče venkovního vedení 110kV a to včetně průchodek a SF6 izolovaných vodičů, až po proudovou svorku pro připojení holých vodičů |  |  | ANO, min. do průřezu 450 mm2 |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  |  | ANO |

    - Pole trakčního měniče T11 (vývodové pole s vypínačem) – AEA01 (SŽ)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1 ks |
| Samostatná část pro přípojnice s odbočením na modul s odpojovačem a uzemňovačem (majetek EG.D) | ANO |
| Přípojnicový modul bude od zbytku pole oddělitelný na spojovacích přírubách na samostatné technologické celky (na samostatné SF6 prostory) – a to z důvodu ustanovení majetkového rozhraní mezi provozovatelem DS a odběratelem v souladu se smlouvou o připojení | ANO |

| Vypínač (1x) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zapínacích cívek |  |  | 1 |
| Počet vypínacích cívek |  |  | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí |  |  | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotorický s pružinovým střadačem, jednopohonový |
| Možnosti OZ cyklu |  |  | 3 pólový |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | min. 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc |  |  | min. 31,5 kA |
| Činitel prvního vypínacího pólu |  |  | min. 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |  |  |
| O – t – CO – t‘ – CO |  | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |  |
| Odpojovač s uzemňovačem (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Uzemňovač (1x) |  |  |  |
| Rychlozkratovač (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 5jádrový |  |  |  |
| Jmenovitý primární proud |  |  | 150 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader |  |  | 1 A |
| Přetížitelnost |  |  | 120 % |
| Výkony jader |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2S / 5 VA; FS5 |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 5 VA; FS5 |
| - jádro |  |  | 5P20 / 20 VA |
| - jádro |  |  | 5P20 / 20 VA |
| - jádro | Vnitřní odpor <3 Ω |  | 5P20 / 20 VA |
| Orientace svorek |  |  | P1 směrem k přípojnici, P2 směrem k trakčnímu měniči |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 4 jádrový |  |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  |  | 0,1/3 kV |
| Jmenovitý napěťový činitel |  |  | 1,9 |
| Parametry |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,5 / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový – na hlavních přípojnicích |  |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  |  | 0,1/3 kV |
| Jmenovitý napěťový činitel |  |  | 1,9 |
| Parametry |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,5 / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| Modul připojení na holé vodiče a to včetně průchodek a SF6 izolovaných vodičů, až po proudovou svorku pro připojení holých vodičů |  |  | ANO, min. do průřezu 240 mm2 |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  |  | ANO |
| 1. a 2. jádro PTP a 1. a 2. jádro PTN bude s úředním ověřením (ocejchování pro účely obchodního/fakturačního měření el. energie), s protokolem o tomto ověření platným pro Českou republiku |  |  | ANO |

    - Pole trakčního měniče T21 (vývodové pole s vypínačem) – AEA06 (SŽ)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1 ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |
| Rozdělovací modul trojpól / jednopól (trifikátor) | ANO - 1 ks |
| Izolátorové průchodky typu SF6 / VZDUCH (123 kV/1600 A) – 3 fáze | ANO |

| Vypínač (1x) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zapínacích cívek |  |  | 1 |
| Počet vypínacích cívek |  |  | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí |  |  | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotorický s pružinovým střadačem, jednopohonový |
| Možnosti OZ cyklu |  |  | 3 pólový |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc |  |  | min. 31,5 kA |
| Činitel prvního vypínacího pólu |  |  | min. 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |  |  |
| O – t – CO – t‘ – CO |  | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |  |
| Odpojovač s uzemňovačem (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Uzemňovač (1x) |  |  |  |
| Rychlozkratovač (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 5jádrový |  |  |  |
| Jmenovitý primární proud |  |  | 150 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader |  |  | 1 A |
| Přetížitelnost |  |  | 120 % |
| Výkony jader |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2S / 5 VA; FS5 |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 5 VA; FS5 |
| - jádro |  |  | 5P20 / 20 VA |
| - jádro |  |  | 5P20 / 20 VA |
| - jádro | Vnitřní odpor <3 Ω |  | 5P20 / 20 VA |
| Orientace svorek |  |  | P1 směrem k přípojnici, P2 směrem k trakčnímu měniči |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 4 jádrový |  |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  |  | 0,1/3 kV |
| Jmenovitý nadporudý činitel |  |  | 1,9 |
| Parametry |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| Modul připojení na holé vodiče a to včetně průchodek a SF6 izolovaných vodičů, až po proudovou svorku pro připojení holých vodičů |  |  | ANO, min. do průřezu 240 mm2 |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  |  | ANO |
| 1. a 2. jádro PTP a 1. a 2. jádro PTN bude s úředním ověřením (ocejchování pro účely obchodního/fakturačního měření el. energie), s protokolem o tomto ověření platným pro Českou republiku |  |  | ANO |

    - Pole transformátoru T103 (vývodové pole s vypínačem) – AEA05 (SŽ)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1 ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |
| Rozdělovací modul trojpól / jednopól (trifikátor) | ANO - 1 ks |
| Izolátorové průchodky typu SF6 / VZDUCH (123 kV/1600 A) – 3 fáze | ANO |

| Vypínač (1x) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet zapínacích cívek |  |  | 1 |
| Počet vypínacích cívek |  |  | 2 |
| Počítadlo spínacích funkcí |  |  | Bez možnosti nulování |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 9 ZAP, 9 VYP, 2 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotorický s pružinovým střadačem, jednopohonový |
| Možnosti OZ cyklu |  |  | 3 pólový |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima |  |  | min. 80 kA |
| Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc |  |  | min. 31,5 kA |
| Činitel prvního vypínacího pólu |  |  | min. 1,5 |
| Jmenovitý sled spínání podle ČSN EN 62271-100 |  |  |  |
| O – t – CO – t‘ – CO |  | O – 0,3 s – CO – 3 min. - CO |  |
| Odpojovač s uzemňovačem (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir |  |  | 1600 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik |  |  | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip |  |  | min. 80 kA |
| Uzemňovač (1x) |  |  |  |
| Rychlozkratovač (1x) |  |  |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) |  |  | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) |  |  | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon |  |  | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu |  |  | 110 V DC |
| Ovládací napětí |  |  | 110 V DC |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor proudu 5 jádrový |  |  |  |
| Jmenovitý primární proud |  |  | 150 A |
| Jmenovitý sekundární proud všech jader |  |  | 1 A |
| Přetížitelnost |  |  | 120 % |
| Výkony jader |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2S / 5 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 5 VA |
| - jádro |  |  | 5P20 / 20 VA |
| - jádro |  |  | 5P20 / 20 VA |
| - jádro | Vnitnří odpor <3 Ω |  | 5P20 / 20 VA |
| Orientace svorek |  |  | P1 směrem k přípojnici, P2 směrem k transformátoru |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 4jádrový |  |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  |  | 0,1/3 kV |
| Jmenovitý napěťový činitel |  |  | 1,9 |
| Parametry |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| Integrovaný induktivní přístrojový transformátor napětí 3 jádrový – na hlavních přípojnicích |  |  |  |
| Jmenovité primární napětí |  |  | 110/3 kV |
| Jmenovité sekundární napětí |  |  | 0,1/3 kV |
|  |  |  | 1,9 |
| Parametry |  |  |  |
| - jádro |  |  | TP 0,2 / 15 VA |
| - jádro |  |  | TP 0,5 / 30 VA |
| - jádro |  |  | TP 3P / 30 VA |
| Modul připojení na holé vodiče a to včetně průchodek a SF6 izolovaných vodičů, až po proudovou svorku pro připojení holých vodičů |  |  | ANO, min. do průřezu 240 mm2 |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) |  |  | ANO |
| 1. a 2. jádro PTP a 1. a 2. jádro PTN bude s úředním ověřením (ocejchování pro účely obchodního/fakturačního měření el. energie), s protokolem o tomto ověření platným pro Českou republiku |  |  | ANO |

    - Podélné dělení – AEA03 (EG.D)

| Jmenovité napětí Ur | 123 kV |
| --- | --- |
| Počet pólů | 3 |
| Zhášecí medium | plyn SF6 |
| Integrovaná ovládací skříň | ANO – 1 ks |
| Přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem | ANO |

| Odpojovač s uzemňovačem (2x) |  |
| --- | --- |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Jmenovitý proud Ir | 2000 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik | min. 31,5 kA/1 s |
| Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip | min. 80 kA |
| Uzemňovač (2x) |  |
| Rychlozkratovač (2x) |  |
| Možnost nouzové ruční i tlačítkové manipulace (bez napětí) | ANO |
| Volné signální kontakty (minimálně) | 7 ZAP, 7 VYP, 1 PŘECH |
| Pohon | Elektromotor |
| Napájecí napětí pohonu | 110 V DC |
| Ovládací napětí | 110 V DC |
| Součástí dodávky i přímo navazující materiál (izolátory, pomocné konstrukce, připojení na uz.soustavu, atd.) | ANO |

  - Konstrukce

    - Nádoba

Nádoba pro plyn musí být vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli s antikorózní ochranou. Volba materiálu musí zabezpečit, že ztráty vířivými proudy nezpůsobí nepřípustné oteplení.

Provozní a pracovní podmínky pro vnitřní instalaci rozvaděčů odpovídají normě ČSN EN 62271-1. Průměrná relativní vlhkost vzduchu naměřená za 24 h nepřesáhne 95 %. Může nastat příležitostná kondenzace (rel. vlhkost vzduchu 100 %).

Plnícím mediem je plyn SF6 odpovídající normě ČSN EN 60376. Musí být dodrženy předpisy a nařízení pro tlakové nádoby. Plnící tlak a objem musí být navržen tak, aby nebyly nutné žádné odborné kontroly nebo revize.

Jednotlivé plynem izolované oddíly se musí podrobit tlakové zkoušce podle ČSN EN 62271-203.

Všechny mechanicky spojené součásti musí být zabezpečeny proti otřesům. Výstražné značky se zákazem vrtání musí být umístěny na přístupné plochy nádoby plněné plynem SF6.

Musí být zaručena taková těsnost, že jmenovitý provozní tlak v nádobě se udrží minimálně po dobu 30 let. Míra úniku plynu SF6 (relativní hodnota úniku) nesmí překročit 0,1 % za rok. Rozvaděč musí být označen v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1497/2007 a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014.

    - Chování v případě obloukových zkratů

Ochrana přetlaku nádoby musí být provedena pomocí pojistné membrány.

Protrhnutí membrány musí nastat při vyšším než provozní tlaku a při nižším přetlaku než je tlak pro protržení nádoby.

    - Označování a popis

Pole musí být vybavena identifikačními štítky odpovádajícími údaji uvedenými v jednopólovém schématu. Na přímo viditelných místech (bez nutnosti demontáže, otevření dvířek atd.) bude provedena vizualizace stavů spínacích prvků (s popisem prvku odpovídajícím značení v jednopólvém schématu) a hustoty plynu SF6 ve všech uvažovaných plynových oddílech.

Jednotlivá pole musí být vybaveny identifikačními štítky. Typové štítky od všech prvků v daném poli musí být umístěné na viditelném a pro obsluhu dostupném místě.

    - Systém systém detekce úniku plynu SF6

Součástí dodávky je i systém detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014.

Jednotlivé hermeticky uzavřené nádoby jsou vybavené kontakty a kabeláží pro přenos informace o úniku plynu SF6 do skříně NN (ochrany). Všechny nádoby s plynem SF6 budou vybaveny vizuální signalizací stavu plynu SF6.

Systém detekce úniku plynu SF6 musí být konstruován takovým způsobem, aby byla možná jeho pravidelná kontrola ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 na místě instalace rozvaděče a to bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části rozvaděče a bez nutnosti demontovat zařízení detekce úniku plynu SF6.

    - Rozměry a hmotnosti

Sestava polí rozvaděče 123 kV musí mít půdorysné rozměry menší než 25000  x 10000 mm. Největší přípustná hmotnost nejtěžšího samostatného dílu sestavy nesmí být větší jak 3 500 kg (navržen jeřáb o nosnosti min. 3500kg). Maximální délka největšího dílu sestavy pro přepravu nesmí být delší než 4500 mm a širší než 3000 mm.

V prostoru umístění ovládacích rozvaděčů Správy železnic musí být zachován minimální prostor mezi stěnou a 123kV rozvaděče  2000 mm.

Závozní vrata do prostoru s rozvodnou 110kV jsou rozměru 5750 x 3500 mm (š x v).

    - Výrobní štítek

Všechny záznamy, dokumenty a popisy, stejně jako označení, typ a varování (značky) musí být provedeny v českém jazyce. Na pevné části přední desky každého rozvaděče musí být umístěn typový štítek v českém jazyce v provedení odolném vůči změnám klimatu.

Štítek musí obsahovat minimálně tyto infomace:

- výrobce

- typové označení

- výrobní číslo

- rok výroby

- jmenovité napětí

- jmenovité napětí při atmosférickém impulsu

- jmenovitý proud rozvaděče

- jmenovitý plnicí tlak izolačního média

- celková hmotnost

- hmotnost náplně plynu SF6 v jednotlivých oddílech

    - Integrovaná skříňka

Integrované ovládací skříně musí být vybavené vnitřními ovládacími obvody pole a svorkovnicemi jako předávací místo. Potenciály všech signálů musí být vyvedeny na svorkovnice samostatně. Tedy bez společného spojování potenciálů. Dále musí být vybavena místním ovládáním vypínače, označením pole (např. T101) a výrobním štítkem.

Rozvaděč musí být vybavený integrovanou ovládací skříní. V ovládacích skříních jednotlivých přístrojů musí být připraveny všechny pomocné funkční obvody, které jsou součástí jednotlivých prvků. Například u vypínače se jedná o zapínací a vypínací obvody s přípravou pro připojení dálkového ovládání, místní ovládání, vypnutí od nesouhlasu pólů, relé proti pumpování (u vypínače), blokování zapnutí při ztrátě tlaku SF6, vnitřní blokády atd. Všechny napájení a pomocné obvody musí mít pro připojení připravené volné svorkovnice.

Dále musí být vybaven skříně vybaveny místním ovládáním, vždy s popisem prvku.

Všechny svorkovnice, svorky a zemní svorky musí být nesmazatelně označeny. Víko skříňky se musí nechat otevírat do boku. Spodní část skříňky musí být opatřena kabelovými průchodkami (s metrickými závity), podle ČSN EN 62444, s ochranou proti korozi (nikl-mosaz) a s mechanickým uchycením pláště kabelu.

- schválení a zkoušky

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem, není-li dohodnuto jinak. Jakékoliv změny v průběhu plnění smlouvy jsou přípustné pouze na základě dohody.

  - Typové zkoušky

V průběhu trvání smlouvy je kupující oprávněn vyžádat si opětovně protokol z platných typových zkoušek, které byly provedeny podle ČSN EN 62271-203.

Z předložených dokladů musí být zřejmé, ve které akreditované zkušebně byly testy prováděny, a že zkoušený typ rozvaděče vyhověl předepsaným zkouškám.

  - Kusové zkoušky

Na dodávaném rozvaděči musí být provedeny kusové zkoušky podle ČSN EN 62271-203 minimálně v níže uvedeném rozsahu a musí být zdokumentovány v  protokolu o zkoušce (test protokolu), který bude součástí dodávky.

  - Zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu

  - Zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných a řídicích obvodů

  - Měření rezistance hlavního obvodu

  - Zkouška těsnosti

  - Kontrola dokumentace a vizuální prohlídka

  - Zkoušky těsnosti krytů

  - Mechanické funkční zkoušky

  - Zkoušky pomocných obvodů, zařízení a blokování ovládacího mechanismu

  - Tlaková zkouška přepážek

Odzkoušena bude také případná další volitelná výbava rozvaděče.

  - Zkoušky na místě instalace po montáži

Na místě instalace provede prodávající po montáži dodaného zboží předepsané zkoušky dle ČSN EN 62271-203, odstavec 10.2.101. a to minimálně v rozsahu:

- zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu

- zkoušky elektrické pevnosti izolace pomocných obvodů

- měření rezistance hlavního obvodu

- zkouška plynotěsnosti

- kontroly a ověření

- ověření kvality plynu zkoušky

  - Přejímací zkoušky

- Přejímací zkoušky budou provedeny minimálně v rozsahu kusových zkoušek pro ověření vlastností.

- Doprava a montáž

Součástí dodávky je doprava až na místo určení. Složení a vnitro staveništní manipulace není součástí dodávky. Dále je požadována šéfmontáž, tuto lze provést pouze výrobcem proškolenou osobou.

- Proškolení

Zadavatel požaduje proškolení obsluhy pro:

- provádění místních manipulací, základní seznámení se zařízením

- splnění kvalifikačních požadavků na provádění běžné (pravidelné) údržby, kterou zadavatel vyžaduje provádět interně

- provádění základních diagnostických činností na vypínači, kontrola manometru.

Všechna proškolení budou probíhat v místě instalace před uvedením do provozu, jednací jazyk český.

- Způsob řešení záručního servisu

Zadavatel stanovuje způsob a požadavky na řešení poruch po celou záruční dobu. Jsou stanoveny maximální možné reakční časy.

- Příjezd technika do 24 hodin po prokazatelném nahlášení závady za účelem identifikace poruchy

- Je-li poškozená část v seznamu náhradních dílů držených ve skladu Zadavatele

  - Dodavatel do 3 pracovních dní od identifikace poruchy stanoví způsob realizace a předpokládanou dobu trvání opravy a předloží cenovou nabídku na provedení opravy

  - Po odsouhlasení a závazném objednání objednatelem zhotovitel zahájí Do 3 pracovních dní opravu

- Není-li poškozená část v seznamu náhradních dílů držených ve skladu Zadavatele,

  - Dodavatel do 3 pracovních dní od identifikace poruchy stanoví potřebný rozsah materiálu, způsob realizace a předpokládanou dobu trvání opravy

  - Po odsouhlasení způsobu realizace objednatelem zhotovitel do 5 pracovních dní předloží cenovou nabídku na potřebný materiál a jeho dodací dobu. Zároveň předloží cenovou nabídku na provedení opravy.

  - Oprava bude provedena/zahájena do 5 pracovních dní po dodání náhradních dílů na základě závazné objednávky Zadavatele.

- Požadovaná dokumentace

Všechny požadované specifické dokumentace musí být předány zadavateli v digitální podobě (Technické výkresy budou v DWG).

Manuály a návody musí být předložené v českém jazyce. Ostatní dokumenty mohou být v českém ev. anglickém jazyce.

- Rozměrové výkresy pole rozváděče (dispozice, řezy)

- Jednopólové schéma

- Rozměrový výkres kabelového rozhraní, rozhraní zapouzdřený vývod–venkovní vedení

- Požadavky na pomocné konstrukce

- Požadavky pole na uzemnění

- Statické a dynamické zatěžovací údaje

- Manuál/ návod k použití (na titulní straně bude uvedeno přesné typové označení, výrobní číslo, země původu) obsahující minimálně:

  - pokyny pro instalaci a zprovoznění vč. nastavovacích a zkušebních hodnot včetně tolerancí

  - seznam provozních materiálů (např. oleje a mazací materiály)

  - manuál o údržbě s údržbovými plánem

  - rozsahu a postup činností kontroly detekce, které je nutno provést pro naplnění směrnice NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014.

- Přehled/ krycí list typových zkoušek

- Liniová a zapojovací schémata ovládacích obvodů

- Popis systému detekce úniku plynu SF6, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014. Musí být možná jeho pravidelná kontrola v místě instalace rozvaděče bez nutnosti odčerpat plyn SF6 z jakékoliv části rozvaděče. Součástí popisu bude minimálně popis demontáže a montáže čidla, popis kontroly čidla, atd.

- Schéma plynotěsného rozdělení GIS, které bude minimálně obsahovat:

  - všechny plynotěsné oddíly,

  - směr demontáže příčně demontovatelných spojek,

  - podpěrné izolátory,

  - všechny plynotěsné přepážky,

  - směr (místo) upevnění vodiče*,

  - denzostaty.

Pozn: *U přepážek bez znázornění směru upevnění vodiče k izolátoru mají vodiče zásuvný kontakt na obou stranách a mohou zůstat vpravo i vlevo v závislosti na tom, které jsou uvolněny.

Plynotěsné rozdělení GIS – zobrazení provozních stavů v podobě provozní matice zpracované na základě schéma plynotěsného rozdělení GIS

Veškerou dokumentaci je možno doložit nejpozději ve lhůtě stanové kupní smlouvou. Potřebná dokumentace bude předána mimo investora i zpracovateli projektové dokumentace.

Dokumentace ovládacích obvodů

Dokumentace schémat zapojení ovládacích obvodů polí AEA02, AEA03, AEA04 musí být vytvořena v platném standardu EG.D (RUPLAN) v souladu s požadavky uvedenými v dokumentech níže.

Dokumentace schémat zapojení ovládacích obvodů polí AEA01, AEA05, AEA06 musí být vytvořena v platném standardu SŽ (AutoCAD - dwg), tedy v souladu se Směrnicí SŽ SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. Dokumentace bude předána v digitální editovatelné podobě.

Požadovaná dokumentace k dodávce

Níže požadované specifické dokumentace musí být předány zadavateli v digitální podobě na určené úložiště objednatele.

- Protokoly z kusových zkoušek

- Protokol k uvedení do provozu

- Datový list k plynovým oddílům a měřicím přístrojům stavu plynu

- Jednopólové schéma

- Schéma plynotěsného rozdělení GIS

Součástí dodávky pole rozváděče bude jedna kopie vytištěného manuálu/ návod k použití.

- Garance dostupnosti náhradních dílů

Zadavatel vyžaduje garanci na dodání náhradních dílů po dobu životnosti zařízení.