Příloha 3

Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn II

Technické parametry uváděné prodávajícím

| Parametr |  |  | Požadavek zadavatele |  | Nabídka [ANO / NE, nabízený parametr ] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry soustavy, údaje o prostředí |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry sítě VN |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovité napětí sítě VN |  |  | 3 ~ 12,7/22 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| Nejvyšší napětí sítě |  |  | 25 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| Počet fází |  |  | 3 |  | [ANO/NE] |  |  |
| Jmenovitý kmitočet |  |  | 50 Hz |  | [ANO/NE] |  |  |
| Druh distribuční sítě VN |  |  | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka nebo odporník) |  | [ANO/NE]] |  |  |
| Parametry sítě NN |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovité napětí sítě Un |  |  | 230 / 400 V |  | [ANO/NE] |  |  |
| Nejvyšší napětí sítě |  |  | Un+10% |  | [ANO/NE] |  |  |
| Jmenovitá frekvence soustavy |  |  | 50 Hz |  | [ANO/NE] |  |  |
| Rozvod v distribuční síti |  |  | čtyřvodičový (L1, L2, L3, PEN) |  | [ANO/NE] |  |  |
| Druh distribuční sítě |  |  | TN-C (s účinně uzemněným nulovým bodem) |  | [ANO/NE] |  |  |
| Charakteristika pracovního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostředí |  |  | venkovní dle PNE 33 0000-2, příloha 2 |  | [ANO/NE] |  |  |
| Rozsah teplot okolí |  |  | - 25 až + 40 °C |  | [ANO/NE] |  |  |
| Nejvyšší nadmořská výška |  |  | do 1000 m |  | [ANO/NE] |  |  |
| Stupeň znečištění |  |  | stupeň I., bez údržby |  | [ANO/NE] |  |  |
| Maximální průměrná teplota okolí po dobu 24 hodin |  |  | + 35 °C |  | [ANO/NE] |  |  |
| Jmenovité parametry stroje |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označení transformátoru |  |  |  |  | [vyplní účastník] |  |  |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  |  |  |  | [vyplní účastník] |  |  |
| Výrobce |  |  |  |  | [vyplní účastník] |  |  |
| Provedení transformátoru |  |  | Pro venkovní prostředí |  | [ANO/NE] |  |  |
| Jmenovité napětí transformátoru |  |  | 12,7/22 (25) kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| Vstupní napětí VN |  |  | 22 000 ± 2 x 2,5 % V |  | [ANO/NE] |  |  |
| Výstupní napětí |  |  | 231 / 400 V |  | [ANO/NE] |  |  |
| Maximální napětí [Um] pro vinutí vyššího napětí |  |  | 25 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| Maximální napětí [Um] pro vinutí nižšího napětí |  |  | 1,1 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| zkušební napětí atmosférickým impulsem 1,2/50 μs |  |  | 150 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| krátkodobé výdržné napětí o kmitočtu 50 Hz u vinutí VN |  |  | 50 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| krátkodobé výdržné napětí o kmitočtu 50 Hz u vinutí NN |  |  | 3 kV |  | [ANO/NE] |  |  |
| Konstrukce stroje |  |  |  |  |  |  |  |
| provedení nádoby | - hermetizované - vypouštěcí ventil u dna nádoby |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| podvozek | - diagonálně umístěny dvě zemnící matice nebo svorníky M12 označené značkou uzemnění - podvozek připravený pro montáž koleček uspořádaných do čtverce a přestavitelných o 90 stupňů |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| víko nádoby | - přišroubované - vybaven přetlakovým ventilem - vybaven plnící rourou(1 ½") přivařený k víku na NN straně - uzemňovací šroub nebo svorník M12 x 40 se dvěma maticemi, dvěma podložkami a pérovou podložkou, s určením do venkovního prostředí, umístěný v blízkosti průchodky uzlu strany nízkého napětí - porcelánové hnědé průchodky na straně vysokého napětí s kruhovým upevňovacím přípravkem vybavené pro připojení připojovacích vodičů dvěma maticemi, dvěma podložkami a pérovou podložkou, bez opalovacích ochranných růžků - porcelánové hnědé průchodky na straně nízkého napětí včetně svorníkových ok - propojka mezi PEN svorníkem, uzemňovacím šroubem na víku a uzemňovací soustavou - dvě závěsná oka - 4 ks uvazovacích ok - těsnění průchodek a nádoby gumovým těsněním - vodivé spojení víka a nádoby - bez otvorů pro teploměry |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| chlazení | ONAN |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| olejová náplň | odpovídající ČSN EN 60 296 |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| zatížitelnost nulového vývodu | 100 % If (proud fázový) |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| regulace | pětipolohovým hřebenovým přepínačem odboček umístěným na víku |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| odbočky pro regulaci napětí |  2 x 2,5 % |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Třída antikorozní ochrany | C3 |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| odstín vrchního nátěru transformátoru | RAL 7033 |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Značení transformátoru |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobní štítek |  |  |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Bezpečnostní tabulky |  | dvě výstražné tabulky s bleskem umístěné na dvou sousedních stranách transformátoru |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Výrobní číslo |  | výrobní číslo na štítku transformátoru, na víku a na žebru nádoby |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Plnící otvor na víku nádoby |  | Štítek "Hermeticky uzavřené - Neotvírejte - Dodržujte návod k použití" |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Nádoba transformátoru |  | Symboly pro vysokozdvižný vozík v místě transportních bodů |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Uzemňovací body |  | Jednoznačné označení symbolem, červenou barvou |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| označení průchodek na straně VN |  | - 1W, 1V, 1U |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| označení průchodek na straně NN |  | - 2W, 2V, 2U, 2N |  |  |  |  | [ANO/NE] |
| Transformátor 50 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon |  |  |  | 50 kVA |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty naprázdno (bez plusové tolerance) |  |  |  | 81 W |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty nakrátko při 75 °C (bez plusové tolerance) |  |  |  | 750 W |  | [ANO/NE] |  |
| napětí nakrátko ± 10% při 75 °C |  |  |  | 4 % |  | [ANO/NE] |  |
| maximální hladina akustického výkonu LWA |  |  |  | 38 dBA |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| zapojení vinutí |  |  |  | Dyn 1 |  | [ANO/NE] |  |
| Vinutí NN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Vinutí VN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| vývody vinutí na straně VN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody vinutí na straně NN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody na straně NN |  |  |  | svorníkové oko s jedním otvorem M12 (pro svorník M12) |  | [ANO/NE] |  |
| rozchod koleček (čtvercový) |  |  |  | 520 mm |  | [ANO/NE] |  |
| Upevňovací šroub kolečka |  |  |  | M16 |  | [ANO/NE] |  |
| Délka transformátoru |  |  |  | max. 1120 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Šířka transformátoru |  |  |  | max. 770 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Výška transformátoru |  |  |  | max. 1500 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost transformátoru |  |  |  | max. 1300 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost olejové náplně |  |  |  | max. 360 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Transformátor 100 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon |  |  |  | 100 kVA |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty naprázdno (bez plusové tolerance) |  |  |  | 130 W |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty nakrátko při 75 °C (bez plusové tolerance) |  |  |  | 1250 W |  | [ANO/NE] |  |
| napětí nakrátko ± 10% při 75 °C |  |  |  | 4 % |  | [ANO/NE] |  |
| maximální hladina akustického výkonu LWA |  |  |  | 40 dBA |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| zapojení vinutí |  |  |  | Dyn 1 |  | [ANO/NE] |  |
| Vinutí NN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Vinutí VN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| vývody vinutí na straně VN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody vinutí na straně NN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody na straně NN |  |  |  | svorníkové oko s jedním otvorem M12 (pro svorník M12) |  | [ANO/NE] |  |
| rozchod koleček (čtvercový) |  |  |  | 520 mm |  | [ANO/NE] |  |
| Upevňovací šroub kolečka |  |  |  | M16 |  | [ANO/NE] |  |
| Délka transformátoru |  |  |  | max. 1120 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Šířka transformátoru |  |  |  | max. 770 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Výška transformátoru |  |  |  | max. 1500 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost transformátoru |  |  |  | max. 1300 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost olejové náplně |  |  |  | max. 360 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Transformátor 160 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon |  |  |  | 160 kVA |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty naprázdno (bez plusové tolerance) |  |  |  | 189 W |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty nakrátko při 75 °C (bez plusové tolerance) |  |  |  | 1750 W |  | [ANO/NE] |  |
| napětí nakrátko ± 10% při 75 °C |  |  |  | 4 % |  | [ANO/NE] |  |
| maximální hladina akustického výkonu LWA |  |  |  | 42 dBA |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| zapojení vinutí |  |  |  | Dyn 1 |  | [ANO/NE] |  |
| Vinutí NN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Vinutí VN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| vývody vinutí na straně VN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody vinutí na straně NN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody na straně NN |  |  |  | svorníkové oko s jedním otvorem M12 (pro svorník M12) |  | [ANO/NE] |  |
| rozchod koleček (čtvercový) |  |  |  | 520 mm |  | [ANO/NE] |  |
| Upevňovací šroub kolečka |  |  |  | M16 |  | [ANO/NE] |  |
| Délka transformátoru |  |  |  | max. 1 120 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Šířka transformátoru |  |  |  | max. 770 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Výška transformátoru |  |  |  | max. 1 500 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost transformátoru |  |  |  | max. 1 300 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost olejové náplně |  |  |  | max. 360 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Transformátor 250 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon |  |  |  | 250 kVA |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty naprázdno (bez plusové tolerance) |  |  |  | 270 W |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty nakrátko při 75 °C (bez plusové tolerance) |  |  |  | 2 350 W |  | [ANO/NE] |  |
| napětí nakrátko ± 10% při 75 °C |  |  |  | 4 % |  | [ANO/NE] |  |
| maximální hladina akustického výkonu LWA |  |  |  | 42 dBA |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| zapojení vinutí |  |  |  | Dyn 1 |  | [ANO/NE] |  |
| Vinutí NN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Vinutí VN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| vývody vinutí na straně VN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody vinutí na straně NN svorníky |  |  |  | M20 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody na straně NN |  |  |  | svorníkové oko s jedním otvorem M16 (pro svorník M20) |  | [ANO/NE] |  |
| rozchod koleček (čtvercový) |  |  |  | 520 mm |  | [ANO/NE] |  |
| Upevňovací šroub kolečka |  |  |  | M16 |  | [ANO/NE] |  |
| Délka transformátoru |  |  |  | max. 1 180 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Šířka transformátoru |  |  |  | max. 770 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Výška transformátoru |  |  |  | max. 1 550 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost transformátoru |  |  |  | max. 1 440 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost olejové náplně |  |  |  | max. 450 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Transformátor 400 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon |  |  |  | 400 kVA |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty naprázdno (bez plusové tolerance) |  |  |  | 387 W |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty nakrátko při 75 °C (bez plusové tolerance) |  |  |  | 3 250 W |  | [ANO/NE] |  |
| napětí nakrátko ± 10% při 75 °C |  |  |  | 4 % |  | [ANO/NE] |  |
| maximální hladina akustického výkonu LWA |  |  |  | 42 dBA |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| zapojení vinutí |  |  |  | Dyn 1 |  | [ANO/NE] |  |
| Vinutí NN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Vinutí VN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| vývody vinutí na straně VN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody vinutí na straně NN svorníky |  |  |  | M20 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody na straně NN |  |  |  | svorníkové oko s jedním otvorem M16 (pro svorník M20) |  | [ANO/NE] |  |
| rozchod koleček (čtvercový) |  |  |  | 670 mm |  | [ANO/NE] |  |
| Upevňovací šroub kolečka |  |  |  | M16 |  | [ANO/NE] |  |
| Délka transformátoru |  |  |  | max. 1 260 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Šířka transformátoru |  |  |  | max. 860 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Výška transformátoru |  |  |  | max. 1 855 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost transformátoru |  |  |  | max. 2 450 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost olejové náplně |  |  |  | max. 450 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Transformátor 630 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon |  |  |  | 630 kVA |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty naprázdno (bez plusové tolerance) |  |  |  | 540 W |  | [ANO/NE] |  |
| maximální jmenovité ztráty nakrátko při 75 °C (bez plusové tolerance) |  |  |  | 4 600 W |  | [ANO/NE] |  |
| napětí nakrátko ± 10% při 75 °C |  |  |  | 6 % |  | [ANO/NE] |  |
| maximální hladina akustického výkonu LWA |  |  |  | 45 dBA |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| zapojení vinutí |  |  |  | Dyn 1 |  | [ANO/NE] |  |
| Vinutí NN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Vinutí VN |  |  |  | drát – folie Al nebo Cu |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| vývody vinutí na straně VN svorníky |  |  |  | M12 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody vinutí na straně NN svorníky |  |  |  | M30x2 |  | [ANO/NE] |  |
| vývody na straně NN |  |  |  | svorníkové oko se dvěma otvory M16 (pro svorník M30x2) |  | [ANO/NE] |  |
| rozchod koleček (čtvercový) |  |  |  | 670 mm |  | [ANO/NE] |  |
| Upevňovací šroub kolečka |  |  |  | M16 |  | [ANO/NE] |  |
| Délka transformátoru |  |  |  | max. 1 550 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Šířka transformátoru |  |  |  | max. 900 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Výška transformátoru |  |  |  | max. 1 855 mm |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost transformátoru |  |  |  | max. 2 450 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Hmotnost olejové náplně |  |  |  | max. 500 kg |  | [ANO/NE – vyplnit údaj] |  |
| Zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové zkoušky |  |  |  | - Dle ČSN EN 60076-1 a norem navazujících - Tlaková zkouška dle ČSN EN 50 464-4 |  | [ANO/NE] |  |
| Transformátor odpovídám podmínkám Nařízení EU č.548/2014 (Ekodesign, Step 2.) |  |  |  | ANO |  | [ANO/NE] |  |