| Typ izolátoru | Tabulku vyplní účastník ke každému typu izolátoru. |
| --- | --- |
| Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle: | ČSN IEC 383-1, ČSN EN 60672-2 |
| Název akreditované zkušebny | [vyplnit údaj] |
| Datum provedení zkoušek | [vyplnit údaj] |
| Výsledek zkoušek | [vyplnit údaj] |

| Požadované technické parametry izolátoru: L 120 B 550 (LP 60/22/1170 dle DIN 48006-2) | Požadavek zadavatele | Vyplní účastník - ANO/NE nebo doplnit nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Výrobce izolátoru | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Třída izolátoru | A | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Nejvyšší provozní napětí | 123 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výdržné napětí při normalizovaném atmosférickém impulsu | 550 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu za deště | 230 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitá délka | 1170 mm ± 35.3 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý průměr dříku | 60 ± 3,9 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Provedení stříšek izolátoru dle PNE 33 0405-1 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Maximální jmenovitý průměr D izolační části (dle ČSN 60433) | 200 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální povrchová cesta dle ČSN 33 0405* | 2460 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální specifické mechanické zatížení (SML) dle ČSN EN 60433 | 120 kN | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Materiál koncové armatury | litina dle ČSN EN 1562–63 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Pánvička dle DIN 48062-1 | PL 60 B | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Spojení palička-pánvička (průměr) dle ČSN IEC 120 | 16 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Rozměr závěru pánvičky dle ČSN IEC 120 | 19,2 mm (+1.6 mm až – 0 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Tmelení armatury | slitina PbSb-10 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Označení dle ČSN EN 60433 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Doba technické životnosti | Min. 45 let | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Povrch/glazura dle ČSN EN 60672-1,-2,-3 | Hnědá - RAL 8016 (RAL 8017) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Odolnost materiálu armatur vůči korozi (žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461) | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální třída izolačního materiálu dle ČSN EN 60 672 – porcelán | C120 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Hmotnost | kg | [ANO/NE – vyplnit údaj] |

| Požadované technické parametry izolátoru: L 120 C 550 (LG 60/22/1200 dle DIN 48006-2) | Požadavek zadavatele | Vyplní účastník - ANO/NE nebo doplnit nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Výrobce izolátoru | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Třída izolátoru | A | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Nejvyšší provozní napětí | 123 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výdržné napětí při normalizovaném atmosférickém impulsu | 550 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu za deště | 230 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitá délka | 1200 mm ± 36.0 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý průměr dříku | 60 ± 3,9 mm | ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Provedení stříšek izolátoru dle IEC 60815-2 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Maximální jmenovitý průměr D izolační části (dle ČSN 60 433) | 200 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální povrchová cesta dle ČSN 33 0405* | 2460 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální specifické mechanické zatížení (SML) dle ČSN EN 60433 | 120 kN | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Vidlice dle ČSN IEC 471 | 19L | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Materiál koncové armatury | litina dle ČSN EN 1562-63 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Otevření vidlice dle ČSN IEC 471 | 20 mm (+2 mm až -0 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Otvor vidlice a oka dle ČSN IEC 471 | 20 mm (+1,4 mm až -0,2 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Šířka stěny vidlice | 8 mm (+1 mm až -0 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Tmelení armatury | slitina PbSb-10 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Označení dle ČSN EN 60433 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Doba technické životnosti | Min. 45 let | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Povrch/glazura dle ČSN EN 60672-1,-2,-3 | Hnědá - RAL 8016 (RAL 8017) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výrobce izolátoru | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Odolnost materiálu armatur vůči korozi (žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální třída materiálu dle ČSN EN 60 672 – porcelán | C120 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Hmotnost | kg | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Požadované technické parametry izolátoru: L 160 C 550 (LG 75/22/1270 dle DIN 48006-2) | Požadavek zadavatele | Vyplní účastník - ANO/NE nebo doplnit nabízený parametr |
| Výrobce izolátoru | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Třída izolátoru | A | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Nejvyšší provozní napětí | 123 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výdržné napětí při normalizovaném atmosférickém impulsu | 550 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výdržné střídavé napětí průmyslového kmitočtu za deště | 230 kV | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitá délka | 1270 mm ± 37,8 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý průměr dříku | 75 ± 4,5 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Provedení stříšek izolátoru dle IEC 60815-2 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Maximální jmenovitý průměr D izolační části (dle ČSN 60 433) | 210 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální povrchová cesta dle ČSN 33 0405* | 2460 mm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální specifické mechanické zatížení (SML) dle ČSN EN 60433 | 160 kN | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Vidlice dle ČSN IEC 471 | 19L | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Materiál koncové armatury | litina dle ČSN EN 1562-63 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Otevření vidlice dle ČSN IEC 471 | 20 mm (+2 mm až -0 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Otvor vidlice a oka dle ČSN IEC 471 | 20 mm (+1,4 mm až -0,2 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Šířka stěny vidlice | 11 mm (+1 mm až -0 mm) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Tmelení armatury | slitina PbSb-10 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Označení dle ČSN EN 60433 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Doba technické životnosti | Min. 45 let | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Povrch/glazura dle ČSN EN 60672-1,-2,-3 | Hnědá - RAL 8016 (RAL 8017) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Výrobce izolátoru | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Odolnost materiálu armatur vůči korozi (žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 | - | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Minimální třída materiálu dle ČSN EN 60 672 – 1,-2,-3 porcelán | C120 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Hmotnost | Kg | [ANO/NE – vyplnit údaj] |

*Pozn: Je-li hodnota menší než požadovaná, je nutné nabízený parametr doložit protokolem od akreditované zkušebny z provedených zkoušek dle ČSN EN 60507 Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění dle ČSN 33 0405.

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby dodavatele