Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Typ izolátoru | Tabulku vyplní uchazeč ke každému typu izolátoru. |
| --- | --- |
| Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle | ČSN EN 61109 |
| Název akreditované zkušebny |  |
| Datum provedení zkoušek |  |
| Výsledek zkoušek |  |

| Název položky |  | Požadavek kupujícího Údaje k potvrzení nabídky dodavatele – ANO/NE nebo k doplnění dodavatelem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ 1 |  | Typ 2 |  |
| Typové provedení izolátoru |  | jádro dříku tyčové oko – vidlice s čepem |  | jádro dříku tyčové oko – oko přímé oválné |  |
| Dřík ze skleněného vlákna typu |  | ECR |  | ECR |  |
| Plášť ze silikonové pryže typu |  | HTV |  | HTV |  |
| Rozteč os otvorů na koncích izolátoru (± 5) | mm | 450 |  | 310 |  |
| Povrchová izolační dráha | mm | 625 |  | 600 |  |
| Impulsní přeskokové napětí | kV | 230 |  | 170 |  |
| Krátkodobé přeskokové stříd. napětí za deště | kV | 110 |  | 65 |  |
| Specifické mechanické zatížení v tahu (SML) | kN | 70 |  | 70 |  |
| Mechanická odolnost v krutu | Nm | 50 |  | 50 |  |
| Armatura na straně vodiče oko (typ 2 rovněž na straně konzoly) - průměr otvoru oka (+1 / -0,5) | mm | 17 |  | - |  |
| - rozměr otvoru oka (+1 / -0,5) | mm | - |  | 17 x 32 |  |
| - tloušťka stěny oka max. | mm | 16 |  | 16 |  |
| Armatura na str. konzoly vidlice s čepem - průměr otvoru vidlice (+1 / -0,5) | mm | 17 |  | - |  |
| - průměr čepu (+0,3/-0,5) | mm | 16 |  | - |  |
| - vnitřní šířka vidlice | mm | 17 |  | - |  |