Příloha 2

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN I.

Část D – Konstrukce pro ochranu ptactva a ostatní VN a NN konstrukce

- Popis předmětu

Technická specifikace je platná pro dodávku ocelových součástí výzbroje venkovních vedení el. distribuční soustavy. Je popsáno technické řešení konstrukcí a jejich doplňkové výstroje, sloužící k upevnění samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK), jiskřišť VN, konstrukcí pro ochranu ptactva (dosedacích tyčí a zábran), trubky ochranné kabelů NN, venkovních vedení od 0,1 kV do 45 kV včetně, s vodiči holými nebo izolovanými. Ocelové konstrukce jsou montovány na konzoly a podpěrné body venkovních vedení se sloupy betonovými nebo dřevěnými a s příhradovými stožáry.

Schématické nákresy použitého označení umístění konstrukcí:

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Všechny uvedené normy a předpisy včetně specifikace jsou uvažovány v poslední platné edici.

Nabízené ocelové součásti musí splňovat požadavky veškerých relevantních norem, předpisů, nařízení a zákonů platných v ČR, i když nejsou výslovně uvedeny v tomto technickém listu, pokud není v tomto technickém listu výslovně stanoveno jinak.

| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| --- | --- |
| ČSN EN ISO 3613 | Kovové a jiné anorganické povlaky- Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník- zinek- Metody zkoušení |
| ČSN EN ISO 3834-2 | Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů- Část 2: Vyšší požadavky na jakost |
| ČSN EN ISO 5817 | Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality |
| ČSN EN ISO 8501-1 | Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků |
| ČSN EN ISO 8501-3 | Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami |
| ČSN EN ISO 9001 | Systémy managementu kvality |
| ČSN EN ISO 9606-1 | Zkoušky svářečů- Tavné svařování- Část 1: Oceli |
| ČSN EN ISO 13920 | Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha |
| ČSN EN ISO 14001 | Systém environmentálního managementu |
| ČSN ISO 2768 | Všeobecné tolerance |
| ČSN ISO 45001 | Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití |
| ČSN EN 1090-1 + A1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkovích konstrukcí- část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců |
| ČSN EN 1090-2 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkovích konstrukcí- část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce |
| ČSN EN 1993-1-1 | Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| ČSN EN 10027-1 | Systémy označování ocelí- část 1 : Stavba značek ocelí |
| ČSN EN 10025-1 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí- část 1: Všeobecné technické dodací podmínky |
| ČSN EN 10025-2 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí- část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli |
| ČSN EN 50341-1 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace |
| ČSN EN 60652 | Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení |
| ČSN 33 2000-4-41 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-5-54 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 73 2030 | Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí |
| PNE 33 0000-2 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy |
| PNE 33 3301 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC |
| PNE 33 3302 | Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC do 45 kV včetně |
| PNE 34 8210 | Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV |
| PNE 34 8220 | Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV |
| PNE 34 8601 | Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kV |

  - Ostatní požadavky

Dodavatel odpovídá za konečný výrobek včetně jeho jednotlivých dílů a dílů včetně prací zajištěných subdodávkou.

- Upřesňující požadavky

  - Charakteristika pracovního prostředí

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení jsou popsány v PNE 33 0000-2. Prvky uvedené v této specifikaci jsou umístěny ve venkovním prostoru „VI“ a přímo vystaveny venkovnímu klimatu.

  - Parametry sítě VN

| Jmenovité napětí sítě | 12,7/22 kV |
| --- | --- |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka, nebo odporník) |

  - Parametry sítě NN

| Jmenovité napětí sítě | 230/ 400 V |
| --- | --- |
| Nejvyšší napětí sítě | 253/ 440 V |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | TN-C |

  - Parametry konstrukcí

    - Konstrukce

Konstrukce budou zhotoveny z vhodných ocelových materiálů, které zaručí trvale jejich mechanickou pevnost a tvarovou stálost po celou dobu živostnosti. Na konstrukce bude použita minimálně ocel S235 podle ČSN EN 10027-1.

Součásti budou svařeny podle ČSN EN ISO 3834-2 metodou 135 obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG svařování), sváry úrovně kvality C dle ČSN EN ISO 5817.

Hrany ploch i otvory budou odjehleny. Dosedací plochy pro roubíky, šrouby, svorníky atd. musí být upraveny tak, aby vzájemné dosednutí bylo rovné a spolehlivé. V ohybech nesmí být materiál narušen.

Všechny ocelové součásti budou mít ochranu proti korozi žárově naneseným zinkovým ochranným povlakem o minimální průměrné tloušťce vztažené k tloušťce materiálu dle ČSN EN ISO 1461, odolávající korozi během přepravy, skladování a provozu. Součásti je třeba zhotovit s ohledem na technologické postupy žárového zinkování (s konstrukčními otvory umožňujícími protékání zinku v průběhu zinkování). Plastové díly budou odolné UV záření a proti klimatickým vlivům.

    - Spojovací materiál

Pro nosné a kotevní konstrukce se musí použít konstrukční šrouby větší než M12 s minimální pevností 8.8 podle ČSN EN ISO 898-1, požadované rozměry spojovacího materiálu mohou být dále upřesněny v konkrétní specifikaci výrobku. Veškerý spojovací materiál  a díly obsahující metrický závit, jsou žárově zinkované v odstředivce podle ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 10684.

Všechny šroubové spoje pod maticemi i hlavami šroubů, musí obsahovat podložku pro zachování neporušené povrchové ochranné vrstvy ocelové součásti při dotahování šroubového spoje.

    - Další požadavky

U vybraných konstrukcí je přivařen zemnící pásek pro připojení k zemnící soustavě. Na zemnící pásek musí být možné připojit pásek FeZn 30/4 pomocí svorky SR02.

Parametry konzol musí splňovat podmínky pro zatížení dle platných norem ČSN a PNE na stavbu vedení, pro nosné a rohové podpěrné body. Otevřené části konstrukcí musejí být zajištěny proti zahnízdění ptactva.

U konstrukcí, kde je umožněna montáž kotevních závěsů, je ve výkresové části okótována vnitřní rozteč mezi kotevními příložkami pro správnou volbu výšky kotevního praporce (závěsného kloubu).

Třída provedení výrobků bude EXC2 dle ČSN EN 1993-1-1 pro zatížení statické dle PNE 33 3301. Tolerance mezních odchylek bude dle ČSN EN ISO 13920 v toleranční třídě CG nebo dle ČSN ISO 2768-1 ve stupni „v“.

Výkresy jednotlivých výrobků nejsou v měřítku. Uvedené rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak.

Další požadované parametry jsou vypsány u jednotlivých výrobků v níže uvedených podrobných specifikacích tohoto dokumentu.

  - Značení

Každá součást vyrobená podle technické dokumentace bude označena typem. Typové označení daného výrobce musí být jednoznačné a nezáměnné, aby nedošlo k záměně a tím k použití součástí s nevhodnou pevností, nebo nevhodnými rozměrovými parametry.

Značení musí být provedeno trvanlivým samolepícím štítkem, dobře čitelným a viditelným, určeným do venkovního prostředí. Štítek musí obsahovat minimálně tyto údaje:

-	Jméno, nebo obchodní značku dodavatele.

-	Typové označení součásti (v souladu s platným katalogem dodavatele).

-	Údaj, podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby.

- Schválení a zkoušky, protokoly ze zkoušek

Odběratel si vyhrazuje právo na ověření vybraných požadovaných hodnot (parametrů) v laboratoři výrobce, nebo provedení zkoušek v akreditované zkušebně, nebo jím pověřenými osobami při dodržení technických podmínek. V případě, že zařízení nebude mít odpovídající parametry, budou náklady na zajištění zkoušek hrazeny účastníkem.

  - Prohlášení o vlastnostech

Je požadováno.

  - Zkoušky typové

Dodavatel je povinen předložit před podpisem smlouvy, u stěžejních konstrukcí dle podrobných specifikací níže, protokol o provedené typové zkoušce se zatížením dle PNE 33 3301. Protokoly zkoušek zbývajících konstrukcí budou předloženy následně na základě žádosti odběratele. Zkoušky lze provést jednou z následujících možností.

- Statickým výpočtem dle ČSN EN 50341-1 autorizovanou osobou, doloženým společně s osvědčením o autorizaci této osoby.

- Experimentální zkouškou dle ČSN 73 2030 nebo dle ČSN EN 60652, provedenou v akreditované laboratoři, doloženou protokolem společně s osvědčením o akreditaci.

  - Zkoušky výběrové

Nejsou požadovány.

  - Zkoušky kusové

Nejsou požadovány.

  - Kontrola kvality

Účastník musí doložit certifikát o integrovaném systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, který garantuje neměnné vlastnosti výrobku, které jsou požadovány odběratelem.

- Dokumentace

Dokumenty (certifikáty, zkoušky, posudky, stanoviska, …) budou vystaveny na výrobce.

Účastník v nabídce uvede do tabulek k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

  - Montážní předpis

Účastník doloží zadavateli návod na montáž nabízeného zboží, není-li montáž z výrobní dokumentace zřejmá, nebo vyžaduje-li dodržení předepsaných podmínek (utahovací moment atd.). Součástí návodu musí být i požadavky na nářadí nutné pro montáž.

  - Provozní předpis

Účastník předloží zadavateli návod pro provozování, údržbu a skladování nabízeného zařízení k dosažení životnosti zařízení požadované zadavatelem.

  - Výkresy

Účastník předloží zadavateli technickou dokumentaci obsahující výkresy s vyznačením základních rozměrů součástí, jejich toleranci. Zvláštní ohled se musí brát na ty rozměry, které podmiňují zaměnitelnost součástí a správnost sestavení.

U složených konstrukcí a sestav předloží účastník výkresovou dokumentaci ve 3D provedení, ze které bude zřejmý detail určující správnost montáže.

Výkresová dokumentace bude ve formátu „dwg“ a „pdf“.

  - Katalogové listy nebo prospekty

Účastník přiloží k nabídce katalog, nebo prospekt, obsahující základní vlastnosti nabízených ocelových konstrukcí.

  - Další technická dokumentace

Účastník se zavazuje poskytovat podklady pro tvorbu Technických norem společnosti EG.D (TNS).

- Balení a doprava

  - Balení

Ocelové součásti budou volně ložené, na paletách, v boxech, nebo jiných vhodných nevratných obalech. Spojovací materiál je připevněn na jednotlivých dílech konstrukce, případně je v upevněném společném obalu s podrobným kusovníkem.

Popis výrobku na balení musí být, podle ustanovení o Informační povinnosti ze zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v češtině.

Účastník doloží dokument prokazující způsob plnění ustanovení zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.) týkající se zpětného odběru a využití odpadu z obalů (§ 10 a 12) – platí v případě, kdy jsou součástí dodávky obalové materiály.

Obaly musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.

  - Doprava

Doprava ocelových součástí musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k poškození ocelových součástí jak z hlediska tvaru, tak i povrchové úpravy. Přeprava je realizována dle požadavků odběratele, nebo zhotovitele (montážní firma). Dodací adresa je zahrnuta v objednávce, nebo bude upřesněna zhotovitelem (montážní firma). Adresáti (odběratel, nebo zhotovitel) musí být informováni o plánované dodávce včas a to nejméně 3 pracovní dny před dohodnutým termínem dodání, aby bylo umožněno přesné a včasné převzetí. Vykládka na místě určení je prováděna objednatelem, nebo zhotovitelem (montážní firma).

- Vztahy k ekologii

  - Ochrana ptactva

Vybrané položky musí být navrženy tak, aby svou konstrukcí, nebo přídavnou konstrukcí, snižovaly riziko úrazu elektrickým proudem velkých dravců a drobných ptáků, usedajících na elektrické zařízení, na co nejnižší míru.

Účastník je povinný u zadavatelem vybraných konstrukcí předložit kladné odborné stanovisko na prokazatelnou bezpečnost vůči živočichům, speciálně vůči volně žijícím ptákům, vystavené Agenturou ochrany přírody a krajiny v ČR (AOPK), která je v této věci pověřena Ministerstvem životního prostředí ČR. Stanovisko AOPK bude vystavené na výrobce konkrétní konstrukce, u které je stanovisko požadováno. Pakliže účastník zastupuje výrobce konstrukce, na které se podílí další poddodavatel, předloží účastník stanovisko AOPK vystavené na výrobce zastřešujícího výrobu konkrétní konstrukce.

Poptávaná je vždy pouze sestava konzoly v takovém složení, jak je definováno v níže uvedených podrobných specifikacích tohoto dokumentu.

  - Způsob likvidace zařízení a obalů

Účastník v nabídce doloží možnost recyklace použitých materiálů nebo údaje o způsobu jejich likvidace, včetně odkazu na příslušné platné právní předpisy. Zároveň účastník uvede u každého použitého materiálu i výrobku jako celku jejich zařazení v kategorii a s katalogovým číslem podle Přílohy k Vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

- Záruční doba

Požadováno minimálně 60 měsíců ode dne umístění zařízení do skladu objednatele, nebo zhotovitele (montážní firma).

- Životnost

Uvažovaná návrhová životnost je minimálně 45 let při zachování požadovaných technických parametrů.

- Specifikace jednotlivých výrobků

  - Specifikace konstrukcí pro optické trasy

Konstrukce kotevní, nosné a pomocné, pro upevnění samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) na sloupy a příhradové stožáry (PS).

    - Držák rezervy SDOK 30 m JB-DB

| Název položky | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou U profilů, které jsou k sobě přivařeny kolmo do tvaru pravidelného kříže. Konstrukce umožní vložení rezervního SDOK stočeného v kolech dovnitř kapes tvarovaných na koncích ramen držáku. Vodorovný nosník umožní upevnění hrncové spojky SDOK. Upevnění k betonovým sloupům bude ocelovou upínací páskou provlečenou za kolíky na zadní straně vodorovného profilu držáku. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka je s držákem spojky a spojovacím materiálem pro její upevnění, bez spojky a upínací pásky. |  |
| Výkres Upevnění na sloupy betonové JB (DBV) a DBW |  |
| KZM 20037255 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupů | [mm] | 220 – 250 |
| Rozměr vodorovného U nosníku l x v x š | [mm] | 730 x 60 x 40 |
| Délka vložené rezervy SDOK min. | [m] | 30 |
| Průměr SDOK | [mm] | 15,3 – 18,0 |
| Průměr šroubů spojky (adaptéru) pro upevnění držáku zdola ke spojce | [mm] | 8,0 |
| Rozteč šroubů spojky (adaptéru) pro upevnění na držák zdola ke spojce | [mm] | 92,0 |
| Vzdálenost kolíků pro upevnění JB/DBW | [mm] | 240 a 480 |
| Šířka upínací pásky pro upevnění držáku ke sloupům | [mm] | 16,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Držák rezervy SDOK 90 m JB-DB-PS

| Název položky | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou dvojic U profilů, které jsou k sobě přivařeny kolmo do tvaru pravidelného kříže. Dvojice jsou vzájemně pootočeny o 45°. Konstrukce umožní vložení rezervního SDOK stočeného v kolech dovnitř kapes tvarovaných na koncích ramen držáku. Vodorovný nosník umožní upevnění hrncové spojky SDOK. Upevnění k betonovým sloupům bude ocelovou upínací páskou provlečenou za kolíky na zadní straně vodorovného profilu držáku, stejným způsobem jako u držáku rezervy SDOK 30 m. Upevnění ke dříkům PS pomocí Adaptéru držáku rezerv SDOK PS stavitelného dle této specifikace. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka je s držákem spojky a spojovacím materiálem pro její upevnění, bez adaptéru PS, spojky a upínací pásky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037256 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupů | [mm] | 220 – 250 |
| Rozměr vodorovného U nosníku l x v x š | [mm] | 1200 x 60 x 40 |
| Délka vložené rezervy SDOK min. | [m] | 90 |
| Průměr SDOK | [mm] | 15,3 – 18,0 |
| Průměr šroubů spojky (adaptéru) pro upevnění držáku zdola ke spojce | [mm] | 8,0 |
| Rozteč šroubů spojky (adaptéru) pro upevnění na držák zdola ke spojce | [mm] | 92,0 |
| Vzdálenost kolíků pro upevnění JB/DBW | [mm] | 240 a 480 |
| Šířka upínací pásky pro upevnění držáku ke sloupům | [mm] | 16,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Adaptér držáku rezervy SDOK 90 m na PS stavitelný

| Název položky | Adaptér držáku rezervy SDOK PS stavitelný |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvojice segmentů, které jsou tvořeny objímkou tvarovanou dle rozměru vodorovného nosníku držáku rezervy a dvěma plechovými U profily s výřezy dle profilu stojin dříků PS. Upevnění ke dříku PS v místě vodorovného nosníku držáku rezervy bude zajištěno u každého segmentu dvěma svorníky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka je s držákem spojky a spojovacím materiálem pro její upevnění, bez adaptéru PS, spojky a upínací pásky. |  |
| Výkres Použití na PS |  |
| KZM 20037257 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Profil stojiny | [mm] | 60 x 60 až 120 x 120 |
| Rozměr vodorovného U nosníku l x v x š | [mm] | 1200 x 60 x 40 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola stavitelná kotevní na příhradový stožár

| Název položky | Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou uzavřených profilů, které jsou k dříku PS připevněny pomocí segmentů s výřezy dle profilů stojin PS. Dvě závitové tyče procházející skrz dřík PS zajišťují společně s maticemi odolnost dříku PS proti deformaci v místě upevnění konzoly, místo běžně užívaných profilů rámečků konzol PS. Oba profily mají uprostřed navařeny kotevní příložky pro středové upevnění kotevních závěsů SDOK z protilehlých stran dříku PS v ode vedení. Jeden z profilů má další příložky na obou koncích pro odbočení dalším SDOK kolmo na původní trasu nebo pro průběžné stranové ukotvení na stojiny dříku PS. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Součástí dodávky jsou oba profily konzoly včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres Kotvení v ose vedení Kotvení na stojiny PS |  |
| KZM 20037240 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Šířka stěny dříku PS | [mm] | 0 – 870 |
| Profil stojiny L do min. | [mm] | 100 x 100 x 12 |
| Profil konzoly | [mm] | 90 x 90 |
| F1 zatížení ve směru vedení (jednostranný tah SDOK na osu PS) min. | [kN] | 20,0 |
| F1 zatížení ve směru vedení (jednostranný tah SDOK na stojinu PS) min. | [kN] | 15,0 |
| F2 zatížení kolmo na vedení (jednostranný tah SDOK) min. | [kN] | 10,0 |
| F3 zatížení svisle (hmotností SDOK) min. | [kN] | 10,0 |
| F1+F2 vektorový součet (SDOK na osu PS + kolmo na vedení) min. | [kN] | 20,0 |
| F1+F2 vektorový součet (SDOK na stojinu PS + kolmo na vedení) min. | [kN] | 15,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola stavitelná nosná na příhradový stožár

| Název položky | Konzola stavitelná PS 0-940 U8 nosná |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou uzavřených profilů, které jsou k dříku PS připevněny pomocí segmentů s výřezy dle profilů stojin PS. Dvě závitové tyče procházející skrz dřík PS zajišťují společně s maticemi odolnost dříku PS proti deformaci v místě upevnění konzoly, místo běžně užívaných profilů rámečků konzol PS. Jeden z profilů je prodloužen mimo dřík PS. Na konci prodloužení je otvor pro šroub M20 s otevřeným okem pro zavěšení nosného závěsu SDOK. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Součástí dodávky jsou oba profily konzoly včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037241 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Šířka stěny dříku PS | [mm] | 0 – 940 |
| Profil stojiny L do min. | [mm] | 100 x 100 x 12 |
| Profil konzoly | [mm] | 90 x 90 |
| F1 zatížení ve směru vedení (jednostranný tah SDOK bokem PS) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 zatížení kolmo na vedení (jednostranný tah SDOK) min. | [kN] | 3,0 |
| F3 zatížení svisle (hmotností SDOK) min. | [kN] | 7,0 |
| F1+F2 vektorový součet min. | [kN] | 4,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Příchytka distanční 1x SDOK D15-20 mm BS-DS-PS

| Název položky | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z objímky a plechového nosníku ohnutého do tvaru U, s výřezy pro upínací pásku. Objímka má pryžovou vložku, k nosníku je upevněna pomocí prodloužené matice a šroubu, které zajišťují nastavení upevnění SDOK podél i napříč osy podpěrných bodů. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Konstrukce umožňuje vložení SDOK do příchytky odklopením objímky bez odejmutí šroubu který ji stahuje. Dodávka je bez upínací pásky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037245 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupů betonových | [mm] | 220 – 250 |
| Čepová skupina sloupů dřevěných | [mm] | 190 – 210 |
| Vnitřní Ø objímky pro SDOK Ø min. | [mm] | 15 – 20 |
| Šířka upínací pásky pro upevnění držáku ke sloupům | [mm] | 16,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Příchytka distanční 2x SDOK D15-20 mm BS-DS-PS

| Název položky | Příchytka dist.2xSDOK 15-20mm BS-DS-PS |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou objímek a plechového nosníku ohnutého do zalomeného tvaru U. Objímky mají pryžovou vložku, k nosníku je každá upevněna pomocí prodloužené matice a šroubu, které zajišťují nastavení upevnění SDOK podél i napříč osy podpěrných bodů. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Konstrukce umožňuje vložení SDOK do příchytky odklopením objímky bez odejmutí šroubu který ji stahuje. Upevnění k podpěrnému bodu bude zajištěno upínací páskou vloženou mezi objímky. Dodávka je bez upínací pásky. |  |
| Výkres Upevnění na sloupy Upevnění na PS |  |
| KZM 20037246 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupů betonových | [mm] | 220 – 250 |
| Čepová skupina sloupů dřevěných | [mm] | 190 – 210 |
| Vnitřní Ø objímky pro SDOK Ø min. | [mm] | 15 – 20 |
| Šířka upínací pásky pro upevnění držáku ke sloupům | [mm] | 16,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Držák kotevní izolátorového závěsu stojiny PS L 50-100 mm

| Název položky | Držák kotevní PS L50-100 U8 8 kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svařeného ocelového úhelníku. Na roh jsou navařeny kotevní příložky s otvory pro čepy (šrouby) dvou kotevních praporců. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka je se spojovacím materiálem pro upevnění na stojinu PS, bez kotevních praporců. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037238 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| F1 Zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 8,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Držák kotevní izolátorového závěsu stojiny PS L 110-200 mm

| Název položky | Držák kotevní PS L110-200 U8 8 kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svařeného ocelového úhelníku. Na roh jsou navařeny kotevní příložky s otvory pro čepy (šrouby) dvou kotevních praporců. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka je se spojovacím materiálem pro upevnění na stojinu PS, bez kotevních praporců. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037239 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| F1 Zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 8,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

  - Specifikace konstrukcí pro jiskřiště, upevnění vodičů a měniče VN/NN

Konstrukce nosné a pomocné, pro jiskřiště a upevnění vodičů k podpěrným izolátorům.

    - Držák opalovacího hrotu M16x400 zalomený

| Název položky | Držák VPA opal. hrotu M16x400 |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z pásoviny 60x5 mm, na koncích zalomené, s otvory pro šroub M20 a opalovací hrot M16x400 dle této specifikace. Výchozí upevnění držáku je pod izolátor VPA s vodiči VN upevněnými z boku do krčku izolátoru. Po upevnění pod VPA je držák natočen hrotem M16x400 proti růžku třmenu VPA dle této specifikace, s nimiž tvoří jiskřiště. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez spojovacího materiálu a opalovacího hrotu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100291 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr pásoviny | [mm] | 60x5x(160+255+80) |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Hrot opalovací M16x400

| Název položky | Hrot opalovací M16x400 |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z tyče kulatého průřezu a závitem M16 na konci. Výchozí upevnění hrotu je na konec držáku dle této specifikace. Po natočení proti růžku opalovacímu třmenu VPA dle této specifikace, s ním tvoří jiskřiště. Požadované rozměry jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je včetně spojovacího materiálu (2x matice M16, + 2x podložka plochá + 1x podložka pružná) pro upevnění hrotu k držáku. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100787 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Délka závitu min. | [mm] | 150 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Třmen VPA s navařeným opalovacím růžkem pro hrot M16x400

| Název položky | Třmen VPA opalovacího hrotu M16x400 |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z FeZn kulatiny, s navařeným opalovacím hrotem, pro upevnění do krčku podpěrného izolátoru VPA 2 ks FeZn svorkami univerzálními. Tvarování třmenu po spojení svorkami v místě styku třmenu s vodičem musí zajišťovat po montáži pevné upnutí vodiče a třmenu a k podpěrnému izolátoru (bez vůle). Po upevnění třmenu k VPA je růžek natočen proti hrotu M16x400 dle této specifikace, s nímž tvoří jiskřiště. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez svorek pro upevnění třmenu k izolátoru VPA. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100300 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr kulatiny | [mm] | 10 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Hrot opalovací M16x200 jednostranný s držákem

| Název položky | Hrot VPAv opalovací jednostranný 3 ks |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z tyče kulatého průřezu (zkratovacího svorníku M16x200 přímého), upevněné na zahnutém konci pásoviny 50x8 mm. Výchozí upevnění držáku je pod izolátor VPAv s vodiči VN upevněnými ve výřezu izolátoru. Po upevnění pod VPA je držák natočen hrotem M16x200 proti růžku ve svorce vodiče VN (není součástí této specifikace), s nimiž tvoří jiskřiště. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je sestavená jako celek, se spojovacím materiálem upevněného hrotu k držáku, v sadě 3 ks. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100786 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr pásoviny | [mm] | 50x8x(550+80) |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Růžek zkratovací na kotevní svorku

| Název položky | Růžek zkratovací na kotevní svorku |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z FeZn kulatiny, na konci jedné ze dvou vodorovných částí 100 mm s navařeným páskem pro upevnění ke svorce segmentové jednoduchých izolovaných vodičů VN (JIV, svorka není součástí této specifikace). Na konci druhé se zarážkou pro zamezení sklouznutí svorky zkratovací soupravy. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je se šroubem, maticí a podložkami pro upevnění ke svorce, bez svorky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100816 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Šroub | [mm] | M10x30 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Příložka uzemňovací přímá

| Název položky | Příložka uzemňovací přímá |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z pásku tloušťky 4 mm, s otvorem v širší části pro upevnění šroubem M20 a v části užší pro spojení se zemnící páskou FeZn 30x4 svorkou PAS / PAS. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez zemnící svorky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100251 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr pásoviny | [mm] | 50x4x150 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Třmen vázací pro vaz VN stranový AlFe vinutý

| Název položky | Třmen vázací Fe 35 pro izolátor VPA |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z lana 35 FeZn tvarovaného do třmenu pro upevnění do krčku podpěrného izolátoru VPA. Tvarování třmenu po ovinutí závity Al vázacího drátu 3,55 mm těsně vedle sebe v místě styku třmenu s vodičem musí zajišťovat po montáži pevné upnutí vodiče a třmenu a k podpěrnému izolátoru VPA (bez vůle). Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez Al vázacího drátu pro upevnění třmenu k izolátoru VPA. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100353 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Typový průřez lana FeZn třmenu | [mm] | 35,0 |
| Pevnost upevnění v krčku izolátoru VPA min. | [kN] | 12,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Třmen vázací pro vaz NN stranový AlFe vinutý

| Název položky | Třmen vázací Fe 25 pro izolátor VPR-1B |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z lana 25 FeZn tvarovaného do třmenu pro upevnění do krčku podpěrného izolátoru VPR-1B. Tvarování třmenu po ovinutí závity Al vázacího drátu 3,55 mm těsně vedle sebe v místě styku třmenu s vodičem musí zajišťovat po montáži pevné upnutí vodiče a třmenu a k podpěrnému izolátoru VPR-1B (bez vůle). Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez Al vázacího drátu pro upevnění třmenu k izolátoru VPR-1B . |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100352 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Typový průřez lana FeZn třmenu | [mm] | 35,0 |
| Pevnost upevnění v krčku izolátoru VPR-1B min. | [kN] | 12,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola napájecího transformátoru zařízení dálkově ovládaných spínačů

| Název položky | Konzola transformátoru DOS pro UO |
| --- | --- |
| Konzola je jednostranně vyložená před betonový sloup, vyrobena z válcovaného U úhelníku a z formovaného ocelového plechu. Na sloup se upevňuje pomocí svorníků. Al přípojnice 40x10 mm pro připojení svorníků M12 omezovačů přepětí k průchodkám transformátoru, je na jednom konci zahnutá do tvaru L, v délkách po zahnutí 350+50 mm, s otvory pro připojení dle detailu výkresu. Pásky FeZn 30x4 v délce 57 mm jsou na jednom konci s otvorem pro připojení šroubu M12 omezovače. Konzola má v dolní části dvě místa pro připojení pásek od omezovačů přepětí svorkami SR02 PAS/PAS a další místo pro připojení na hlavní ochranný vodič FeZn 30x4 další svorkou SR02. Rozmístění a vzdálenosti otvorů umožňují univerzální upevnění dvou typů přístrojových transformátorů. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Konzola se používá pro umístění přístrojového transformátoru napětí a omezovačů přepětí, na podpěrný bod JB pro jednofázové napájení zdrojů malého napětí zařízení dálkově ovládaných spínačů (DOS), zajišťující spínání úseků venkovního vedení komorovými úsekovými odpínači (UO, USO). Rovněž ji lze použít pro orientační měření rozsahu napětí v daném místě vedení, napájení převaděčů rádiových signálů nebo napájení provozních meteorologických stanic. Dodávka sestavené konstrukce je v sadě společně s 2 ks Al přípojnic, 2 ks pásků FeZn 30x4 s dvěma svorkami SR02 pro připojení uzemnění a 2 ks svorníků pro upevnění konzoly ke sloupu. |  |
| Výkres Detail Al přípojnice transformátoru |  |
| KZM 1100000130 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr sloupu JB v místě upevnění min. | [mm] | 220 až 290 |
| Zatížení hmotností transformátoru 50 cm od sloupu min. | [kg] | 55,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

  - Specifikace konstrukcí pro ochranu ptactva

Konstrukce pro bezpečné dosednutí nebo pro zamezení dosednutí ptactva na konstrukce podpěrných bodů VN.

    - Tyč dosedací na betonové nebo dřevěné sloupy

| Název položky | Tyč dosedací 1300 JB/DB/DS |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z patky, ke které je v dolní části přivařena vodorovná trubka a v horní části dva závěsné háky z měkké oceli pro volné zavěšení na spodním upínacím pasu nebo svorníku konzol. V dolní části má připojovací místo z pásky FeZn 30x4 na hlavní ochranný vodič FeZn 30x4 svorkou PAS/PAS. Na dvou místech, v horní části pod zarážkou na patce a v dolní části mezi patkou a šikmou výztuhou pod navařenou tyčí, se upevňuje ke sloupu ocelovou upínací páskou. Zarážka a šikmá vzpěra znemožňují samovolné sesunutí napnuté pásky z patky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Tyč nabízí bezpečné dosednutí ptactva na betonových nebo dřevěných sloupech s konstrukcemi, které jinak bezpečné dosednutí neumožňují. Není určena pro výstup pracovníků na podpěrné body a nelze ji proto plně zatížit osobou vykonávající práce na vedení. Svorka zemnící a upínací páska nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres Použití tyče |  |
| KZM 1100000100 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr dosedací tyče | [mm] | 50 až 55 |
| Zatížení svislé u patky (náhodné stoupnutí montéra u sloupu) min. | [kN] | 2,0 |
| Zatížení svislé na konci tyče (dosednutí ptactva) min. | [kN] | 0,8 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy samostatně nebo s jinými konstrukcemi |

    - Tyč dosedací na konstrukce konzol

| Název položky | Tyč dosedací 1000 konzoly odbočné |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého nosného profilu, ke který je v dolní části přivařena vodorovná trubka a v horní části dvě příložky, 80 mm od sebe, se svisle situovaným šroubem pro namontování na spodní konstrukci konzol odbočných, Pařát na dřevěné sloupy nebo rámů svislých odpínačů. V nosníku mezi příložkami je vodorovně situovaný otvor 18 mm pro alternativní upevnění na šroub nebo svorník konstrukcí konzol. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Tyč nabízí bezpečné dosednutí ptactva na betonových nebo dřevěných sloupech s konstrukcemi, které jinak bezpečné dosednutí neumožňují. Není určena pro výstup pracovníků na podpěrné body a nelze ji proto zatížit osobou vykonávající práce na vedení. Svorka zemnící a upínací páska nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres Použití tyče |  |
| KZM 1100000163 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr dosedací tyče | [mm] | 50 až 55 |
| Zatížení svislé na konci tyče (dosednutí ptactva) min. | [kN] | 0,8 |
| Šroub pro upevnění ke konzolám | [mm] | M10x110 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s konzolou |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu rovinnou s vodiči v jednoduchém závěsu

| Název položky | Zábrana ptactvu Rovinná 1závěs |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou stejných dílů, z nichž je každý sestaven ze tří plastových desek namontovaných na jednom držáku z ocelového plechu. Zábrana je určena pro použití na nosník konzoly Rovinné lehké a těžké z ocelového válcovaného profilu tvaru U65 a U100, s vodiči upevněnými k podpěrným izolátorům v nosných závěsech jednoduchých. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. V odůvodněných případech ji lze rovněž namontovat v jedné sadě i na konzolu VN/NN stávajících trafostanic v provedení TSB, kdy je transformátor umístěn mezi rozkročenými betonovými sloupy na šířku 2,5 nebo 3 m. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky jsou dva samostatně složené díly, včetně objímek a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzolám. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100100349 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol rovinných | [mm] | U65 až U100 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu rovinnou s vodiči ve dvojitém závěsu

| Název položky | Zábrana ptactvu Rovinná 2závěs |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou dílů. Jeden díl je sestaven ze dvou plastových desek, druhý díl má jednu plastovou desku. Desky v každém z dílů jsou namontované vždy na jednom držáku z ocelového plechu. Zábrana je určena pro použití na nosník konzoly Rovinné lehké z ocelového válcovaného profilu tvaru U65 a U100, s vodiči upevněnými k podpěrným izolátorům v nosných závěsech dvojitých (bezpečnostních). Současně je v jedné sadě využívána na rám odpínače UO PPN pružinového SEZ Krompachy. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. V odůvodněných případech ji lze rovněž namontovat ve dvou sadách i na konzolu VN/NN stávajících trafostanic v provedení TSB, kdy je transformátor umístěn mezi rozkročenými betonovými sloupy na šířku 2,5 nebo 3 m a v provedení BTS 2,5 sloupové zrcadlové nebo otočené, mezi podpěrné izolátory šablon procházejících horem nad konzolou. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky jsou dva samostatně složené díly, včetně objímek a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzolám. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000257 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol rovinných | [mm] | U65 až U100 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu Delta s vodiči v jednoduchém závěsu

| Název položky | Zábrana ptactvu Delta 1závěs |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou stejných dílů, z nichž je každý sestaven z jedné plastové desky namontované na držáku z ocelového plechu. Zábrana je určena pro použití na nosník konzoly Delta z ocelového válcovaného profilu tvaru L45 s vodiči upevněnými k podpěrným izolátorům v nosných závěsech jednoduchých. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky jsou dva samostatně složené díly, včetně objímek a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzole. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000258 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol Delta | [mm] | L45 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu Delta s vodiči ve dvojitém závěsu

| Název položky | Zábrana ptactvu Delta 2závěs |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou stejných dílů, z nichž je každý sestaven z jedné plastové desky namontované na držáku z ocelového plechu. Zábrana je určena pro použití na nosník konzoly Delta z ocelového válcovaného profilu tvaru L45 s vodiči upevněnými k podpěrným izolátorům v nosných závěsech dvojitých (bezpečnostních). Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky jsou dva samostatně složené díly, včetně objímek a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzole. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000260 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol Delta | [mm] | L45 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu VN / NN sloupové TS

| Název položky | Zábrana ptactvu TS základní |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou stejných dílů, z nichž je každý sestaven ze dvou plastových desek namontovaných na jednom držáku z ocelového plechu. Zábrana je určena pro použití pouze v odůvodněných případech na nosníky z ocelového válcovaného profilu U80, v počtu jedné sady na konzolu VN/NN TS koncové základní (transformátor pod příchozím vedením) s mezifázovou roztečí 860 mm nebo v počtu dvou sad na rám odpínače rovinného ve vedení, s mezifázovou roztečí 1000 mm. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky jsou dva samostatně složené díly, včetně objímek a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzolám. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000259 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzoly VN / NN sloupové TS | [mm] | U80 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu VN / NN sloupové TS

| Název položky | Zábrana ptactvu TS otočená |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou stejných dílů, z nichž je každý sestaven ze dvou plastových desek namontovaných na jednom držáku z ocelového plechu. Zábrana je určena v počtu dvou sad pro použití na nosníky z ocelového válcovaného profilu U80 konzol VN/NN TS 1-2 sloupových koncových otočených (transformátor z opačné strany než příchozí vedení) nebo zrcadlových, s mezifázovou roztečí 860 mm. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky jsou dva samostatně složené díly, včetně objímek a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzolám. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 20037220 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzoly VN / NN sloupové TS | [mm] | U80 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s konzolou |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na prostřední rameno konzoly Pařát

| Název položky | Zábrana ptactvu Pařát horní rameno |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen deskou z ocelového plechu, v dolní části ohnutou a se šroubem pro upevnění shora na prostřední rameno konzoly Pařát nebo horní ramena konzol Čtyřvodič a Šestivodič, místo podpěrného izolátoru. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Součástí dodávky je deska včetně upevňovacího šroubu a velkoplošné podložky pro upevnění k rameni konzoly. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000162 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr upevňovacího šroubu | [mm] | M12x30 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s konzolou |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na dolní ramena konzol Čtyřvodič, Šestivodič a konzol odbočných tvořených uzavřeným profilem

| Název položky | Zábrana ptactvu nosník 100x100 |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen jednou plastovou deskou namontovanou na držáku z ocelového plechu s objímkou a šrouby pro upevnění shora na konec jednoho dolního ramene konzol Čtyřvodič, s vodiči upevněnými k izolátorům podpěrným i závěsným. Rovněž se montuje na obě prostřední a dolní ramena konzol Šestivodič, s vodiči upevněnými pouze k podpěrným izolátorům v nosných závěsech jednoduchých i dvojitých (bezpečnostních). Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky zábrany je deska včetně objímky a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzole. Zábrana je rovněž dodávaná v počtu 1 ks s každou konzolou Čtyřvodič. |  |
| Výkres Použití zábrany na konzolu Čtyřvodič se závěsy vodičů nosnými Použití zábrany na konzolu odbočnou vedle izolátoru podpěrného a pod šablonu Použití zábrany na konzolu Šestivodič se závěsy vodičů nosnými jednoduchými Použití zábrany na konzolu Šestivodič se závěsy vodičů nosnými jednoduchými |  |
| KZM 20037221 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol | [mm] | 90x90 až 100x100 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s konzolou |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na nosník rámu přístrojů UO svislých a konzol A1 a B1 pod vrcholy PS VN

| Název položky | Zábrana ptactvu nosník U80 |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen jednou plastovou deskou namontovanou na držáku z ocelového plechu s objímkou a šrouby pro upevnění shora na konec nosníku U80 s vodiči upevněnými k izolátorům podpěrným nebo do blízkosti procházejících šablon nad nosníkem, rámu odpínače svislého staršího provedení bez šikmých navařených zábran nebo na konzoly PS typu A1 a B1 umístěné pod vrcholy dříků PS. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky zábrany je deska včetně objímky a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzole. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 20037222 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol | [mm] | 80x40 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na konzolu PS VN

| Název položky | Zábrana ptactvu PS konzoly VN |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen svařencem z ocelového pásku do tvaru stříšky, v dolní části s objímkou a šrouby pro upevnění shora na konzoly PS s vodiči upevněnými k izolátorům podpěrným nebo do blízkosti procházejících šablon nad konzolou. Zábranu lze rovněž použít na rovinné válcované profily konzol Šestivodič na betonových sloupech prvního typu z roku 1996. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Součástí dodávky zábrany je sada 2 ks svařence, včetně objímky a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzole. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000237 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol | [mm] | U80 až U100 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s konzolou |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na vrchol dříku PS VN

| Název položky | Zábrana ptactvu PS hlavy dříku |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen konstrukcí z ocelových profilů, v dolní části ohnutých s otvory a šrouby pro upevnění shora na vrchol dříku PS. Na krajní profily konstrukce jsou upevněny dvě plastové desky situované do tvaru stříšky, s vyříznutým otvorem pro upevnění keramického izolátoru VPA shora na vodorovný profil konstrukce, spojujícího krajní profily. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Součástí dodávky je sestavená konstrukce včetně spojovacího materiálu pro upevnění k rameni konzoly s otvorem M12. |  |
| Výkres Použití zábrany hřebenem po směru trasy vedení Použití zábrany hřebenem napříč trasy vedení |  |
| KZM 1100000700 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Typový rozměr vnějšího půdorysu konce dříku PS | [mm] | 700x700 |
| Šířka konstrukce vnější (vnější okraje sousedních konců pasů) x šířka konstrukce vnitřní (mezi protilehlými konci pasů uvnitř) max. | [mm] | 700x700 |
| Vzdálenost os otvorů sousedních konců pasů vodorovně (±2) | [mm] | 630,0 |
| Vzdálenost osy otvorů konců pasů pro upevnění od plochy pro VPA (+30) | [mm] | 215,0 |
| Otvory ve dříku pro upevnění konzol / zábrany o průměru | [mm] | 17,5 |
| Vzdálenost otvorů pro upevnění konzol / zábrany od konce dříku | [mm] | 50,0 |
| Rozměr šroubů pro upevnění ke dříku | [mm] | 4x M16x50 + podložka Ø18 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s dříkem |

    - Zábrana proti dosedání ptactva na nosník přístroje UO PPN

| Název položky | Zábrana ptactvu nosník 60x100 UO PPN |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen jednou plastovou deskou namontovanou na držáku z ocelového profilu s objímkou a šrouby pro upevnění zboku na nosník UO PPN, mezi jednu pólovou dvojici a betonový sloup přístroje staršího provedení nakupovaného do roku 2018, s izolátory v jednotlivých pólových dvojicích v uspořádání za sebou po směru vedení. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí ptactva do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky zábrany je deska včetně objímky a spojovacího materiálu pro upevnění ke konzole. |  |
| Výkres Použití zábrany |  |
| KZM 1100000184 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol | [mm] | 60x60 až 60x100 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití s přístrojem |

    - Zábrana čápů proti hnízdění na konzolách BTS

| Název položky | Zábrana čápů proti hnízdění na konzolách BTS |
| --- | --- |
| Výrobek je tvořen sadou kruhových tyčí (poz. 3-5) spojených vzájemně pomocí 6 ks nerezových hadicových spon (poz. 2). Tyče jsou upevněny 4 ks svařenými držáky FeZn (poz. 1) ke konzolám VN/NN trafostanic na dvou betonových sloupech v uspořádání za sebou (BTS 2 sl., 2,5 sl.). Požadované rozměry a základní uspořádání jsou na výkresu. Konstrukci lze alternativně použít v obdobném uspořádání rovněž na TS se sloupy v uspořádání vedle sebe (TSB se slouipy do 3 m od sebe), TS jednosloupové s vývody venkovním vedením NN nebo na podpěrné body NN se sloupy v uspořádání DB. Zábrana znemožňuje nebo alespoň výrazně omezuje, dosednutí čápů do blízkosti holých vodičů. Není zkoušena proti elektrickému přeskoku, proto musí být od částí pod napětím VN 22 kV vzdálena min. 23 cm. Součástí dodávky zábrany jsou tyče včetně hadicových spon a držáků pro upevnění ke konzolám. |  |
| Základní uspořádání zábrany Pozice 1 Detail držáku FeZn |  |
| KZM není |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Rozměr nosníku konzol BTS | [mm] | 40x80 |
| Materiál tyčí | [ - ] | PVC / PE |
| Délka vodorovné tyče pozice 3 (vodorovná příčná) | [mm] | 1800 |
| Délka vodorovné tyče pozice 4 (vodorovná podélná) | [mm] | 1200 |
| Délka vodorovné tyče pozice 5 (svislá) | [mm] | 750 |
| Průměr tyčí vně | [mm] | 20 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy pro použití na p.b. |

  - Specifikace konstrukcí trubek ochranných NN

Konstrukce pro ochranu svodových a vývodových kabelů a slaněných izolovaných vodičů NN před mechanickým poškozením na podpěrných bodech distribučních TS a venkovních vedeních NN.

    - Kryt plastové trubky pro trubky svodové zaústěné do země

| Název položky | Kryt plastové trubky 40-75 mm |
| --- | --- |
| Kryt z ocelového plechu určený pro ochranu plastových trubek před poškozením křovinořezy. Upevňuje se přes trubky upínacími páskami procházejícími otvory v krytu. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez upevňovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000129 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Tloušťka plechu min. | [mm] | 1,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka pevná pro kabelové svody z venovních vedení NN

| Název položky | Trubka pevná 75/3m |
| --- | --- |
| Trubka určená pro kabelové svody z venkovních vedení NN, upevnění ocelovou upínací páskou přímo ke sloupu. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je bez upevňovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101441 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka svodová pro kabely mezi transformátorem a skříní NN TSB

| Název položky | Trubka 2x63 svodová dlouhá TSB |
| --- | --- |
| Trubky určené pro svod kabelů NN od transformátoru umístěného mezi betonovými sloupy trafostanice typu TSB. Kabely jsou zaústěny do skříně NN zespoda zemí. Trubky jsou upevněny objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí, v části trubek pevných pro upevnění nerezovými držáky a ocelovou upínací páskou ke sloupu, v části trubek ohebných (nahoře) pro zajištění stability šablon přecházejících k průchodkám transformátoru. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě s držáky a spojovacím materiálem trubek, nerezovými držáky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104464 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka svodová pro kabely mezi transformátorem a skříní NN TSB

| Název položky | Trubka 2x63 svodová krátká TSB |
| --- | --- |
| Trubky určené pro svod kabelů NN od transformátoru umístěného mezi betonovými sloupy trafostanice typu TSB. Kabely jsou zaústěny do skříně NN shora střechou, trubkami ohebnými v dolní části. Trubky jsou upevněny objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí, v části trubek pevných pro upevnění nerezovými držáky a ocelovou upínací páskou ke sloupu, v části trubek ohebných (nahoře) pro zajištění stability šablon přecházejících k průchodkám transformátoru. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě s držáky a spojovacím materiálem trubek, nerezovými držáky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104463 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka svodová pro kabely mezi transformátorem a skříní NN TSB

| Název položky | Trubka 3x63 svodová krátká TSB |
| --- | --- |
| Trubky určené pro svod kabelů NN od transformátoru umístěného mezi betonovými sloupy trafostanice typu TSB. Kabely jsou zaústěny do skříně NN shora střechou, trubkami ohebnými v dolní části. Trubky jsou upevněny objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí, v části trubek pevných pro upevnění nerezovými držáky a ocelovou upínací páskou ke sloupu, v části trubek ohebných (nahoře) pro zajištění stability šablon přecházejících k průchodkám transformátoru. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě s držáky a spojovacím materiálem trubek, nerezovými držáky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104466 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka svodová pro kabely mezi transformátorem a skříní NN PTS

| Název položky | Trubka 2x63 svodová PTS |
| --- | --- |
| Trubky určené pro svod kabelů NN od transformátoru umístěného na příhradové konstrukci trafostanice typu PTS. Kabely jsou zaústěny do skříně NN shora střechou. Trubky jsou upevněny objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí, v části trubek pevných pro upevnění stavitelnými prodlouženými držáky k příhradové konstrukci, v části trubek ohebných (nahoře) pro zajištění stability šablon přecházejících k průchodkám transformátoru. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě s držáky, spojovacím a upevňovacím materiálem trubek a ke konstrukci PTS. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104467 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel nebo slaněné izolované vodiče mezi skříní NN PTS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 kabel NN Z PTS |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem nebo slaněnými izolovanými vodiči NN střechou ze skříně umístěné na příhradové konstrukci trafostanice typu PTS. Trubka je upevněna objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí, pro upevnění stavitelnými prodlouženými držáky k příhradové konstrukci. V horní části je trubka doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě základní, s držáky umožňujícími upevnění dalších dvou trubek, spojovacím a upevňovacím materiálem trubky a ke konstrukci PTS. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104468 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel nebo slaněné izolované vodiče mezi skříní NN PTS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 kabel NN D PTS |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem nebo slaněnými izolovanými vodiči NN střechou ze skříně umístěné na příhradové konstrukci trafostanice typu PTS. Trubka je upevněna příchytkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, který není součástí dodávky. V horní části je trubka doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě doplňkové, pouze se spojovacím a upevňovacím materiálem trubky, bez držáků a upevňovacího materiálu ke konstrukci PTS. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104469 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro slaněné izolované vodiče mezi skříní NN PTS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 vodiče izolované NN PTS |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod slaněnými izolovanými vodiči NN dolem ze skříně umístěné na příhradové konstrukci trafostanice typu PTS. Trubka je dolní ohebnou částí vyvedena spodem ze skříně do země, v pevné části upevněna objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí, pro upevnění k příhradové konstrukci. V horní části je trubka doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě, s držáky, spojovacím a upevňovacím materiálem trubky a ke konstrukci PTS. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104470 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel mezi skříní NN TS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 kabel NN Z |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem NN dolem ze skříně umístěné na betonovém sloupu trafostanice. Trubka je upevněna objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí. Trubka je upevněna ke sloupu nerezovými držáky s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě základní, s držáky umožňujícími upevnění dalších dvou trubek, nerezovými držáky, spojovacím a upevňovacím materiálem trubky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102618 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel mezi skříní NN TS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 kabel NN D |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem NN dolem ze skříně umístěné na betonovém sloupu trafostanice. Trubka je upevněna objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, který není součástí dodávky. V horní části je trubka doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě doplňkové, pouze se spojovacím a upevňovacím materiálem trubky, bez držáků a upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102619 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro slaněné izolované vodiče mezi skříní NN TS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 vodiče izolované NN Z |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod slaněnými izolovanými vodiči NN dolem ze skříně trafostanice umístěné na betonovém sloupu. Trubka je upevněna objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí. V horní části je doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Trubka je upevněna ke sloupu nerezovými držáky s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě základní, s držáky umožňujícími upevnění dalších dvou trubek, nerezovými držáky, spojovacím a upevňovacím materiálem trubky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102620 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro slaněné izolované vodiče mezi skříní NN TS a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 vodiče izolované NN D |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod slaněnými izolovanými vodiči NN dolem ze skříně trafostanice umístěné na betonovém sloupu. Trubka je upevněna objímkami se šrouby k držákům z ocelového plechu, který není součástí dodávky. V horní části je trubka doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě doplňkové, pouze se spojovacím a upevňovacím materiálem trubky, bez držáků a upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102621 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel nebo slaněné izolované vodiče mezi skříní SV a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 SV sloup 9 m |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem nebo slaněnými izolovanými vodiči NN střechou ze skříně rozpojovací umístěné na betonovém sloupu. Trubka je upevněna ke sloupu nerezovými držáky s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. V horní části je doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě, se spojovacím materiálem trubky, nerezovými držáky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101446 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel nebo slaněné izolované vodiče mezi skříní SV a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 SV sloup 10,5 m |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem nebo slaněnými izolovanými vodiči NN střechou ze skříně rozpojovací umístěné na betonovém sloupu. Trubka je upevněna ke sloupu nerezovými držáky s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. V horní části je doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě, se spojovacím materiálem trubky, nerezovými držáky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101444 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabel nebo slaněné izolované vodiče mezi skříní SV a venkovním vedením

| Název položky | Trubka vývodová 75 SV sloup 12 m |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem nebo slaněnými izolovanými vodiči NN střechou ze skříně rozpojovací umístěné na betonovém sloupu. Trubka je upevněna ke sloupu nerezovými držáky s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. V horní části je doplněna krytem zamezujícím zatékání dešťové vody do trubky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě, se spojovacím materiálem trubky, nerezovými držáky, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101445 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabely mezi skříní SV a zemním kabelovým vedením

| Název položky | Trubka vývodová 1x75 SV zemní |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabelem NN dolem ze skříně rozpojovací umístěné na betonovém sloupu. Trubka je upevněna objímkou se šrouby k držáku z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí. Ke sloupu je upevněna nerezovým držákem s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě, se spojovacím materiálem trubky, držákem z plechu, držákem nerezovým, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101447 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Trubka vývodová pro kabely mezi skříní SV a zemním kabelovým vedením

| Název položky | Trubka vývodová 2x75 SV zemní |
| --- | --- |
| Trubka určená pro vývod kabely NN dolem ze skříně rozpojovací umístěné na betonovém sloupu. Trubky jsou upevněny objímkami se šrouby k držáku z ocelového plechu, tvarovanému proti prohnutí. Ke sloupu jsou upevněny nerezovým držákem s ocelovou páskou, která není součástí dodávky. Požadované rozměry a tvarování jsou na výkresu. Dodávka konstrukce je v sadě, se spojovacím materiálem trubky, držákem z plechu, držákem nerezovým, bez upevňovacího materiálu ke sloupu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104095 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Odolnost v tlaku min. | [N] | 750,0 |
| Rozsah odolnosti venkovním teplotám min. | °C | -25 až +60 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |