|  | MPBP pro realizaci přechodových odběrů el. energie zhotovitelů při provádění oprav, údržby a výstavby zařízení DS | Stran: | 1 / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Platnost od: | 1. 12. 2019 |
|  |  | Účinnost od: | 16. 12. 2019 |
| Prováděcí pokyn ECD | ECD-PP-356 | Revize: | 0 |

| Prováděcí pokyn PP-356 společnosti E.ON Distribuce, a.s. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno | Datum a podpis |
| Vydavatel: | ECD | Správa sítě VN a NN | Důbrava Bohdan |  |
| Schvalovatel: | ECD | Správa sítě VN a NN | Důbrava Bohdan |  |

| Manažer ISŘ: (ISO 14001 / OHSAS 18001) | ECZR | Proces řízení a organizace | Bilko Radek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manažer ISŘ: (ISO 50001) |  |  |  |  |

| Zpracovatel: | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECD | Správa sítě VN a NN | Foltová Anežka |

| Smluvní návaznost (SLA): | není |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| Odsouhlaseno na straně odběratele SLA: |  |  |  |
| Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA: |  |  |  |

| Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny: | není |
| --- | --- |

| Související procesy / procesní buňky | DI_P_Provoz sítě VN a NN; DI_P_Provoz sítě VVN; DI_P_Regulace; DI_P_Síťový management; DI_P_Správa sítě VN a NN; DI_P_Správa sítě VVN |
| --- | --- |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |
| Celý dokument | Převedení původního dokumentu ECZR-PP-DS-128 z IŘD ECZR SDS do IŘD ECD (v souvislosti s přechodem ECZR SDS do ECD k 1.1.2019) pod novým číselným označením ECD-PP-356. Aktualizace dokumentu dle aktuální organizační struktury. |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …

Obsah

Změnový list	2

Obsah	3

1	Účel	4

2	Oblast působnosti	4

3	Pojmy - definice a zkratky	4

4	Popis činností a pravidel	5

4.1	Osobní ochranné a pracovní pomůcky	5

4.2	Kvalifikace pracovníků a jejich počet	5

4.3	Přechodný odběr elektrické energie zhotovitelů v souladu se Všeobecnými podmínkami provádění staveb pro společnost E.ON Distribuce, a. s.	5

4.4	Technické, legislativní a personální podmínky pro připojení přechodového odběru	6

4.4.1	Ze stávajícího rozvaděče NN DTS pevně osazeného zásuvkou pro 230 V- (Příl. č. 1)	6

4.4.2	Ze stávající skříně (SP, SS, SR, SV, SD, rozvaděče DTS bez pevně osazené zásuvky) – metodou PPN NN – pomocí servisní zásuvky (Příl. č. 1)	6

4.4.3	Připojení mobilní buňky do staveništního rozvaděče dle podmínek distributora el. energie	7

4.4.4	Připojení svítidel pro svícení za snížené viditelnosti – ze servisní zásuvky (HO – ZK, Intercable - odběr. souprava)	7

4.4.4.1	Požadavky na ruční svítidla	7

5	Související dokumentace	8

5.1	Další dokumenty	8

6	Závěrečná a přechodná ustanovení	8

P	Přílohy	8

P.1	Typy servisních zásuvek	9

P.2	Technické a fyzikální požadavky na přenosné svítilny	10

# Účel

Účelem tohoto pokynu je sjednotit způsob zajištění přechodných odběrů elektrické energie zhotovitelů, bezpečné připojení malých spotřebičů, mobilních buněk, nočního osvětlení ve venkovním prostředí, v DTS nebo v rozvodnách VVN při provádění oprav, údržby a výstavby zařízení DS společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Zajistit soulad se všeobecnými podmínkami provádění staveb pro společnost E.ON Distribuce, a. s., a zásadami BOZP.

V rámci zajišťování relevantních provozních OPEX a investičních CAPEX činností na distribučním zařízení ECD (vymezeno udělenými licencemi pro distribuci elektřiny a plynu), ECD souhlasí s bezúplatným čerpáním (odběrem) médií (elektřina) dodavatelem služeb, které bezprostředně souvisí se zajištěním a realizací činností na zařízení DS ECD, pokud nebude sjednáno individuálně jinak.

Při čerpání odběru médií je nezbytné postupovat a volit postupy tak, aby nedocházelo k nadbytečnému a nehospodárném čerpání médií a nedocházelo k poškozování majetku ECD či třetí strany.

Bezpečné podmínky a technické provedení odběru médií bude prováděno dle příslušných platných zákonů, vyhlášek, norem a především dle VOP a dle interní řídící dokumentace ECD.

# Oblast působnosti

Pokyn platí pro všechny zainteresované pracovníky DS společnosti E.ON Distribuce, a. s. včetně pracovníků ZHT zajišťujících činnost pro ECD na základě řádně uzavřené smlouvy.

# Pojmy - definice a zkratky

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| ECD | E.ON Distribuce, a. s. |
| SoD | Smlouva o dílo |
| SSZ | Středisko služeb zákazníkům |
| DS | Distribuční soustava |
| RS | Regionální správa |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| OOPP | Osobní ochranné a pracovní pomůcky |
| PPN NN | Vybrané práce pod napětím v napěťové hladině nízkého napětí (do 1000V) podle pracovních postupů |
| VN | Vysoké napětí |
| NN | Nízké napětí |
| DTS | Distribuční trafostanice |
| Pracovník | Zaměstnanec společnosti s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a zdravotní způsobilostí, pověřený konečnou odpovědností za přidělenou pracovní činnost při dodržování všech podmínek bezpečné práce pro dané pracoviště |
| VPPS | Všeobecné podmínky provádění staveb pro společnost E.ON Distribuce, a. s. |
| ZHT | Zhotovitel |
| MPBP | Místní provozní bezpečnostní předpis |
| Vyhl č. 50/78Sb. | Vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.O odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| AC | Střídavý proud |
| DC | Stejnosměrný proud |
| SP, SS, SR, SV, SD | Typy rozpojovacích skříní |
| PPDS | Pravidla provozování distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. elektřina. |
| VOP | Všeobecné obchodní podmínky |
| GZS | Globální zajištění pracoviště |

# Popis činností a pravidel

## Osobní ochranné a pracovní pomůcky

Obecně:

Povinnosti používat standardní OOPP definované v RS - 19 – Dokumentace k zajištění BOZP, příloha č. 8 – Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

Připojení vybranou metodou PPN NN:

- dielektrická přilba s obličejovým štítem

- vhodná ochranná obuv

- ochranný oděv s odolností proti teplu a plamenu dle ČSN EN 11612 vhodný pro práce pod napětím chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku dle ČSN EN 61482 a splňuje požadavky třídy 1 (4kA)

- dielektrické rukavice minimálně třídy 00 vč. mechanické ochrany

## Kvalifikace pracovníků a jejich počet

Práci smí provádět výhradně pracovníci, kteří jsou pravidelně školeni a přezkušováni dle tohoto MPBP ve smyslu §14 Vyhl. 50/78 Sb. a následně písemně pověřeni ve smyslu RS - 19 Dokumentace k zajištění BOZP, příloha č. 10.

V případě, že se nejedná o práce pod napětím, může činnost popsané v tomto pokynu provádět jeden pracovník s minimálně §4, Vyhl. č. 50/78Sb.

V případech prací prováděných pod napětím, jsou kvalifikační požadavky minimálně §6 Vyhl. č. 50/78 Sb. Jedná se o práci pod napětím ve smyslu ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 ed.2 kap. 6.1.3, kterou dále zpřesňuje tento MPBP.

## Přechodný odběr elektrické energie zhotovitelů v souladu se Všeobecnými podmínkami provádění staveb pro společnost E.ON Distribuce, a. s.

- Součástí rámcové smlouvy jsou VPPS, kde je uvedeno, že „Objednatel poskytne zdarma k dispozici technologickou vodu a elektřinu v případě, že je má v místě staveniště k dispozici. Objednatel však neodpovídá za případné přerušení dodávek těchto komodit. Rozpočet projektu stavby neobsahuje tomto případě v položce GZS náklady na krytí dodávek těchto komodit. V případě potřeby vybudování dočasných přípojek zařízení staveniště jsou pokládky proudovodných a vodovodních přípojných vedení od místa připojení do místa použití odpovědností zhotovitele a nebudou samostatně hrazeny (pokud nejsou současně samostatnými stavebními objekty).“

- Tento přechodný odběr se týká pouze krátkodobého připojení v místě, kde zhotovitel v souladu se smlouvou provádí činnosti spojené s opravou, údržbou nebo výstavbou zařízení DS

- Může se jednat o připojení zařízení staveniště např. mobilních kontejnerů pro ubytování zaměstnanců nebo pro výstavbu budovy rozvodny, kde se předpokládá přechodné připojení v řádu několika týdnů.

- Při opravách, údržbě a výstavbě se jedná zejména o připojení „jednofázového“ ručního nářadí (vrtačky, vrtací kladiva, svářecí přístroje, vysavače, osvětlení pro pracovní činnost za snížené viditelnosti apod.) a v odůvodněných případech o připojení „třífázového“ spotřebiče.

## Technické, legislativní a personální podmínky pro připojení přechodového odběru

### Ze stávajícího rozvaděče NN DTS pevně osazeného zásuvkou pro 230 V- (Příl. č. 1)

- Při připojení pohyblivého přívodu nebo ručního nářadí do 1f zásuvky 230 V je nutné vždy použít proudový chránič s vyb. proudem 30 mA. Tento chránič může být buď součástí elektroinstalace TS, nebo musí být použit externí proudový chránič - tzv. “proudový chránič do zásuvky“ (příklady těchto proudových chráničů do zásuvky jsou uvedeny v Příloze č.1).

- Pro připojení pohyblivého přívodu nebo ručního nářadí do servisní zásuvky musí pracovník ZHT splňovat:

  - kvalifikaci podle §4 Vyhl č. 50/78Sb. za předpokladu krytí IP 21 ze strany ovládání rozvaděče. V případě nedodržení krytí musí mít provádějící pracovník kvalifikaci podle §6 Vyhl. 50/78 Sb.

  - Je písemně pověřený k této činnosti v rámci sjednaného druhu práce podle pracovní smlouvy po vzájemné dohodě ve smyslu Dokumentace k zajištění BOZP 
(u organizace v řádném pracovním vztahu) k samostatnému výkonu dle uvedených pracovních činností.

- Rozvaděč NN DTS bude opětně zajištěn proti přístupu osob bez elektrotechnické kvalifikace.

- Připojované pohyblivé přívody a spotřebiče musí splňovat požadavky dle ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení – zejména požadavky na dimenzování a mechanické namáhání.

- ZHT zajistí proškolení a vedení dokumentace k těmto pohyblivým přívodům a spotřebičům včetně pravidelných revizí dle ČSN EN 33 1600 ed. 2. Před každým použitím takovéhoto prostředku provede pracovník jeho vizuální kontrolu.

### Ze stávající skříně (SP, SS, SR, SV, SD, rozvaděče DTS bez pevně osazené zásuvky) – metodou PPN NN – pomocí servisní zásuvky (Příl. č. 1)

- Při připojení servisní zásuvky je nutné zajistit, aby použitá servisní zásuvka byla vždy vybavena ochranou proti přetížení a zkratu a zejména proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA (přípustné typy konkrétních zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 1). Skříň (SP, SS, SR, SV, SD, rozvaděč DTS bez pevně osazené zásuvky) bude opětně zajištěna proti přístupu osob s kvalifikací dle §4 Vyhl. č. 50/78Sb. a nižší.

- Pro připojení servisní zásuvky do skříní (SP, SS, SR, SD, rozvaděčů DTS bez pevně osazené zásuvky) musí pracovník ZHT splňovat:

- Kvalifikace min. §6 do 1000 V Vyhl. č. 50/78Sb.

- Absolvované a platné příslušné školení na vybrané práce PPN NN

- Je písemně pověřený k této činnosti v rámci sjednaného druhu práce podle pracovní smlouvy po vzájemné dohodě ve smyslu ve smyslu „Dokumentace k zajištění BOZP (u organizace v řádném pracovním vztahu) k samostatnému výkonu dle uvedených pracovních činností

- Pro připojení pohyblivého přívodu nebo ručního nářadí do servisní zásuvky musí pracovník ZHT splňovat požadavky min. podle §4 Vyhl č. 50/78Sb. Během takto provedeného připojení musí zůstat zachované požadované minimální krytí prvků DS IP43, pokud není možné technicky splnit, musí být provedeno jiné technické opatření (ochrany definované v 
PNE 33 0000-1 ed. 5, kap. 3.2.1 Rozdělení ochran - živých částí)

  - Základní ochrana živých částí může být vytvořena:

    - polohou (čl. 3.2.2.1);

    - zábranou (čl. 3.2.2.2);

    - přepážkami nebo kryty (čl. 3.2.2.3);

    - izolací živých částí (čl. 3.2.2.4);

- jedná se o základní požadavek normy PNE 33 0000-1 kap. 3.2.2.3.2 U rozvaděčů (včetně kabelových skříní) přístupných laikům a pracovníkům seznámeným je požadováno krytí aspoň IP43.

### Připojení mobilní buňky do staveništního rozvaděče dle podmínek distributora el. energie

Mobilní buňkou se rozumí zařízení na staveništích při investičních akcích údržbářských činnostech na základě uzavřeného smluvního vztahu se ZHT. Zařízení se zřizují na dobu nejvýše 6 měsíců a v případě delšího provozování se posuzují jako opětovně zřizovaná.

Zařízení musí být používáno jen za stanovených pracovních, provozních podmínek a k účelu, pro které bylo vyrobeno, zhotoveno nebo zřízeno a musí být udržováno v dobrém technickém stavu, který odpovídá příslušným normám a předpisům.

Zřizovat zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru je zakázáno.

Podmínky připojení k DS stanoví distributor el. energie na základě „Žádosti o krátkodobé připojení“, v které je řešena problematika:

- termínů podání žádostí a uzavření smluvního vztahu na připojení k DS a dodávku el. energie

- velikosti hlavního jističe

- způsob a umístění měření

- kvalifikace osob

- způsob ochrany před neb. dotykovým napětím

### Připojení svítidel pro svícení za snížené viditelnosti – ze servisní zásuvky (HO – ZK, Intercable - odběr. souprava)

Požadavky na osvětlení pro různé prostory a činnosti jsou definovány fyzikálními “, parametry,
 viz Příl č. 2.

#### Požadavky na ruční svítidla

Jedná se zejména o svítidla s napájecím napětím nepřevyšující hodnotu 250 V, která se během práce drží v ruce nebo jsou přichyceny na podklad přičemž:

- ochrana před úrazem el. proudem - musí splňovat zařazení do tř. II nebo III.

- připojení ke zdroji bude realizováno servisní zásuvkou s min. krytí IP44 s ochranou proti přetížení a zkratu, včetně proudového chrániče nebo zásuvkou (v rozvaděči DTS) opatřenou „mobilním proudovým chráničem“ s vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA.

- pro připojení ručních, svítidel z výše uvedených zásuvek musí pracovník ZHT splňovat kvalifikační požadavky min. podle §4 Vyhl. č. 50/78Sb. ve smyslu odst. 4.4.1 a 4.4.2

- fyzikální a technické požadavky budou dodrženy ve smyslu Příl. č. 2

# Související dokumentace

RS-019	Dokumentace k zajištění BOZP

RS-039		Spisový a skartační řád

ECD-PP-058	Vlastní spotřeba elektrické energie ECD

Všeobecné obchodní podmínky dodávek staveb a služeb pro E.ON Distribuce, a. s.

## Další dokumenty

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon

Vyhl. č. 16/2016 Sb. O podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Vyhl. č.50/78 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Pravidla provozování distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. (PPDS) – elektřina.

Nařízení vlády ČR č. 361/2007Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů- Část 2: venkovní pracovní prostory

ČSN EN 60439 – 4 ed.2 „Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče“

ČSN 33 2000 – 7 704 ed.2, „Elektrická zařízení na staveništích a demolicích!

ČSN 332000-7-717 „Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní anebo transportovatelné buňky“

ČSN EN 60900 ed.3 Práce pod napětím- Ruční nářadí používané do AC 1  000V a DC 1 500V

ČSN 34 0350 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN EN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrického zařízení během používání

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Tento prováděcí pokyn vstupuje v platnost 1. 12. 2019.

Vydáním tohoto prováděcího pokynu (ECD-PP-356) se nahrazuje a ukončuje platnost dokumentu ECZR-PP-DS-128.

Přílohy

P.1	Typy servisních zásuvek	9

P.2	Technické a fyzikální požadavky na přenosné svítilny	10

Typy servisních zásuvek

Technické a fyzikální požadavky na přenosné svítilny