Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

Transformátor:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO / NE – nabízený parametr ] |
| --- | --- | --- |
| Parametry soustavy, údaje o prostředí |  |  |
| Jmenovité napětí sítě | 3~110 kV | [ANO/NE] |
| Nejvyšší napětí sítě | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet fází | 3 | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Způsob spojení středu sítě VVN se zemí | TT - účinně uzemněný | [ANO/NE] |
| Druh distribuční sítě VN | IT | [ANO/NE] |
| Nadmořská výška | < 1000 m | [ANO/NE] |
| Stupeň znečištění (podle ČSN 33 0405) | ≥ III, lp5 - 31 mm/kV | [ANO/NE] |
| Jmenovité parametry stroje |  |  |
| Typové označení transformátoru |  | [vyplní uchazeč] |
| Výrobce |  | [vyplní uchazeč] |
| Země původu |  | [vyplní uchazeč] |
| Provedení transformátoru | Pro venkovní prostředí | [ANO/NE] |
| Výrobce transformátoru disponuje certifikátem systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 pro výrobu související s předmětem plnění | ANO | ANO/NE] |
| Jmenovité napětí transformátoru | 3~115 kV | [ANO/NE] |
| Nejvyšší napětí transformátoru | 123 kV | [ANO/NE] |
| Počet fází | 3 | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Chladící médium | olej naftenický / ČSN EN 60 296 / v ceně celá náplň (uvést typ oleje) | [ANO – uchazeč vyplní typ oleje / NE] |
| Olejová náplň (součást dodávky) | 100 % | [ANO/NE] |
| Jmenovitý převod | 115/22/6,6 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý výkon | 25/ 20/ 20 MVA | [ANO/NE] |
| Regulace na straně 115 kV pod zatěží plný výkon u všech odboček na straně 22 kV |  8 x 2 % | [ANO/NE] |
| Regulace na straně 115 kV bez zatěží |  2 x 2,5 % | [ANO/NE] |
| Sekundární jmenovité napětí | 22 kV | [ANO/NE] |
| Sekundární nejvyšší napětí | 25 kV | [ANO/NE] |
| Terciární jmenovité napětí | 6,6 kV | [ANO/NE] |
| Terciární nejvyšší napětí | 8,3 kV | [ANO/NE] |
| Napětí nakrátko uk12 (primár – sekundár) | cca 11,5 % | [ANO/NE] |
| Napětí nakrátko uk13 (primár – terciár) | cca 8,5% | [ANO/NE] |
| Napětí nakrátko uk23 (sekundár – terciár) | cca 22,5% | [ANO/NE] |
| Materiál vinutí | měď | [ANO/NE] |
| Jmenovitý výkon (ONAN/ONAF) | 16/25 MVA 12/20 MVA | [ANO/NE] |
| Chlazení (ventilátory spouštěny podle teploty horní vrstvy oleje) | ONAN / ONAF | [ANO/NE] |
| Spojení vinutí transformátoru | YNyn0d1 | [ANO/NE] |
| Výkonový přepínač (VN sekundár (22kV)) | Výkonový vakuový přepínač motorový pohon (uvést typ) | [ANO/NE] [uchazeč vyplní výrobce a typ přepínače a typ motorového pohonu] |
| Přepínání odboček VN Terciár (6,6kV) | Za vypnutého stavu | [ANO/NE] |
| Řízení regulace | dálkově, místně tlačítky ze skříně motorového pohonu a nouzově ručně klikou u motorového pohonu | [ANO/NE] |
| Pomocná napětí pro motory | 3x230/400 V, 50 Hz, AC | [ANO/NE] |
| Minimální povrchové dráhy izolátorů průchodek VVN | min.31 mm/kV | [ANO-uvést hodnotu /NE] |
| Minimální povrchové dráhy izolátorů průchodek VN – sekundár | min. 31 mm/kV | [ANO-uvést hodnotu /NE] |
| Minimální povrchové dráhy izolátorů průchodek VN - terciár | min. 31 mm/kV | [ANO-uvést hodnotu /NE] |
| Průchodky VVN (fázové – 3ks) |  | [uchazeč vyplní typ a výrobce] |
| Průchodka VVN (nulový bod) |  | [uchazeč vyplní typ a výrobce] |
| Průchodka VN – sekundár (4 ks) |  | [uchazeč vyplní typ a výrobce] |
| Průchodka VN – terciár (3 ks) |  | [uchazeč vyplní typ a výrobce] |
| Připojovací místa průchodek 110 kV | Svorník 30x80 až 30x120 mm | [ANO-uvést hodnotu /NE] |
| Připojovací místa průchodek 22 kV | Svorníkové oko (100x100 mm se 4 otvory o průměru 14 mm) | [ANO/NE] |
| Připojovací místa průchodek 6,6 kV | Svorníkové oko (60x60 mm se 2 otvory o průměru 14 mm) | [ANO/NE] |
| Maximální oteplení oleje v horní vrstvě vinutí | 60K | [ANO/NE] |
| Maximální oteplení vinutí | 65K | [ANO/NE] |
| Ekodesign – stupeň 2. |  |  |
| PEI | 99,700 % | [ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| P0 [kW] | max. 14 kW + 0% tolerance | [ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| PCO [kW] |  | [uchazeč uvede hodnotu] |
| PK1-3 [kW] | max. 88 kW + 0% tolerance | [ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| PK1-2 [kW] | 105 kW + 0% tolerance | ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| PK2-3 [kW] | 116kW + 0% tolerance | ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| Hlučnost - max. hladina akustického výkonu Lwa při jmenovitém napětí nebo proudu (bez plusové tolerance) |  |  |
| Provedení | ≤76 dB | [ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| Zkušební napětí |  |  |
| Primár (fázové vinutí) | LI550AC230 | [ANO/NE] |
| Primár (nulový bod) | LI250AC95 | [ANO/NE] |
| Sekundár | LI150AC50 | [ANO/NE] |
| Terciár | LI-AC20 | [ANO/NE] |
| Nádoba, víko |  |  |
| Provedení | nezinkovaná nádoba, povrchová úprava nátěrem (RAL7033) | [ANO/NE] |
| Třída ochrany nátěrem | C3-H | [ANO/NE] |
| Výbava, nádoba musí obsahovat vývody: | -pro vzorkování oleje -pro filtraci a vypouštění -pro vyprázdnění konzervátoru -přípojka pro vakuové čerpadlo - zátka pro vypouštění oleje | [ANO/NE] |
| Žebřík pro výstup na trafo | ANO | [ANO/NE] |
| Kotevní deska na víku pro zajištění bezpečnosti pracovníka | ANO | [ANO/NE] |
| Základní přístrojové vybavení |  |  |
| Buchholzovo relé ČSN EN 50216-2 DR80 pro nádobu | 1 ks | [ANO/NE] |
| Ochranné relé RS2001 | 1 ks | [ANO/NE] |
| Magnetický ukazatel stavu oleje v nádobě stroje a regulace s kontaktem pro minimální a maximální hladinu v nádobě stroje | 2 ks (jeden pro nádobu, druhý pro přepínač odboček) | [ANO/NE] |
| Pojistný přetlakový ventil - LMPRD (Messko) | 1 ks | [ANO/NE] |
| Mechanický vysoušeč dle DIN 42562 | 2 ks | [ANO/NE] |
| Tepelná ochrana AKM s odporovou sondou | 2 ks (jedna pro teplotu oleje, druhá pro teplotu vinutí) | [ANO/NE] |
| Společná ovládací a jistící skříň | ANO | [ANO/NE] |
| Ostatní |  |  |
| Pomocné napětí (ventilátory, regulace, topení) | 3x230/400 V, 50 Hz, AC | [ANO/NE] |
| Štítek, veškeré popisy, nápisy a bezpečnostní pokyny v českém jazyce | ANO | [ANO/NE] |
| Minimální doba technické životnosti | 35 roků | [ANO - uchazeč uvede hodnotu / NE] |
| Transformátor obsahuje veškeré nezbytné vybavení pro zajištění správné funkce stroje | ANO | [ANO/NE] |
| Podvozek |  |  |
| Podvozek s kolečky odizolovaný od tělesa transformátoru | ANO | [ANO/NE] |
| Kolečka pro příčný i podélný pojezd. | ANO | [ANO/NE] |
| Přestavitelná osová rozteč koleček 1620 až 1680 mm | ANO | [ANO/NE] |
| Pomocná konstrukce pro zajištění transformátoru proti pohybu (brzda umístěná pro dvě příčná kolečka) | ANO | [ANO/NE] |
| Hmotnosti |  |  |
| Celková hmotnost |  | [uchazeč vyplní hodnotu] |
| Hmotnost odnímatelných částí |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Hmotnost jádra |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Hmotnost vinutí |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v nádobě |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v konzervátoru |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost olejové náplně | max. 17 000 kg | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Rozměry |  |  |
| Celková délka [mm] – A2 | max. 5 150 mm | [ANO - uchazeč uvede hodnoty / NE] |
| Celková šířka [mm] – B1 | max. 3 800 mm | [ANO - uchazeč uvede hodnoty / NE] |
| Celková výška [mm] | max. 4 890 mm | [ANO - uchazeč uvede hodnoty / NE] |
| Výška nejvyšší části víka nádoby [mm] – H1 |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Výška nejvyšší části expanzní nádoby [mm] - H2 |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |
| Výška nejvyšší části průchodky VVN [mm] – H3 |  | [uchazeč vyplní hodnoty] |

Obrázek níže opravený

Dne doplní účastník, v doplní účastník

------------------------------------

Podpis oprávněné osoby dodavatele