## Obecné požadavky
Obecné požadavky - dle kap. A.1 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
1 | Všechny komponenty musí být vzájemně kompatibilní | [P] |  |  | 1
2 | Měřící zařízení ve třídě „S“ dle ČSN EN 61000-4-30 | [P] |  |  | 1
3 | 4Q elektroměr | [P] |  |  | 1
4 | Detekce nestandardních stavů a komunikační funkce | [P] |  |  | 1
5 | Přenos požadovaných měření a signalizace přes protokol IEC60870-5-104 do nadřazeného dispečerského systému | [P] |  |  | 1
6 | Komunikace na aplikační nástroj Management UM, pro centrální správu, provoz, parametrizaci, vyčítání a monitoring | [P] |  |  | 1
7 | Komunikace a přenos veličin do datového skladu Zadavatele | [P] |  |  | 1
8 | Časová synchronizace z NTP serveru Zadavatele | [P] |  |  | 1
9 | Podpora přiřazení IP adres pomocí RADIUS serveru | [P] |  |  | 1
10 | Žádné z dodaných zařízení se nenachází na konci výrobního cyklu. | [P] |  |  | 1
11 | Měřící sestava UM musí zajistit napájení měřícího zařízení při ztrátě napětí po nezbytně nutnou dobu na odeslání zprávy o výpadku napájení do nadřazeného řídícího systému, zálohování dat a překonání krátkodobých výpadků napájecího napětí (minimální doba trvání záložního napájení 2,5 minuty). | [P] |  |  | 1
12 | Měřící sestava UM musí být časově synchronizována. | [P] |  |  | 1
13 | Primárním zdrojem času pro všechny komponenty je NTP server Zadavatele s maximální odchylkou 200 ms. | [P] |  |  | 1
14 | Měřící sestava UM musí umožnit připojení systémů „třetích“ stran (subkomunikace) pomocí komunikačních rozhraní. | [P] |  |  | 1
15 | Komponenty musí být bez rotujících částí, bez aktivních chladících prvků (ventilátorů). | [P] |  |  | 1
16 | Všechny komponenty musí být přehledně a trvale označené a musí obsahovat minimálně následující údaje: - Typ zařízení - Jmenovité hodnoty - Sériové číslo - Verze hardwaru Značení musí být provedené alfanumericky ve formátu prostého textu. Také všechny sady svorkovnic, zástrček, desek, slotů atd. musí být přehledně označeny. Všechny štítky musí být čitelné a spolehlivě přichycené po celou dobu životnosti zařízení. | [P] |  |  | 1
17 | Všechny komponenty budou pro potřeby cílové evidence ve všech systémech a vzdálenou parametrizaci opatřeny unikátním QR kódem. QR kód musí být umístěn na vhodném místě (na čelní straně zařízení) pro načtení po instalaci v cílové trafostanici. QR kód bude umístěn na bílém pozadí, velikost varianta L, s kapacitou až 209 znaků. | [P] |  |  | 1
Parametry pracovního prostředí
18 | Prostředí V, dle PNE 33 0000-2 | [P] |  |  | 1
19 | Rozsah teplot okolí - 25 až + 55 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 | [P] |  |  | 1
20 | Nejvyšší nadmořská výška ≤ 2000m dle PNE 33 0000-2 | [P] |  |  | 1
21 | Max. příp. vzdušná vlhkost ≤ 95% (při 25°C, bez kondenzace) | [P] |  |  | 1
Parametry sítě NN
22 | Jmenovité napětí sítě UN 3 x 230 / 400 V | [P] |  |  | 1
23 | Maximální trvalé napětí sítě U±10% | [P] |  |  | 1
24 | Jmenovitá frekvence soustavy f = 50 Hz | [P] |  |  | 1
25 | Druh distribuční sítě TN-C | [P] |  |  | 1
Parametry sítě DC
26 | Jmenovité napětí sítě UN 24 V | [P] |  |  | 1
27 | Maximální trvalé napětí sítě U±20% | [P] |  |  | 1
* Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Kybernetické požadavky na MSUM
Kybernetické požadavky - dle kap. C Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
1 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.2 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
2 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.3 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
3 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.4 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
4 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.5 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
5 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.6 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
6 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.7 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
7 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.8 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
8 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.9 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
9 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.10 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
10 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.11 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
11 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.12 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
12 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.13 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
13 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.14 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
14 | Zařízení MSUM splňují všechny povinné požadavky dle kapitoly C.15 přílohy č.2 SoD | [P] |  |  | 1
* Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Varianta 1_UM
Varianta 1 - dle kap. 4.1 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.1.1 Nabídková cena UM[Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.1.1 Přepočtená nabídková cena UM [Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámka
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Univerzální monitor
1 | Flexibilita a kompletní konfigurovatelnost zařízení pro možnost přizpůsobení vyčítání dat různým aplikacím a požadavkům uživatele. | [P] |  |  | 1
2 | Spolehlivost a odolnost v provozních podmínkách, jako je prach, vlhkost, teplotní extrémy viz. charakteristika pracovního prostředí výše. | [P] |  |  | 1
3 | Kruhové uspořádání paměti | [P] |  |  | 1
4 | Konfigurovatelná délka doby uložení a logiky mazání dat (základní nastavení bude pracovat s logikou smazání úspěšně předaných dat do MUM. Zařízení musí být schopno pojmout data za minimálně 3 měsíce. | [P] |  |  | 1
5 | Intuitivní uživatelské rozhraní a snadná ovladatelnost. | [P] |  |  | 1
6 | Dostatečná paměť a výkon pro rychlé zpracování a zobrazení dat. | [P] |  |  | 1
7 | Odezva na požadavky z nadřazeného systému bude maximálně v jednotkách sekund. | [P] |  |  | 1
8 | Při změně konfigurace bude nové nastavení nahráno do maximálně 10 minut spolu s restartem měřícího zařízení a kontrolní zpětnou vazbou o úspěšném nahrání nové konfigurace do nadřazeného systému. | [P] |  |  | 1
9 | Automatické vyčtení dat na základě požadavku z nadřazeného systému do maximálně 10 minut. Po vyčtení dat bude provedena kontrolní zpětná vazba, zda byla data úspěšně vyčtena. | [P] |  |  | 1
10 | Bezpečnostní funkce a možnost zabezpečeného přístupu a správy. | [P] |  |  | 1
11 | Limit a chování pro bezpečnostní události definované v dokumentu KB | [P] |  |  | 1
12 | Měřící zařízení může mít displej, který však není mandatorním požadavkem. V případě varianty bez displeje musí být zařízení vybaveno stavovými LED a mít dostupný servisní port pro připojení z čelní strany přístroje. | [P] |  |  | 1
13 | Provedení měřícího zařízení s displejem. | [NP] | 1%
14 | Konstrukce monitorovacího přístroje musí splňovat podmínky pro umístění v rozvaděči NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
15 | Umístění portů (mimo servisní port viz výše) a připojovacích svorek je požadováno na zadní straně zařízení v případě varianty s displejem a na čelní straně zařízení v případě varianty bez displeje. (Do poznámky uvést zvolenou variantu) | [P] |  |  | 1
16 | UM musí být v době poptávky vyrobeno, plně funkční, technicky zdokumentováno. | [P] |  |  | 1
17 | Všechny vstupní a výstupní obvody musí být galvanicky odděleny, aby nedocházelo k poškození vnitřních obvodů UM vlivem zatažení přepětí přes binární nebo analogové vstupy. | [P] |  |  | 1
18 | Požadovaný minimální stupeň krytí je IP40. | [P] |  |  | 1
19 | Kategorie měření CAT IV pro napěťové měřící vstupy dle normy ČSN EN 61010-2-030 s teplotním rozsahem min -25°C až +55°C. | [P] |  |  | 1
20 | Okolní relativní vlhkost: 5% - 95% nekondenzující | [P] |  |  | 1
21 | Algoritmy měření měřených hodnot musí splňovat podmínky ČSN EN 61000-4-30 měření v třídě „S“. | [P] |  |  | 1
22 | Všechny veličiny jsou měřeny v souladu se standardem ČSN EN 50 160. | [P] |  |  | 1
23 | Přípustná nejistota měření 0,1 % v rozsahu jmenovitého fázového napětí od 80 až 120% | [P] |  |  | 1
24 | Minimální měřící od 0 do 150 % jmenovitého fázového napětí | [P] |  |  | 1
25 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC | [P] |  |  | 1
26 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
27 | Je požadován samostatný servisní sériový port s fyzickým rozhraním RJ45, USB nebo Cannon | [P] |  |  | 1
28 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro připojení modemu | [P] |  |  | 1
29 | Dynamické vzorkování pro minimální frekvenci 1,5 kHz s přiřazením časové osy ke každému vzorku | [P] |  |  | 1
30 | Přímé měření napětí NN U1, U2 a U3 (3x 230V). | [P] |  |  | 1
31 | Měření proudů IL1, IL2, IL3 pomocí měřících transformátorů proudu s výstupním jmenovitým proudem 5A. | [P] |  |  | 1
32 | Trvalá přetížitelnost měřících vstupů 120 % jmenovité hodnoty. | [P] |  |  | 1
33 | Galvanické oddělení vstupů s minimální elektrickou pevností 2,5 kV. | [P] |  |  | 1
34 | Zpracování vstupní signalizace podle výstupního napětí napájecího zdroje. | [P] |  |  | 1
35 | Musí být možnost zpracování dvoubitové informace (VYP/ZAP), včetně vyhodnocení nestandardních stavů jako 11 nebo 00. | [P] |  |  | 1
36 | Digitální vstupy: minimálně 3 x DI (24V) | [P] |  |  | 1
37 | U dvoubitové signalizace možnost volitelného časového nastavení doby potlačení mezipolohy (stav 00) do komunikace při přechodu z 01 na 10 a naopak | [P] |  |  | 1
38 | Digitální výstupy: minimálně 1 x DO | [P] |  |  | 1
39 | Nastavitelný čas sepnutí výstupního relé. | [P] |  |  | 1
40 | Zatížení reléového výstupu minimálně 3 W. | [P] |  |  | 1
41 | Maximální rozměry pro UM při způsobu montáže do připraveného otvoru: 92 x 92 x 110mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
42 | Maximální rozměry pro UM samostatný UM a společně pro samostaný modem při způsobu montáže na DIN lištu: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Přenos real-time dat
43 | Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104 | [P] |  |  | 1
44 | Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server | [P] |  |  | 1
45 | Minimální požadované informace do přenosu: - Stav deonu - Vypnutí Deonu od naproudové spouště - Nesymetrie napětí 1 - Nesymetrie napětí 2 - 3x Sdružené napětí Uvn - 3x Sdružené napětí Unn - 3x Fázové napětí Unn - 3x Fázový proud IL - 3x Fázový činný výkon PLf - Činný výkon P3f - 3x Fázový jalový výkon QLf - Jalový výkon Q3f | [P] |  |  | 1
46 | Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena | [P] |  |  | 1
47 | Uživatelský nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů | [P] |  |  | 1
48 | Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací | [P] |  |  | 1
49 | Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu | [P] |  |  | 1
50 | Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje | [P] |  |  | 1
51 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – realtime data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
52 | Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen) | [P] |  |  | 1
53 | Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci nasazení | [P] |  |  | 1
Přenos pasivních dat
54 | Rozsah pasivních dat je definován v Kap. 6. přílohy č.2 | [P] |  |  | 1
55 | Exportní datový tok preferujeme ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV). V každém případě požadujeme sjednocení komunikace mezi MSUM a MUM. | [P] |  |  | 1
56 | Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
57 | Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM. | [P] |  |  | 1
Monitorovací funkce
58 | Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. | [P] |  |  | 1
59 | Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami | [P] |  |  | 1
60 | Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání | [P] |  |  | 1
61 | Všechny veličiny musí být měřeny v souladu s uvedenými standardy. | [P] |  |  | 1
62 | Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření | [P] |  |  | 1
63 | Hlavní monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.1., příloha č.2): - 4Q elektroměr - Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí - Události (kvalita, ochrany) | [P] |  |  | 1
64 | Doplňující monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.2., příloha č.2): | [NP]
65 | - Kvalimetr | [NP] | 10%
66 | - Hloubka výkyvu napětí | [NP] | 5%
67 | - Zbytkové napětí | [NP] | 5%
68 | - Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN | [NP] | 1%
69 | - Histogramy | [NP] | 5%
Definice exportu dat
70 | Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM. | [P] |  |  | 1
71 | Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. | [P] |  |  | 1
72 | Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem. | [P] |  |  | 1
73 | Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. | [P] |  |  | 1
74 | Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. | [P] |  |  | 1
75 | Způsoby vyčtení dat jsou: - Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení. - Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání). | [P] |  |  | 1
76 | Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). | [P] |  |  | 1
77 | Manuální připojení k měřícímu zařízení bude realizováno přes servisní port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
78 | Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
79 | Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. | [P] |  |  | 1
80 | Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. | [P] |  |  | 1
81 | Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat. | [P] |  |  | 1
82 | Manuální propojení bude realizováno přes komunikační port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
83 | V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů). | [P] |  |  | 1
84 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
85 | Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v systému Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
86 | Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle výše požadovaných veličin. | [P] |  |  | 1
87 | Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. | [P] |  |  | 1
Monitoring
88 | Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. | [P] |  |  | 1
89 | V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd | [P] |  |  | 1
90 | Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). | [P] |  |  | 1
Parametrizace
91 | Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně a z nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
92 | Při vzdálené správě přes Management UM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v Management UM a upozorní na rozdíly (FW, parametrizace, ...). | [P] |  |  | 1
93 | Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky. | [P] |  |  | 1
94 | Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů. | [P] |  |  | 1
95 | Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách. | [P] |  |  | 1
96 | Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci. | [P] |  |  | 1
97 | U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty). | [P] |  |  | 1
98 | Validace správného zápisu provedené parametrizace. | [P] |  |  | 1
99 | Po parametrizaci automatický restart komponenty. | [P] |  |  | 1
Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent
100 | Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě. | [P] |  |  | 1
101 | Minimální HW požadavky na notebook: - Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz - Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB) - Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11 | [P] |  |  | 1
102 | Dodaný SW musí umožnit správu všech jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
103 | SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty. | [P] |  |  | 1
104 | Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
105 | Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti smlouvy. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici. | [P] |  |  | 1
106 | Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. | [P] |  |  | 1
107 | Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní. | [P] |  |  | 1
108 | Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze) | [P] |  |  | 1
109 | Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS | [P] |  |  | 1
110 | Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva. | [P] |  |  | 1
111 | Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce. | [P] |  |  | 1
Kybernetické požadavky
112 | Použití digitálních podpisů aktualizačních balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací | [NP] | 0.5%
113 | Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 s možností aktivace/deaktivace. | [NP] | 0.5%
114 | Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů | [NP] | 0.5%
115 | MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány | [NP] | 0.5%
116 | Preferovaný transportní protokol je TCP | [NP] | 0.5%
117 | Preferovaný formát syslogu je dle RFC 5424 | [NP] | 0.5%
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 30%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Varianta 1_KJ
Varianta 1 - dle kap. 4.1 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.1.2 Nabídková cena za komunikační jednotku [Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.1.2 Přepočtená nabídková cena za komunikační jednotku [Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Komunikační modem
1 | Konstrukce komunikačního modemu musí splňovat podmínky pro umístění ve stávajících rozvaděčích NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
2 | Komunikační modem musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními v DTS od výrobce MEgA typu MEg44 a MEg44+ a být schopen rovnocenné integrace těchto zařízení do systému MDTS. | [P] |  |  | 1
3 | Rychlost a výkon: Modem by měl podporovat vysokou rychlost přenosu dat a poskytovat stabilní a spolehlivé připojení | [P] |  |  | 1
4 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC. | [P] |  |  | 1
5 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
6 | Signalizační stavové LED diody pro kontrolu komunikace s nadřazenými systémy (např.: zelená/červená) | [P] |  |  | 1
7 | 1x Rozhraní LTE/5G – rozhraní musí podporovat minimálně standardně používaná kmitočtová pásma mobilních operátorů v ČR. | [P] |  |  | 1
8 | Rozhraní pro umístění SIM karty musí podporovat formát Mini SIM nebo Micro SIM nebo Nano SIM | [P] |  |  | 1
9 | LTE modem | [P] |  |  | 1
10 | LTE modem se dvěma anténami. | [NP] | 1%
11 | 1x sériový servisní port RJ45, Cannon, USB | [P] |  |  | 1
12 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran | [NP] | 1%
13 | Podporované komunikační protokoly: - IEC 60870-104 | [P] |  |  | 1
14 | Zabezpečená komunikace v souladu s IEC 62351-3 (TLS) | [P] |  |  | 1
15 | Podpora postupného přihlašování do APN s náhodně vygenerovaným zpožděním (např. 0-30s) | [P] |  |  | 1
16 | Webové komunikační rozhraní | [P] |  |  | 1
17 | Firewall funkcionalita | [P] |  |  | 1
18 | Vzdálené přidělení adresy a bezpečnostní autentizace (RADIUS server Zadavatele) pro zadanou APN. Komunikační zařízení musí podporovat RADIUS client, ale musí mobilnímu operátorovi předat přihlašovací údaje (název APN, uživatelské jméno a heslo). | [P] |  |  | 1
19 | Statické směrování IP komunikace | [P] |  |  | 1
20 | Podpora IPv4 a IPv6 | [P] |  |  | 1
21 | Paketová filtrace – minimálně stavový firewall s pravidly na úrovni vrstev L1 – L4 (ISO/OSI, TCP/IP), | [P] |  |  | 1
22 | Rozhraní příkazové řádky (CLI) s možností konfigurace všech parametrů routeru pro lokální správu a vzdálenou správu | [P] |  |  | 1
23 | Možnost aktualizace programového vybavení přístroje přes lokální rozhraní. Musí být nastavitelné úrovně ochrany heslem pro parametrizaci a aktualizaci programového vybavení přístroje. | [P] |  |  | 1
24 | Podpora centrálního dohledu a vzdálené správy zařízení v rozsahu minimálně funkcí: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace | [P] |  |  | 1
25 | Rozhraní vzdálené správy pomocí standardizovaných a zabezpečených (šifrovaných) protokolů (např. SNMP v3, SSH, HTTPS, IPsec) | [P] |  |  | 1
26 | Synchronizace reálného času pomocí NTP s maximální odchylkou času 200 ms na rozhraní WAN z minimálně dvou NTP serverů | [P] |  |  | 1
27 | Funkce NTP serveru na rozhraní LAN | [P] |  |  | 1
28 | Ukládání veškerých dat v UTC | [P] |  |  | 1
29 | Možnost aktivace / deaktivace jednotlivých rozhraní (LAN, WAN) a jednotlivých funkcí (procesů) | [P] |  |  | 1
30 | Lokální řízení administrátorských přístupů účtů (zakládaní a rušení) a oprávnění (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci), | [P] |  |  | 1
31 | Více úrovní oprávnění uživatelů pro provádění operací (role based access control, minimálně na úrovni administrátor, operátor, monitor – read-only přístup), | [P] |  |  | 1
32 | Logování systémových událostí a operací prováděných administrátory pomocí SYSLOG na minimálně dva servery, přičemž záznamy událostí musí minimálně obsahovat datum a čas včetně specifikace časového pásma, typu činnosti, identifikace technického aktiva, které činnost zaznamenalo, jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, a to v rozsahu minimálně následujících událostí: - přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů, činnosti provedené administrátory, - úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy, - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění, - činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému, - zahájení a ukončení činností technických aktiv, kritických i chybových hlášení technických aktiv, - přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí. | [P] |  |  | 1
Externí anténa LTE
GSM Anténa pro vnitřní použití
33 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
34 | Způsob uchycení magnetický | [P] |  |  | 1
35 | Zisk antény v rozsahu 5dB a více | [P] |  |  | 1
36 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
37 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
38 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
GSM / GPS Anténa pro venkovní použití
39 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
40 | Způsob uchycení šroubovací | [P] |  |  | 1
41 | Součástí dodávky venkovní antény bude i konzole pro uchycení na: - betonový sloup, - příhradový stožár, - na stěnu zděné trafostanice, - střechu kioskové trafostanice. | [P] |  |  | 1
42 | Zisk antény v rozsahu 3dB a více | [P] |  |  | 1
43 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
44 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
45 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
46 | Maximální rozměry pro komunikační modem při způsobu montáže UM do připraveného otvoru: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
47 | Maximální rozměry pro komunikační modem a společně pro samostatný UM při způsobu montáže na DIN lištu: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Přenos real-time dat
48 | Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104 | [P] |  |  | 1
49 | Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server | [P] |  |  | 1
50 | Minimální požadované informace do přenosu: - Stav deonu - Vypnutí Deonu od naproudové spouště - Nesymetrie napětí 1 - Nesymetrie napětí 2 - 3x Sdružené napětí Uvn - 3x Sdružené napětí Unn - 3x Fázové napětí Unn - 3x Fázový proud IL - 3x Fázový činný výkon PLf - Činný výkon P3f - 3x Fázový jalový výkon QLf - Jalový výkon Q3f | [P] |  |  | 1
51 | Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena | [P] |  |  | 1
52 | Uživatelský nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů | [P] |  |  | 1
53 | Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací | [P] |  |  | 1
54 | Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu | [P] |  |  | 1
55 | Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje | [P] |  |  | 1
56 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – realtime data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
57 | Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen) | [P] |  |  | 1
58 | Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci nasazení | [P] |  |  | 1
Přenos pasivních dat
59 | Rozsah pasivních dat je definován v Kap. 6. přílohy č.2 | [P] |  |  | 1
60 | Exportní datový tok preferujeme ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV). V každém případě požadujeme sjednocení komunikace mezi MSUM a MUM. | [P] |  |  | 1
61 | Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
62 | Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM. | [P] |  |  | 1
Monitorovací funkce
63 | Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. | [P] |  |  | 1
64 | Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami | [P] |  |  | 1
65 | Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání | [P] |  |  | 1
Definice exportu dat
66 | Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM. | [P] |  |  | 1
67 | Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. | [P] |  |  | 1
68 | Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem. | [P] |  |  | 1
69 | Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. | [P] |  |  | 1
70 | Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. | [P] |  |  | 1
71 | Způsoby vyčtení dat jsou: - Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení. - Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání). | [P] |  |  | 1
72 | Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). | [P] |  |  | 1
73 | Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
74 | Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. | [P] |  |  | 1
75 | Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. | [P] |  |  | 1
76 | Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat. | [P] |  |  | 1
77 | V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů). | [P] |  |  | 1
78 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
79 | Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
80 | Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle výše požadovaných veličin. | [P] |  |  | 1
81 | Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. | [P] |  |  | 1
Monitoring
82 | Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. | [P] |  |  | 1
83 | V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd | [P] |  |  | 1
84 | Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). | [P] |  |  | 1
Parametrizace
85 | Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně a z nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
86 | Při vzdálené správě přes Management UM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v Management UM a upozorní na rozdíly (FW, parametrizace, ...). | [P] |  |  | 1
87 | Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky. | [P] |  |  | 1
88 | Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů. | [P] |  |  | 1
89 | Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách. | [P] |  |  | 1
90 | Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci. | [P] |  |  | 1
91 | U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty). | [P] |  |  | 1
92 | Validace správného zápisu provedené parametrizace. | [P] |  |  | 1
93 | Po parametrizaci automatický restart komponenty. | [P] |  |  | 1
Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent
94 | Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě. | [P] |  |  | 1
95 | Minimální HW požadavky na notebook: - Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz - Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB) - Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11 | [P] |  |  | 1
96 | Dodaný SW musí umožnit správu všech jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
97 | SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty. | [P] |  |  | 1
98 | Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
99 | Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti smlouvy. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici. | [P] |  |  | 1
100 | Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. | [P] |  |  | 1
101 | Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní. | [P] |  |  | 1
102 | Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze) | [P] |  |  | 1
103 | Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS | [P] |  |  | 1
104 | Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva. | [P] |  |  | 1
105 | Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce. | [P] |  |  | 1
Kybernetické požadavky
106 | Použití digitálních podpisů aktualizačních balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací | [NP] | 0.5%
107 | Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 s možností aktivace/deaktivace. | [NP] | 0.5%
108 | Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů | [NP] | 0.5%
109 | MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány | [NP] | 0.5%
110 | Preferovaný transportní protokol je TCP | [NP] | 0.5%
111 | Preferovaný formát syslogu je dle RFC 5424 | [NP] | 0.5%
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 5%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Varianta 1_ZDROJ
Varianta 1 - dle kap. 4.1 a 4.2 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.1.3 Nabídková cena za zdroj [Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.1.3 Přepočtená nabídková cena za zdroj [Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Zdroj napájení
1 | Vstupní napětí 3x230/400V AC ±10%. | [P] |  |  | 1
2 | Výstupní napětí 24V DC ± 1V. | [P] |  |  | 1
3 | Montáž zdroje na DIN lištu TS 35. | [P] |  |  | 1
4 | U některých instalací je nad a pod uvažovanou maximální výškou zdroje ve vzdálenosti cca 1,5cm kabelový žlab hluboký 8cm (s ohledem na chlazení zařízení). Zařízení musí být schopno se i za těchto podmínek uchladit. | [P] |  |  | 1
5 | Zdroj bude připojen na přívodu od transformátoru, na přípojnice před hlavní jistič rozvaděče NN. | [P] |  |  | 1
6 | Umístění přístroje je v distribuční trafostanici, předřazený jeden stupeň nadproudové ochrany na vedení od transformátoru – nutnost dodržení normy ČSN EN 61010-1. | [P] |  |  | 1
7 | Zařízení musí být odolné pro impulzní napětí min. 6 kV (300 V) v souladu s ČSN 33 2000-4- 443. Stávající rozvaděče RST nejsou vybaveny přepěťovou ochranou, rozvaděče typu RDD a RST-D jsou vybaveny přepěťovými ochranami T1+T2. | [P] |  |  | 1
8 | Výkonové parametry zdroje musí zajistit spolehlivé napájení monitorovacího zařízení a komunikačního modemu. | [P] |  |  | 1
9 | Veškeré výměnné jistící prvky zdroje (pojistky) musí být umístěny v dosahu obsluhy bez nutnosti sejmout kryt zdroje. Jištění strany 3x230/400V AC bude realizováno formou externího pojistkového odpínače (není součást dodávky zdroje). V případě použití výměnné pojistky na straně výstupního napájení bude na přístroji vhodným způsobem připevněna náhradní pojistka pro případ nutné výměny. | [P] |  |  | 1
10 | Zdroj bude vybaven pojistkou charakteristiky B, C, D, K nebo srovnatelné pro zajištění spolehlivé ochrany na vstupu zařízení | [P] |  |  | 1
11 | Zdroj bude vybaven plynovým svodičem přepětí a/nebo varistorem pro zvýšení odolnosti vůči vnějšímu rušení (ochrana proti přepětí následkem přechodných jevů) | [P] |  |  | 1
12 | Zdroj bude vybaven stavovými vícebarevnými LED (např.: červená, žlutá, zelená) pro vizuální indikaci provozního stavu. Prostřednictvím LED budou signalizovány stavy: | [NP]
13 | - normálový stav (DC OK – svití zeleně), | [NP] | 0.25%
14 | - přechodné jevy (přetížení a zkrat – svítí červeně) | [NP] | 0.25%
15 | - pokles napětí (svítí žlutě) | [NP] | 0.25%
16 | - chybí napájecí napětí (nesvítí) | [NP] | 0.25%
17 | Maximální rozměry pro zdroj při způsobu montáže UM do připraveného otvoru: 130 x 108 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
18 | Maximální rozměry pro zdroj při způsobu montáže na DIN lištu: 130 x 108 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 1%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Varianta 2_UM a KJ a ZDROJ
Varianta 2 - dle kap. 4.3 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.2.1,2,3 Nabídková cena UM, komunikační jednotky a zdroje jako celku[Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.2.1,2,3 Přepočtená nabídková cena UM, komunikační jednotky a zdroje jako celku[Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena | ;
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Univerzální monitor
1 | Flexibilita a kompletní konfigurovatelnost zařízení pro možnost přizpůsobení vyčítání dat různým aplikacím a požadavkům uživatele. | [P] |  |  | 1
2 | Spolehlivost a odolnost v provozních podmínkách, jako je prach, vlhkost, teplotní extrémy viz. charakteristika pracovního prostředí výše. | [P] |  |  | 1
3 | Kruhové uspořádání paměti | [P] |  |  | 1
4 | Konfigurovatelná délka doby uložení a logiky mazání dat (základní nastavení bude pracovat s logikou smazání úspěšně předaných dat do MUM. Zařízení musí být schopno pojmout data za minimálně 3 měsíce. | [P] |  |  | 1
5 | Intuitivní uživatelské rozhraní a snadná ovladatelnost. | [P] |  |  | 1
6 | Dostatečná paměť a výkon pro rychlé zpracování a zobrazení dat. | [P] |  |  | 1
7 | Odezva na požadavky z nadřazeného systému bude maximálně v jednotkách sekund. | [P] |  |  | 1
8 | Při změně konfigurace bude nové nastavení nahráno do maximálně 10 minut spolu s restartem měřícího zařízení a kontrolní zpětnou vazbou o úspěšném nahrání nové konfigurace do nadřazeného systému. | [P] |  |  | 1
9 | Automatické vyčtení dat na základě požadavku z nadřazeného systému do maximálně 10 minut. Po vyčtení dat bude provedena kontrolní zpětná vazba, zda byla data úspěšně vyčtena. | [P] |  |  | 1
10 | Bezpečnostní funkce a možnost zabezpečeného přístupu a správy. | [P] |  |  | 1
11 | Limit a chování pro bezpečnostní události definované v dokumentu KB | [P] |  |  | 1
12 | Měřící zařízení může mít displej, který však není mandatorním požadavkem. V případě varianty bez displeje musí být zařízení vybaveno stavovými LED a mít dostupný servisní port pro připojení z čelní strany přístroje. | [P] |  |  | 1
13 | Provedení měřícího zařízení s displejem. | [NP] | 1%
14 | Konstrukce monitorovacího přístroje musí splňovat podmínky pro umístění v rozvaděči NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
15 | Umístění portů (mimo servisní port viz výše) a připojovacích svorek je požadováno na zadní straně zařízení v případě varianty s displejem a na čelní straně zařízení v případě varianty bez displeje. (Do poznámky uvést zvolenou variantu) | [P] |  |  | 1
16 | UM musí být v době poptávky vyrobeno, plně funkční, technicky zdokumentováno. | [P] |  |  | 1
17 | Všechny vstupní a výstupní obvody musí být galvanicky odděleny, aby nedocházelo k poškození vnitřních obvodů UM vlivem zatažení přepětí přes binární nebo analogové vstupy. | [P] |  |  | 1
18 | Požadovaný minimální stupeň krytí je IP40. | [P] |  |  | 1
19 | Kategorie měření CAT IV pro napěťové měřící vstupy dle normy ČSN EN 61010-2-030 s teplotním rozsahem min -25°C až +55°C. | [P] |  |  | 1
20 | Okolní relativní vlhkost: 5% - 95% nekondenzující | [P] |  |  | 1
21 | Algoritmy měření měřených hodnot musí splňovat podmínky ČSN EN 61000-4-30 měření v třídě „S“. | [P] |  |  | 1
22 | Všechny veličiny jsou měřeny v souladu se standardem ČSN EN 50 160. | [P] |  |  | 1
23 | Přípustná nejistota měření 0,1 % v rozsahu jmenovitého fázového napětí od 80 až 120% | [P] |  |  | 1
24 | Minimální měřící od 0 do 150 % jmenovitého fázového napětí | [P] |  |  | 1
25 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC | [P] |  |  | 1
26 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
27 | Je požadován samostatný servisní sériový port s fyzickým rozhraním RJ45, USB nebo Cannon | [P] |  |  | 1
28 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro připojení modemu | [P] |  |  | 1
29 | Dynamické vzorkování pro minimální frekvenci 1,5 kHz s přiřazením časové osy ke každému vzorku | [P] |  |  | 1
30 | Přímé měření napětí NN U1, U2 a U3 (3x 230V). | [P] |  |  | 1
31 | Měření proudů IL1, IL2, IL3 pomocí měřících transformátorů proudu s výstupním jmenovitým proudem 5A. | [P] |  |  | 1
32 | Trvalá přetížitelnost měřících vstupů 120 % jmenovité hodnoty. | [P] |  |  | 1
33 | Galvanické oddělení vstupů s minimální elektrickou pevností 2,5 kV. | [P] |  |  | 1
34 | Zpracování vstupní signalizace podle výstupního napětí napájecího zdroje. | [P] |  |  | 1
35 | Musí být možnost zpracování dvoubitové informace (VYP/ZAP), včetně vyhodnocení nestandardních stavů jako 11 nebo 00. | [P] |  |  | 1
36 | Digitální vstupy: minimálně 3 x DI (24V) | [P] |  |  | 1
37 | U dvoubitové signalizace možnost volitelného časového nastavení doby potlačení mezipolohy (stav 00) do komunikace při přechodu z 01 na 10 a naopak | [P] |  |  | 1
38 | Digitální výstupy: minimálně 1 x DO | [P] |  |  | 1
39 | Nastavitelný čas sepnutí výstupního relé. | [P] |  |  | 1
40 | Zatížení reléového výstupu minimálně 3 W. | [P] |  |  | 1
Komunikační modem
41 | Konstrukce komunikačního modemu musí splňovat podmínky pro umístění ve stávajících rozvaděčích NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
42 | Komunikační modem musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními v DTS od výrobce MEgA typu MEg44 a MEg44+ a být schopen rovnocenné integrace těchto zařízení do systému MDTS. | [P] |  |  | 1
43 | Rychlost a výkon: Modem by měl podporovat vysokou rychlost přenosu dat a poskytovat stabilní a spolehlivé připojení | [P] |  |  | 1
44 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC. | [P] |  |  | 1
45 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
46 | Signalizační stavové LED diody pro kontrolu komunikace s nadřazenými systémy (např.: zelená/červená) | [P] |  |  | 1
47 | 1x Rozhraní LTE/5G – rozhraní musí podporovat minimálně standardně používaná kmitočtová pásma mobilních operátorů v ČR. | [P] |  |  | 1
48 | Rozhraní pro umístění SIM karty musí podporovat formát Mini SIM nebo Micro SIM nebo Nano SIM | [P] |  |  | 1
49 | LTE modem | [P] |  |  | 1
50 | LTE modem se dvěma anténami. | [NP] | 1%
51 | 1x sériový servisní port RJ45, Cannon, USB | [P] |  |  | 1
52 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran | [NP] | 1%
53 | Podporované komunikační protokoly: - IEC 60870-104 | [P] |  |  | 1
54 | Zabezpečená komunikace v souladu s IEC 62351-3 (TLS) | [P] |  |  | 1
55 | Podpora postupného přihlašování do APN s náhodně vygenerovaným zpožděním (např. 0-30s) | [P] |  |  | 1
56 | Webové komunikační rozhraní | [P] |  |  | 1
57 | Firewall funkcionalita | [P] |  |  | 1
58 | Vzdálené přidělení adresy a bezpečnostní autentizace (RADIUS server Zadavatele) pro zadanou APN. Komunikační zařízení musí podporovat RADIUS client, ale musí mobilnímu operátorovi předat přihlašovací údaje (název APN, uživatelské jméno a heslo). | [P] |  |  | 1
59 | Statické směrování IP komunikace | [P] |  |  | 1
60 | Podpora IPv4 a IPv6 | [P] |  |  | 1
61 | Paketová filtrace – minimálně stavový firewall s pravidly na úrovni vrstev L1 – L4 (ISO/OSI, TCP/IP), | [P] |  |  | 1
62 | Rozhraní příkazové řádky (CLI) s možností konfigurace všech parametrů routeru pro lokální správu a vzdálenou správu | [P] |  |  | 1
63 | Možnost aktualizace programového vybavení přístroje přes lokální rozhraní. Musí být nastavitelné úrovně ochrany heslem pro parametrizaci a aktualizaci programového vybavení přístroje. | [P] |  |  | 1
64 | Podpora centrálního dohledu a vzdálené správy zařízení v rozsahu minimálně funkcí: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace | [P] |  |  | 1
65 | Rozhraní vzdálené správy pomocí standardizovaných a zabezpečených (šifrovaných) protokolů (např. SNMP v3, SSH, HTTPS, IPsec) | [P] |  |  | 1
66 | Synchronizace reálného času pomocí NTP s maximální odchylkou času 200 ms na rozhraní WAN z minimálně dvou NTP serverů | [P] |  |  | 1
67 | Funkce NTP serveru na rozhraní LAN | [P] |  |  | 1
68 | Ukládání veškerých dat v UTC | [P] |  |  | 1
69 | Možnost aktivace / deaktivace jednotlivých rozhraní (LAN, WAN) a jednotlivých funkcí (procesů) | [P] |  |  | 1
70 | Lokální řízení administrátorských přístupů účtů (zakládaní a rušení) a oprávnění (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci), | [P] |  |  | 1
71 | Více úrovní oprávnění uživatelů pro provádění operací (role based access control, minimálně na úrovni administrátor, operátor, monitor – read-only přístup), | [P] |  |  | 1
72 | Logování systémových událostí a operací prováděných administrátory pomocí SYSLOG na minimálně dva servery, přičemž záznamy událostí musí minimálně obsahovat datum a čas včetně specifikace časového pásma, typu činnosti, identifikace technického aktiva, které činnost zaznamenalo, jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, a to v rozsahu minimálně následujících událostí: - přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů, činnosti provedené administrátory, - úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy, - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění, - činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému, - zahájení a ukončení činností technických aktiv, kritických i chybových hlášení technických aktiv, - přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí. | [P] |  |  | 1
Externí anténa LTE
GSM Anténa pro vnitřní použití
73 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
74 | Způsob uchycení magnetický | [P] |  |  | 1
75 | Zisk antény v rozsahu 5dB a více | [P] |  |  | 1
76 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
77 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
78 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
GSM / GPS Anténa pro venkovní použití
79 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
80 | Způsob uchycení šroubovací | [P] |  |  | 1
81 | Součástí dodávky venkovní antény bude i konzole pro uchycení na: - betonový sloup, - příhradový stožár, - na stěnu zděné trafostanice, - střechu kioskové trafostanice. | [P] |  |  | 1
82 | Zisk antény v rozsahu 3dB a více | [P] |  |  | 1
83 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
84 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
85 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
Zdroj napájení
86 | Vstupní napětí 3x230/400V AC ±10%. | [P] |  |  | 1
87 | Výstupní napětí 24V DC ± 1V. | [P] |  |  | 1
88 | Montáž zdroje na DIN lištu TS 35. | [P] |  |  | 1
89 | U některých instalací je nad a pod uvažovanou maximální výškou zdroje ve vzdálenosti cca 1,5cm kabelový žlab hluboký 8cm (s ohledem na chlazení zařízení). Zařízení musí být schopno se i za těchto podmínek uchladit. | [P] |  |  | 1
90 | Zdroj bude připojen na přívodu od transformátoru, na přípojnice před hlavní jistič rozvaděče NN. | [P] |  |  | 1
91 | Umístění přístroje je v distribuční trafostanici, předřazený jeden stupeň nadproudové ochrany na vedení od transformátoru – nutnost dodržení normy ČSN EN 61010-1. | [P] |  |  | 1
92 | Zařízení musí být odolné pro impulzní napětí min. 6 kV (300 V) v souladu s ČSN 33 2000-4- 443. Stávající rozvaděče RST nejsou vybaveny přepěťovou ochranou, rozvaděče typu RDD a RST-D jsou vybaveny přepěťovými ochranami T1+T2. | [P] |  |  | 1
93 | Výkonové parametry zdroje musí zajistit spolehlivé napájení monitorovacího zařízení a komunikačního modemu. | [P] |  |  | 1
94 | Veškeré výměnné jistící prvky zdroje (pojistky) musí být umístěny v dosahu obsluhy bez nutnosti sejmout kryt zdroje. Jištění strany 3x230/400V AC bude realizováno formou externího pojistkového odpínače (není součást dodávky zdroje). V případě použití výměnné pojistky na straně výstupního napájení bude na přístroji vhodným způsobem připevněna náhradní pojistka pro případ nutné výměny. | [P] |  |  | 1
95 | Zdroj bude vybaven pojistkou charakteristiky B, C, D, K nebo srovnatelné pro zajištění spolehlivé ochrany na vstupu zařízení | [P] |  |  | 1
96 | Zdroj bude vybaven plynovým svodičem přepětí a/nebo varistorem pro zvýšení odolnosti vůči vnějšímu rušení (ochrana proti přepětí následkem přechodných jevů) | [P] |  |  | 1
97 | Zdroj bude vybaven stavovými vícebarevnými LED (např.: červená, žlutá, zelená) pro vizuální indikaci provozního stavu. Prostřednictvím LED budou signalizovány stavy: | [NP]
98 | - normálový stav (DC OK – svití zeleně), | [NP] | 0.25%
99 | - přechodné jevy (přetížení a zkrat – svítí červeně) | [NP] | 0.25%
100 | - pokles napětí (svítí žlutě) | [NP] | 0.25%
101 | - chybí napájecí napětí (nesvítí) | [NP] | 0.25%
102 | Maximální rozměry této varianty (tzv. all-in-one) při způsobu montáže do připraveného otvoru: 92 x 92x 110 mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
103 | Maximální rozměry této varianty (tzv. all-in-one) při způsobu montáže na DIN lištu: 185 x 100x 180 mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Přenos real-time dat
104 | Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104 | [P] |  |  | 1
105 | Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server | [P] |  |  | 1
106 | Minimální požadované informace do přenosu: - Stav deonu - Vypnutí Deonu od naproudové spouště - Nesymetrie napětí 1 - Nesymetrie napětí 2 - 3x Sdružené napětí Uvn - 3x Sdružené napětí Unn - 3x Fázové napětí Unn - 3x Fázový proud IL - 3x Fázový činný výkon PLf - Činný výkon P3f - 3x Fázový jalový výkon QLf - Jalový výkon Q3f | [P] |  |  | 1
107 | Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena | [P] |  |  | 1
108 | Uživatelský nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů | [P] |  |  | 1
109 | Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací | [P] |  |  | 1
110 | Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu | [P] |  |  | 1
111 | Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje | [P] |  |  | 1
112 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – realtime data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
113 | Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen) | [P] |  |  | 1
114 | Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci nasazení | [P] |  |  | 1
Přenos pasivních dat
115 | Rozsah pasivních dat je definován v Kap. 6. přílohy č.2 | [P] |  |  | 1
116 | Exportní datový tok preferujeme ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV). V každém případě požadujeme sjednocení komunikace mezi MSUM a MUM. | [P] |  |  | 1
117 | Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
118 | Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM. | [P] |  |  | 1
| Monitorovací funkce |  |  |  | 1
119 | Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. | [P] |  |  | 1
120 | Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami | [P] |  |  | 1
121 | Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání | [P] |  |  | 1
122 | Všechny veličiny musí být měřeny v souladu s uvedenými standardy. | [P] |  |  | 1
123 | Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření | [P] |  |  | 1
124 | Hlavní monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.1., příloha č.2): - 4Q elektroměr - Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí - Události (kvalita, ochrany) | [P] |  |  | 1
125 | Doplňující monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.2., příloha č.2): | [NP]
126 | - Kvalimetr | [NP] | 10%
127 | - Hloubka výkyvu napětí | [NP] | 5%
128 | - Zbytkové napětí | [NP] | 5%
129 | - Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN | [NP] | 1%
130 | - Histogramy | [NP] | 5%
Definice exportu dat
131 | Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM. | [P] |  |  | 1
132 | Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. | [P] |  |  | 1
133 | Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem. | [P] |  |  | 1
134 | Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. | [P] |  |  | 1
135 | Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. | [P] |  |  | 1
136 | Způsoby vyčtení dat jsou: - Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení. - Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání). | [P] |  |  | 1
137 | Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). | [P] |  |  | 1
138 | Manuální připojení k měřícímu zařízení bude realizováno přes servisní port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
139 | Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
140 | Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. | [P] |  |  | 1
141 | Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. | [P] |  |  | 1
142 | Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat. | [P] |  |  | 1
143 | Manuální propojení bude realizováno přes komunikační port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
144 | V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů). | [P] |  |  | 1
145 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
146 | Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
147 | Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle výše požadovaných veličin. | [P] |  |  | 1
148 | Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. | [P] |  |  | 1
Monitoring
149 | Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. | [P] |  |  | 1
150 | V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd | [P] |  |  | 1
151 | Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). | [P] |  |  | 1
Parametrizace
152 | Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně a z nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
153 | Při vzdálené správě přes Management UM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v Management UM a upozorní na rozdíly (FW, parametrizace, ...). | [P] |  |  | 1
154 | Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky. | [P] |  |  | 1
155 | Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů. | [P] |  |  | 1
156 | Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách. | [P] |  |  | 1
157 | Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci. | [P] |  |  | 1
158 | U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty). | [P] |  |  | 1
159 | Validace správného zápisu provedené parametrizace. | [P] |  |  | 1
160 | Po parametrizaci automatický restart komponenty. | [P] |  |  | 1
Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent
161 | Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě. | [P] |  |  | 1
162 | Minimální HW požadavky na notebook: - Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz - Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB) - Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11 | [P] |  |  | 1
163 | Dodaný SW musí umožnit správu všech jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
164 | SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty. | [P] |  |  | 1
165 | Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
166 | Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti smlouvy. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici. | [P] |  |  | 1
167 | Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. | [P] |  |  | 1
168 | Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní. | [P] |  |  | 1
169 | Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze) | [P] |  |  | 1
170 | Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS | [P] |  |  | 1
171 | Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva. | [P] |  |  | 1
172 | Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce. | [P] |  |  | 1
173 | Varianta MSUM dle kap. A.4.3 Přílohy č.2 SoD | [NP] | 5%
Kybernetické požadavky
174 | Použití digitálních podpisů aktualizačních balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací | [NP] | 0.5%
175 | Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 s možností aktivace/deaktivace. | [NP] | 0.5%
176 | Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů | [NP] | 0.5%
177 | MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány | [NP] | 0.5%
178 | Preferovaný transportní protokol je TCP | [NP] | 0.5%
179 | Preferovaný formát syslogu je dle RFC 5424 | [NP] | 0.5%
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 38%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE
Pozn. Bude vyplněno jako položka 1.F.2.1 resp 1.G.2.1, 1.F.2.2, 1.F.2.3 resp. 1.G.2.2, 1.G.1.2 budou nulové

## Varianta 2_UM a KJ
Varianta 2 - dle kap. 4.2 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.2.1,2 Nabídková cena UM a komunikační jednotky jako celku[Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.2.1,2 Přepočtená nabídková cena UM a komunikační jednotky jako celku[Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Univerzální monitor
1 | Flexibilita a kompletní konfigurovatelnost zařízení pro možnost přizpůsobení vyčítání dat různým aplikacím a požadavkům uživatele. | [P] |  |  | 1
2 | Spolehlivost a odolnost v provozních podmínkách, jako je prach, vlhkost, teplotní extrémy viz. charakteristika pracovního prostředí výše. | [P] |  |  | 1
3 | Kruhové uspořádání paměti | [P] |  |  | 1
4 | Konfigurovatelná délka doby uložení a logiky mazání dat (základní nastavení bude pracovat s logikou smazání úspěšně předaných dat do MUM. Zařízení musí být schopno pojmout data za minimálně 3 měsíce. | [P] |  |  | 1
5 | Intuitivní uživatelské rozhraní a snadná ovladatelnost. | [P] |  |  | 1
6 | Dostatečná paměť a výkon pro rychlé zpracování a zobrazení dat. | [P] |  |  | 1
7 | Odezva na požadavky z nadřazeného systému bude maximálně v jednotkách sekund. | [P] |  |  | 1
8 | Při změně konfigurace bude nové nastavení nahráno do maximálně 10 minut spolu s restartem měřícího zařízení a kontrolní zpětnou vazbou o úspěšném nahrání nové konfigurace do nadřazeného systému. | [P] |  |  | 1
9 | Automatické vyčtení dat na základě požadavku z nadřazeného systému do maximálně 10 minut. Po vyčtení dat bude provedena kontrolní zpětná vazba, zda byla data úspěšně vyčtena. | [P] |  |  | 1
10 | Bezpečnostní funkce a možnost zabezpečeného přístupu a správy. | [P] |  |  | 1
11 | Limit a chování pro bezpečnostní události definované v dokumentu KB | [P] |  |  | 1
12 | Měřící zařízení může mít displej, který však není mandatorním požadavkem. V případě varianty bez displeje musí být zařízení vybaveno stavovými LED a mít dostupný servisní port pro připojení z čelní strany přístroje. | [P] |  |  | 1
13 | Provedení měřícího zařízení s displejem. | [NP] | 1%
14 | Konstrukce monitorovacího přístroje musí splňovat podmínky pro umístění v rozvaděči NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
15 | Umístění portů (mimo servisní port viz výše) a připojovacích svorek je požadováno na zadní straně zařízení v případě varianty s displejem a na čelní straně zařízení v případě varianty bez displeje. (Do poznámky uvést zvolenou variantu) | [P] |  |  | 1
16 | UM musí být v době poptávky vyrobeno, plně funkční, technicky zdokumentováno. | [P] |  |  | 1
17 | Všechny vstupní a výstupní obvody musí být galvanicky odděleny, aby nedocházelo k poškození vnitřních obvodů UM vlivem zatažení přepětí přes binární nebo analogové vstupy. | [P] |  |  | 1
18 | Požadovaný minimální stupeň krytí je IP40. | [P] |  |  | 1
19 | Kategorie měření CAT IV pro napěťové měřící vstupy dle normy ČSN EN 61010-2-030 s teplotním rozsahem min -25°C až +55°C. | [P] |  |  | 1
20 | Okolní relativní vlhkost: 5% - 95% nekondenzující | [P] |  |  | 1
21 | Algoritmy měření měřených hodnot musí splňovat podmínky ČSN EN 61000-4-30 měření v třídě „S“. | [P] |  |  | 1
22 | Všechny veličiny jsou měřeny v souladu se standardem ČSN EN 50 160. | [P] |  |  | 1
23 | Přípustná nejistota měření 0,1 % v rozsahu jmenovitého fázového napětí od 80 až 120% | [P] |  |  | 1
24 | Minimální měřící od 0 do 150 % jmenovitého fázového napětí | [P] |  |  | 1
25 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC | [P] |  |  | 1
26 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
27 | Je požadován samostatný servisní sériový port s fyzickým rozhraním RJ45, USB nebo Cannon | [P] |  |  | 1
28 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro připojení modemu | [P] |  |  | 1
29 | Dynamické vzorkování pro minimální frekvenci 1,5 kHz s přiřazením časové osy ke každému vzorku | [P] |  |  | 1
30 | Přímé měření napětí NN U1, U2 a U3 (3x 230V). | [P] |  |  | 1
31 | Měření proudů IL1, IL2, IL3 pomocí měřících transformátorů proudu s výstupním jmenovitým proudem 5A. | [P] |  |  | 1
32 | Trvalá přetížitelnost měřících vstupů 120 % jmenovité hodnoty. | [P] |  |  | 1
33 | Galvanické oddělení vstupů s minimální elektrickou pevností 2,5 kV. | [P] |  |  | 1
34 | Zpracování vstupní signalizace podle výstupního napětí napájecího zdroje. | [P] |  |  | 1
35 | Musí být možnost zpracování dvoubitové informace (VYP/ZAP), včetně vyhodnocení nestandardních stavů jako 11 nebo 00. | [P] |  |  | 1
36 | Digitální vstupy: minimálně 3 x DI (24V) | [P] |  |  | 1
37 | U dvoubitové signalizace možnost volitelného časového nastavení doby potlačení mezipolohy (stav 00) do komunikace při přechodu z 01 na 10 a naopak | [P] |  |  | 1
38 | Digitální výstupy: minimálně 1 x DO | [P] |  |  | 1
39 | Nastavitelný čas sepnutí výstupního relé. | [P] |  |  | 1
40 | Zatížení reléového výstupu minimálně 3 W. | [P] |  |  | 1
Komunikační modem
41 | Konstrukce komunikačního modemu musí splňovat podmínky pro umístění ve stávajících rozvaděčích NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
42 | Komunikační modem musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními v DTS od výrobce MEgA typu MEg44 a MEg44+ a být schopen rovnocenné integrace těchto zařízení do systému MDTS. | [P] |  |  | 1
43 | Rychlost a výkon: Modem by měl podporovat vysokou rychlost přenosu dat a poskytovat stabilní a spolehlivé připojení | [P] |  |  | 1
44 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC. | [P] |  |  | 1
45 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
46 | Signalizační stavové LED diody pro kontrolu komunikace s nadřazenými systémy (např.: zelená/červená) | [P] |  |  | 1
47 | 1x Rozhraní LTE/5G – rozhraní musí podporovat minimálně standardně používaná kmitočtová pásma mobilních operátorů v ČR. | [P] |  |  | 1
48 | Rozhraní pro umístění SIM karty musí podporovat formát Mini SIM nebo Micro SIM nebo Nano SIM | [P] |  |  | 1
49 | LTE modem | [P] |  |  | 1
50 | LTE modem se dvěma anténami. | [NP] | 1%
51 | 1x sériový servisní port RJ45, Cannon, USB | [P] |  |  | 1
52 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran | [NP] | 1%
53 | Podporované komunikační protokoly: - IEC 60870-104 | [P] |  |  | 1
54 | Zabezpečená komunikace v souladu s IEC 62351-3 (TLS) | [P] |  |  | 1
55 | Podpora postupného přihlašování do APN s náhodně vygenerovaným zpožděním (např. 0-30s) | [P] |  |  | 1
56 | Webové komunikační rozhraní | [P] |  |  | 1
57 | Firewall funkcionalita | [P] |  |  | 1
58 | Vzdálené přidělení adresy a bezpečnostní autentizace (RADIUS server Zadavatele) pro zadanou APN. Komunikační zařízení musí podporovat RADIUS client, ale musí mobilnímu operátorovi předat přihlašovací údaje (název APN, uživatelské jméno a heslo). | [P] |  |  | 1
59 | Statické směrování IP komunikace | [P] |  |  | 1
60 | Podpora IPv4 a IPv6 | [P] |  |  | 1
61 | Paketová filtrace – minimálně stavový firewall s pravidly na úrovni vrstev L1 – L4 (ISO/OSI, TCP/IP), | [P] |  |  | 1
62 | Rozhraní příkazové řádky (CLI) s možností konfigurace všech parametrů routeru pro lokální správu a vzdálenou správu | [P] |  |  | 1
63 | Možnost aktualizace programového vybavení přístroje přes lokální rozhraní. Musí být nastavitelné úrovně ochrany heslem pro parametrizaci a aktualizaci programového vybavení přístroje. | [P] |  |  | 1
64 | Podpora centrálního dohledu a vzdálené správy zařízení v rozsahu minimálně funkcí: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace | [P] |  |  | 1
65 | Rozhraní vzdálené správy pomocí standardizovaných a zabezpečených (šifrovaných) protokolů (např. SNMP v3, SSH, HTTPS, IPsec) | [P] |  |  | 1
66 | Synchronizace reálného času pomocí NTP s maximální odchylkou času 200 ms na rozhraní WAN z minimálně dvou NTP serverů | [P] |  |  | 1
67 | Funkce NTP serveru na rozhraní LAN | [P] |  |  | 1
68 | Ukládání veškerých dat v UTC | [P] |  |  | 1
69 | Možnost aktivace / deaktivace jednotlivých rozhraní (LAN, WAN) a jednotlivých funkcí (procesů) | [P] |  |  | 1
70 | Lokální řízení administrátorských přístupů účtů (zakládaní a rušení) a oprávnění (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci), | [P] |  |  | 1
71 | Více úrovní oprávnění uživatelů pro provádění operací (role based access control, minimálně na úrovni administrátor, operátor, monitor – read-only přístup), | [P] |  |  | 1
72 | Logování systémových událostí a operací prováděných administrátory pomocí SYSLOG na minimálně dva servery, přičemž záznamy událostí musí minimálně obsahovat datum a čas včetně specifikace časového pásma, typu činnosti, identifikace technického aktiva, které činnost zaznamenalo, jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, a to v rozsahu minimálně následujících událostí: - přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů, činnosti provedené administrátory, - úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy, - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění, - činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému, - zahájení a ukončení činností technických aktiv, kritických i chybových hlášení technických aktiv, - přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí. | [P] |  |  | 1
Externí anténa LTE
GSM Anténa pro vnitřní použití
73 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
74 | Způsob uchycení magnetický | [P] |  |  | 1
75 | Zisk antény v rozsahu 5dB a více | [P] |  |  | 1
76 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
77 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
78 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
GSM / GPS Anténa pro venkovní použití
79 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
80 | Způsob uchycení šroubovací | [P] |  |  | 1
81 | Součástí dodávky venkovní antény bude i konzole pro uchycení na: - betonový sloup, - příhradový stožár, - na stěnu zděné trafostanice, - střechu kioskové trafostanice. | [P] |  |  | 1
82 | Zisk antény v rozsahu 3dB a více | [P] |  |  | 1
83 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
84 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
85 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
Maximální rozměry této varianty (UM+komunikační modem a samostatný zdroj) při způsobu montáže do připraveného otvoru
86 | Maximální rozměry pro UM s komunikačním modemem, který je součástí UM: 92 x 92 x 110mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
87 | Maximální rozměry pro zdroj: 130 x 108 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Maximální rozměry této varianty (UM+komunikační modem a samostatný zdroj) při způsobu montáže na DIN lištu
88 | Maximální rozměry pro UM s komunikačním modemem, který je součástí UM: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
89 | Maximální rozměry pro zdroj: 130 x 108 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Přenos real-time dat
90 | Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104 | [P] |  |  | 1
91 | Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server | [P] |  |  | 1
92 | Minimální požadované informace do přenosu: - Stav deonu - Vypnutí Deonu od naproudové spouště - Nesymetrie napětí 1 - Nesymetrie napětí 2 - 3x Sdružené napětí Uvn - 3x Sdružené napětí Unn - 3x Fázové napětí Unn - 3x Fázový proud IL - 3x Fázový činný výkon PLf - Činný výkon P3f - 3x Fázový jalový výkon QLf - Jalový výkon Q3f | [P] |  |  | 1
93 | Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena | [P] |  |  | 1
94 | Uživatelský nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů | [P] |  |  | 1
95 | Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací | [P] |  |  | 1
96 | Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu | [P] |  |  | 1
97 | Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje | [P] |  |  | 1
98 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – realtime data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
99 | Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen) | [P] |  |  | 1
100 | Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci nasazení | [P] |  |  | 1
Přenos pasivních dat
101 | Rozsah pasivních dat je definován v Kap. 6. přílohy č.2 | [P] |  |  | 1
102 | Exportní datový tok preferujeme ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV). V každém případě požadujeme sjednocení komunikace mezi MSUM a MUM. | [P] |  |  | 1
103 | Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
104 | Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM. | [P] |  |  | 1
Monitorovací funkce
105 | Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. | [P] |  |  | 1
106 | Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami | [P] |  |  | 1
107 | Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání | [P] |  |  | 1
108 | Všechny veličiny musí být měřeny v souladu s uvedenými standardy. | [P] |  |  | 1
109 | Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření | [P] |  |  | 1
110 | Hlavní monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.1., příloha č.2): - 4Q elektroměr - Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí - Události (kvalita, ochrany) | [P] |  |  | 1
111 | Doplňující monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.2., příloha č.2): | [NP]
112 | - Kvalimetr | [NP] | 10%
113 | - Hloubka výkyvu napětí | [NP] | 5%
114 | - Zbytkové napětí | [NP] | 5%
115 | - Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN | [NP] | 1%
116 | - Histogramy | [NP] | 5%
Definice exportu dat
117 | Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM. | [P] |  |  | 1
118 | Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. | [P] |  |  | 1
119 | Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem. | [P] |  |  | 1
120 | Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. | [P] |  |  | 1
121 | Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. | [P] |  |  | 1
122 | Způsoby vyčtení dat jsou: - Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení. - Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání). | [P] |  |  | 1
123 | Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). | [P] |  |  | 1
124 | Manuální připojení k měřícímu zařízení bude realizováno přes servisní port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
125 | Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
126 | Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. | [P] |  |  | 1
127 | Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. | [P] |  |  | 1
128 | Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat. | [P] |  |  | 1
129 | Manuální propojení bude realizováno přes komunikační port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
130 | V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů). | [P] |  |  | 1
131 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
132 | Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
133 | Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle výše požadovaných veličin. | [P] |  |  | 1
134 | Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. | [P] |  |  | 1
Monitoring
135 | Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. | [P] |  |  | 1
136 | V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd | [P] |  |  | 1
137 | Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). | [P] |  |  | 1
Parametrizace
138 | Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně a z nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
139 | Při vzdálené správě přes Management UM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v Management UM a upozorní na rozdíly (FW, parametrizace, ...). | [P] |  |  | 1
140 | Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky. | [P] |  |  | 1
141 | Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů. | [P] |  |  | 1
142 | Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách. | [P] |  |  | 1
143 | Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci. | [P] |  |  | 1
144 | U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty). | [P] |  |  | 1
145 | Validace správného zápisu provedené parametrizace. | [P] |  |  | 1
146 | Po parametrizaci automatický restart komponenty. | [P] |  |  | 1
Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent
147 | Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě. | [P] |  |  | 1
148 | Minimální HW požadavky na notebook: - Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz - Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB) - Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11 | [P] |  |  | 1
149 | Dodaný SW musí umožnit správu všech jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
150 | SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty. | [P] |  |  | 1
151 | Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
152 | Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti smlouvy. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici. | [P] |  |  | 1
153 | Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. | [P] |  |  | 1
154 | Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní. | [P] |  |  | 1
155 | Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze) | [P] |  |  | 1
156 | Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS | [P] |  |  | 1
157 | Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva. | [P] |  |  | 1
158 | Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce. | [P] |  |  | 1
159 | Varianta MSUM dle kap. A.4.2 Přílohy č.2 SoD | [NP] | 2%
Kybernetické požadavky
160 | Použití digitálních podpisů aktualizačních balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací | [NP] | 0.5%
161 | Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 s možností aktivace/deaktivace. | [NP] | 0.5%
162 | Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů | [NP] | 0.5%
163 | MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány | [NP] | 0.5%
164 | Preferovaný transportní protokol je TCP | [NP] | 0.5%
165 | Preferovaný formát syslogu je dle RFC 5424 | [NP] | 0.5%
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 34%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE
Pozn. Bude vyplněno jako položka 1.F.2.1 resp 1.G.2.1, 1.F.2.2 resp. 1.G.2.2 budou nulové

## Varianta 2_UM
Varianta 2 - dle kap. 4.1 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.2.1 Nabídková cena UM[Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.2.1 Přepočtená nabídková cena UM [Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Univerzální monitor
1 | Flexibilita a kompletní konfigurovatelnost zařízení pro možnost přizpůsobení vyčítání dat různým aplikacím a požadavkům uživatele. | [P] |  |  | 1
2 | Spolehlivost a odolnost v provozních podmínkách, jako je prach, vlhkost, teplotní extrémy viz. charakteristika pracovního prostředí výše. | [P] |  |  | 1
3 | Kruhové uspořádání paměti | [P] |  |  | 1
4 | Konfigurovatelná délka doby uložení a logiky mazání dat (základní nastavení bude pracovat s logikou smazání úspěšně předaných dat do MUM. Zařízení musí být schopno pojmout data za minimálně 3 měsíce. | [P] |  |  | 1
5 | Intuitivní uživatelské rozhraní a snadná ovladatelnost. | [P] |  |  | 1
6 | Dostatečná paměť a výkon pro rychlé zpracování a zobrazení dat. | [P] |  |  | 1
7 | Odezva na požadavky z nadřazeného systému bude maximálně v jednotkách sekund. | [P] |  |  | 1
8 | Při změně konfigurace bude nové nastavení nahráno do maximálně 10 minut spolu s restartem měřícího zařízení a kontrolní zpětnou vazbou o úspěšném nahrání nové konfigurace do nadřazeného systému. | [P] |  |  | 1
9 | Automatické vyčtení dat na základě požadavku z nadřazeného systému do maximálně 10 minut. Po vyčtení dat bude provedena kontrolní zpětná vazba, zda byla data úspěšně vyčtena. | [P] |  |  | 1
10 | Bezpečnostní funkce a možnost zabezpečeného přístupu a správy. | [P] |  |  | 1
11 | Limit a chování pro bezpečnostní události definované v dokumentu KB | [P] |  |  | 1
12 | Měřící zařízení může mít displej, který však není mandatorním požadavkem. V případě varianty bez displeje musí být zařízení vybaveno stavovými LED a mít dostupný servisní port pro připojení z čelní strany přístroje. | [P] |  |  | 1
13 | Provedení měřícího zařízení s displejem. | [NP] | 1%
14 | Konstrukce monitorovacího přístroje musí splňovat podmínky pro umístění v rozvaděči NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
15 | Umístění portů (mimo servisní port viz výše) a připojovacích svorek je požadováno na zadní straně zařízení v případě varianty s displejem a na čelní straně zařízení v případě varianty bez displeje. (Do poznámky uvést zvolenou variantu) | [P] |  |  | 1
16 | UM musí být v době poptávky vyrobeno, plně funkční, technicky zdokumentováno. | [P] |  |  | 1
17 | Všechny vstupní a výstupní obvody musí být galvanicky odděleny, aby nedocházelo k poškození vnitřních obvodů UM vlivem zatažení přepětí přes binární nebo analogové vstupy. | [P] |  |  | 1
18 | Požadovaný minimální stupeň krytí je IP40. | [P] |  |  | 1
19 | Kategorie měření CAT IV pro napěťové měřící vstupy dle normy ČSN EN 61010-2-030 s teplotním rozsahem min -25°C až +55°C. | [P] |  |  | 1
20 | Okolní relativní vlhkost: 5% - 95% nekondenzující | [P] |  |  | 1
21 | Algoritmy měření měřených hodnot musí splňovat podmínky ČSN EN 61000-4-30 měření v třídě „S“. | [P] |  |  | 1
22 | Všechny veličiny jsou měřeny v souladu se standardem ČSN EN 50 160. | [P] |  |  | 1
23 | Přípustná nejistota měření 0,1 % v rozsahu jmenovitého fázového napětí od 80 až 120% | [P] |  |  | 1
24 | Minimální měřící od 0 do 150 % jmenovitého fázového napětí | [P] |  |  | 1
25 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC | [P] |  |  | 1
26 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
27 | Je požadován samostatný servisní sériový port s fyzickým rozhraním RJ45, USB nebo Cannon | [P] |  |  | 1
28 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro připojení modemu | [P] |  |  | 1
29 | Dynamické vzorkování pro minimální frekvenci 1,5 kHz s přiřazením časové osy ke každému vzorku | [P] |  |  | 1
30 | Přímé měření napětí NN U1, U2 a U3 (3x 230V). | [P] |  |  | 1
31 | Měření proudů IL1, IL2, IL3 pomocí měřících transformátorů proudu s výstupním jmenovitým proudem 5A. | [P] |  |  | 1
32 | Trvalá přetížitelnost měřících vstupů 120 % jmenovité hodnoty. | [P] |  |  | 1
33 | Galvanické oddělení vstupů s minimální elektrickou pevností 2,5 kV. | [P] |  |  | 1
34 | Zpracování vstupní signalizace podle výstupního napětí napájecího zdroje. | [P] |  |  | 1
35 | Musí být možnost zpracování dvoubitové informace (VYP/ZAP), včetně vyhodnocení nestandardních stavů jako 11 nebo 00. | [P] |  |  | 1
36 | Digitální vstupy: minimálně 3 x DI (24V) | [P] |  |  | 1
37 | U dvoubitové signalizace možnost volitelného časového nastavení doby potlačení mezipolohy (stav 00) do komunikace při přechodu z 01 na 10 a naopak | [P] |  |  | 1
38 | Digitální výstupy: minimálně 1 x DO | [P] |  |  | 1
39 | Nastavitelný čas sepnutí výstupního relé. | [P] |  |  | 1
40 | Zatížení reléového výstupu minimálně 3 W. | [P] |  |  | 1
41 | Maximální rozměry pro UM při způsobu montáže do připraveného otvoru: 92 x 92 x 110mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
42 | Maximální rozměry pro UM samostatný UM a společně pro samostaný modem při způsobu montáže na DIN lištu: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Přenos real-time dat
43 | Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104 | [P] |  |  | 1
44 | Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server | [P] |  |  | 1
45 | Minimální požadované informace do přenosu: - Stav deonu - Vypnutí Deonu od naproudové spouště - Nesymetrie napětí 1 - Nesymetrie napětí 2 - 3x Sdružené napětí Uvn - 3x Sdružené napětí Unn - 3x Fázové napětí Unn - 3x Fázový proud IL - 3x Fázový činný výkon PLf - Činný výkon P3f - 3x Fázový jalový výkon QLf - Jalový výkon Q3f | [P] |  |  | 1
46 | Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena | [P] |  |  | 1
47 | Uživatelský nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů | [P] |  |  | 1
48 | Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací | [P] |  |  | 1
49 | Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu | [P] |  |  | 1
50 | Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje | [P] |  |  | 1
51 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – realtime data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
52 | Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen) | [P] |  |  | 1
53 | Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci nasazení | [P] |  |  | 1
Přenos pasivních dat
54 | Rozsah pasivních dat je definován v Kap. 6. přílohy č.2 | [P] |  |  | 1
55 | Exportní datový tok preferujeme ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV). V každém případě požadujeme sjednocení komunikace mezi MSUM a MUM. | [P] |  |  | 1
56 | Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
57 | Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM. | [P] |  |  | 1
Monitorovací funkce
58 | Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. | [P] |  |  | 1
59 | Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami | [P] |  |  | 1
60 | Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání | [P] |  |  | 1
61 | Všechny veličiny musí být měřeny v souladu s uvedenými standardy. | [P] |  |  | 1
62 | Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření | [P] |  |  | 1
63 | Hlavní monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.1., příloha č.2): - 4Q elektroměr - Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí - Události (kvalita, ochrany) | [P] |  |  | 1
64 | Doplňující monitorovací funkce (dle popisu Kap. A.6.2., příloha č.2): | [NP]
65 | - Kvalimetr | [NP] | 10%
66 | - Hloubka výkyvu napětí | [NP] | 5%
67 | - Zbytkové napětí | [NP] | 5%
68 | - Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN | [NP] | 1%
69 | - Histogramy | [NP] | 5%
Definice exportu dat
70 | Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM. | [P] |  |  | 1
71 | Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. | [P] |  |  | 1
72 | Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem. | [P] |  |  | 1
73 | Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. | [P] |  |  | 1
74 | Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. | [P] |  |  | 1
75 | Způsoby vyčtení dat jsou: - Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení. - Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání). | [P] |  |  | 1
76 | Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). | [P] |  |  | 1
77 | Manuální připojení k měřícímu zařízení bude realizováno přes servisní port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
78 | Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
79 | Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. | [P] |  |  | 1
80 | Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. | [P] |  |  | 1
81 | Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat. | [P] |  |  | 1
82 | Manuální propojení bude realizováno přes komunikační port na přední straně měřícího zařízení. | [P] |  |  | 1
83 | V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů). | [P] |  |  | 1
84 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
85 | Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
86 | Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle výše požadovaných veličin. | [P] |  |  | 1
87 | Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. | [P] |  |  | 1
Monitoring
88 | Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. | [P] |  |  | 1
89 | V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd | [P] |  |  | 1
90 | Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). | [P] |  |  | 1
Parametrizace
91 | Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně a z nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
92 | Při vzdálené správě přes Management UM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v Management UM a upozorní na rozdíly (FW, parametrizace, ...). | [P] |  |  | 1
93 | Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky. | [P] |  |  | 1
94 | Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů. | [P] |  |  | 1
95 | Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách. | [P] |  |  | 1
96 | Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci. | [P] |  |  | 1
97 | U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty). | [P] |  |  | 1
98 | Validace správného zápisu provedené parametrizace. | [P] |  |  | 1
99 | Po parametrizaci automatický restart komponenty. | [P] |  |  | 1
Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent
100 | Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě. | [P] |  |  | 1
101 | Minimální HW požadavky na notebook: - Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz - Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB) - Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11 | [P] |  |  | 1
102 | Dodaný SW musí umožnit správu všech jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
103 | SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty. | [P] |  |  | 1
104 | Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
105 | Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti smlouvy. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici. | [P] |  |  | 1
106 | Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. | [P] |  |  | 1
107 | Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní. | [P] |  |  | 1
108 | Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze) | [P] |  |  | 1
109 | Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS | [P] |  |  | 1
110 | Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva. | [P] |  |  | 1
111 | Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce. | [P] |  |  | 1
Kybernetické požadavky
112 | Použití digitálních podpisů aktualizačních balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací | [NP] | 0.5%
113 | Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 s možností aktivace/deaktivace. | [NP] | 0.5%
114 | Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů | [NP] | 0.5%
115 | MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány | [NP] | 0.5%
116 | Preferovaný transportní protokol je TCP | [NP] | 0.5%
117 | Preferovaný formát syslogu je dle RFC 5424 | [NP] | 0.5%
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 30%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Varianta 2_KJ
Varianta 2 - dle kap. 4.1 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.2.2 Nabídková cena za komunikační jednotku [Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.2.2 Přepočtená nabídková cena za komunikační jednotku [Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Komunikační modem
1 | Konstrukce komunikačního modemu musí splňovat podmínky pro umístění ve stávajících rozvaděčích NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. | [P] |  |  | 1
2 | Komunikační modem musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními v DTS od výrobce MEgA typu MEg44 a MEg44+ a být schopen rovnocenné integrace těchto zařízení do systému MDTS. | [P] |  |  | 1
3 | Rychlost a výkon: Modem by měl podporovat vysokou rychlost přenosu dat a poskytovat stabilní a spolehlivé připojení | [P] |  |  | 1
4 | Jmenovité napájecí napětí 24 V DC. | [P] |  |  | 1
5 | Zabudované RTC. | [P] |  |  | 1
6 | Signalizační stavové LED diody pro kontrolu komunikace s nadřazenými systémy (např.: zelená/červená) | [P] |  |  | 1
7 | 1x Rozhraní LTE/5G – rozhraní musí podporovat minimálně standardně používaná kmitočtová pásma mobilních operátorů v ČR. | [P] |  |  | 1
8 | Rozhraní pro umístění SIM karty musí podporovat formát Mini SIM nebo Micro SIM nebo Nano SIM | [P] |  |  | 1
9 | LTE modem | [P] |  |  | 1
10 | LTE modem se dvěma anténami. | [NP] | 1%
11 | 1x sériový servisní port RJ45, Cannon, USB | [P] |  |  | 1
12 | 1x Rozhraní LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran | [NP] | 1%
13 | Podporované komunikační protokoly: - IEC 60870-104 | [P] |  |  | 1
14 | Zabezpečená komunikace v souladu s IEC 62351-3 (TLS) | [P] |  |  | 1
15 | Podpora postupného přihlašování do APN s náhodně vygenerovaným zpožděním (např. 0-30s) | [P] |  |  | 1
16 | Webové komunikační rozhraní | [P] |  |  | 1
17 | Firewall funkcionalita | [P] |  |  | 1
18 | Vzdálené přidělení adresy a bezpečnostní autentizace (RADIUS server Zadavatele) pro zadanou APN. Komunikační zařízení musí podporovat RADIUS client, ale musí mobilnímu operátorovi předat přihlašovací údaje (název APN, uživatelské jméno a heslo). | [P] |  |  | 1
19 | Statické směrování IP komunikace | [P] |  |  | 1
20 | Podpora IPv4 a IPv6 | [P] |  |  | 1
21 | Paketová filtrace – minimálně stavový firewall s pravidly na úrovni vrstev L1 – L4 (ISO/OSI, TCP/IP), | [P] |  |  | 1
22 | Rozhraní příkazové řádky (CLI) s možností konfigurace všech parametrů routeru pro lokální správu a vzdálenou správu | [P] |  |  | 1
23 | Možnost aktualizace programového vybavení přístroje přes lokální rozhraní. Musí být nastavitelné úrovně ochrany heslem pro parametrizaci a aktualizaci programového vybavení přístroje. | [P] |  |  | 1
24 | Podpora centrálního dohledu a vzdálené správy zařízení v rozsahu minimálně funkcí: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace | [P] |  |  | 1
25 | Rozhraní vzdálené správy pomocí standardizovaných a zabezpečených (šifrovaných) protokolů (např. SNMP v3, SSH, HTTPS, IPsec) | [P] |  |  | 1
26 | Synchronizace reálného času pomocí NTP s maximální odchylkou času 200 ms na rozhraní WAN z minimálně dvou NTP serverů | [P] |  |  | 1
27 | Funkce NTP serveru na rozhraní LAN | [P] |  |  | 1
28 | Ukládání veškerých dat v UTC | [P] |  |  | 1
29 | Možnost aktivace / deaktivace jednotlivých rozhraní (LAN, WAN) a jednotlivých funkcí (procesů) | [P] |  |  | 1
30 | Lokální řízení administrátorských přístupů účtů (zakládaní a rušení) a oprávnění (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci), | [P] |  |  | 1
31 | Více úrovní oprávnění uživatelů pro provádění operací (role based access control, minimálně na úrovni administrátor, operátor, monitor – read-only přístup), | [P] |  |  | 1
32 | Logování systémových událostí a operací prováděných administrátory pomocí SYSLOG na minimálně dva servery, přičemž záznamy událostí musí minimálně obsahovat datum a čas včetně specifikace časového pásma, typu činnosti, identifikace technického aktiva, které činnost zaznamenalo, jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, a to v rozsahu minimálně následujících událostí: - přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů, činnosti provedené administrátory, - úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy, - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění, - činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému, - zahájení a ukončení činností technických aktiv, kritických i chybových hlášení technických aktiv, - přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí. | [P] |  |  | 1
Externí anténa LTE
GSM Anténa pro vnitřní použití
33 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
34 | Způsob uchycení magnetický | [P] |  |  | 1
35 | Zisk antény v rozsahu 5dB a více | [P] |  |  | 1
36 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
37 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
38 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
GSM / GPS Anténa pro venkovní použití
39 | Typ GSM anténa | [P] |  |  | 1
40 | Způsob uchycení šroubovací | [P] |  |  | 1
41 | Součástí dodávky venkovní antény bude i konzole pro uchycení na: - betonový sloup, - příhradový stožár, - na stěnu zděné trafostanice, - střechu kioskové trafostanice. | [P] |  |  | 1
42 | Zisk antény v rozsahu 3dB a více | [P] |  |  | 1
43 | Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m | [P] |  |  | 1
44 | Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m | [P] |  |  | 1
45 | Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí | [P] |  |  | 1
46 | Maximální rozměry pro komunikační modem při způsobu montáže UM do připraveného otvoru: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
47 | Maximální rozměry pro komunikační modem a společně pro samostatný UM při způsobu montáže na DIN lištu: 185 x 100 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Přenos real-time dat
48 | Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104 | [P] |  |  | 1
49 | Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server | [P] |  |  | 1
50 | Minimální požadované informace do přenosu: - Stav deonu - Vypnutí Deonu od naproudové spouště - Nesymetrie napětí 1 - Nesymetrie napětí 2 - 3x Sdružené napětí Uvn - 3x Sdružené napětí Unn - 3x Fázové napětí Unn - 3x Fázový proud IL - 3x Fázový činný výkon PLf - Činný výkon P3f - 3x Fázový jalový výkon QLf - Jalový výkon Q3f | [P] |  |  | 1
51 | Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena | [P] |  |  | 1
52 | Uživatelský nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů | [P] |  |  | 1
53 | Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací | [P] |  |  | 1
54 | Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu | [P] |  |  | 1
55 | Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje | [P] |  |  | 1
56 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – realtime data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
57 | Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen) | [P] |  |  | 1
58 | Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci nasazení | [P] |  |  | 1
Přenos pasivních dat
59 | Rozsah pasivních dat je definován v Kap. 6. přílohy č.2 | [P] |  |  | 1
60 | Exportní datový tok preferujeme ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV). V každém případě požadujeme sjednocení komunikace mezi MSUM a MUM. | [P] |  |  | 1
61 | Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
62 | Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM. | [P] |  |  | 1
Monitorovací funkce
63 | Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. | [P] |  |  | 1
64 | Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami | [P] |  |  | 1
65 | Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání | [P] |  |  | 1
Definice exportu dat
66 | Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM. | [P] |  |  | 1
67 | Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. | [P] |  |  | 1
68 | Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem. | [P] |  |  | 1
69 | Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. | [P] |  |  | 1
70 | Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. | [P] |  |  | 1
71 | Způsoby vyčtení dat jsou: - Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení. - Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání). | [P] |  |  | 1
72 | Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). | [P] |  |  | 1
73 | Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
74 | Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. | [P] |  |  | 1
75 | Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. | [P] |  |  | 1
76 | Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat. | [P] |  |  | 1
77 | V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů). | [P] |  |  | 1
78 | V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz). | [P] |  |  | 1
79 | Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v aplikaci Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat). | [P] |  |  | 1
80 | Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle výše požadovaných veličin. | [P] |  |  | 1
81 | Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. | [P] |  |  | 1
Monitoring
82 | Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. | [P] |  |  | 1
83 | V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd | [P] |  |  | 1
84 | Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). | [P] |  |  | 1
Parametrizace
85 | Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně a z nadřazené aplikace Management UM. | [P] |  |  | 1
86 | Při vzdálené správě přes Management UM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v Management UM a upozorní na rozdíly (FW, parametrizace, ...). | [P] |  |  | 1
87 | Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky. | [P] |  |  | 1
88 | Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů. | [P] |  |  | 1
89 | Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách. | [P] |  |  | 1
90 | Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci. | [P] |  |  | 1
91 | U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty). | [P] |  |  | 1
92 | Validace správného zápisu provedené parametrizace. | [P] |  |  | 1
93 | Po parametrizaci automatický restart komponenty. | [P] |  |  | 1
Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent
94 | Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě. | [P] |  |  | 1
95 | Minimální HW požadavky na notebook: - Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz - Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB) - Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11 | [P] |  |  | 1
96 | Dodaný SW musí umožnit správu všech jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
97 | SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty. | [P] |  |  | 1
98 | Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent. | [P] |  |  | 1
99 | Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti smlouvy. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici. | [P] |  |  | 1
100 | Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. | [P] |  |  | 1
101 | Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní. | [P] |  |  | 1
102 | Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze) | [P] |  |  | 1
103 | Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS | [P] |  |  | 1
104 | Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva. | [P] |  |  | 1
105 | Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce. | [P] |  |  | 1
Kybernetické požadavky
106 | Použití digitálních podpisů aktualizačních balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací | [NP] | 0.5%
107 | Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 s možností aktivace/deaktivace. | [NP] | 0.5%
108 | Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů | [NP] | 0.5%
109 | MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány | [NP] | 0.5%
110 | Preferovaný transportní protokol je TCP | [NP] | 0.5%
111 | Preferovaný formát syslogu je dle RFC 5424 | [NP] | 0.5%
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 5%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Varianta 2_ZDROJ
Varianta 2 - dle kap. 4.1 a 4.2 Přílohy č.2 SoD
Navržené řešení MSUM splňuje zadaná kritéria |  |  |  |  | NE
Celkový dosažený koeficient zvýhodnění |  |  |  | 0%
1.F.2.3 Nabídková cena za zdroj [Kč] | [6 empty] | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
1.G.2.3 Přepočtená nabídková cena za zdroj [Kč] | [5 empty] | 0 | Hodnoty budou vloženy do přílohy 4a Nabídková cena
P.č. | Popis požadavku | Povinný / Nepovinný požadavek | Celkový koeficient zvýhodnění | Dosažený koeficient zvýhodnění | KO kritérium | Splňuje / Nesplňuje | Poznámky
|  | [P]/[NP] | [%] | [%] |  | [ANO/NE]
Zdroj napájení
1 | Vstupní napětí 3x230/400V AC ±10%. | [P] |  |  | 1
2 | Výstupní napětí 24V DC ± 1V. | [P] |  |  | 1
3 | Montáž zdroje na DIN lištu TS 35. | [P] |  |  | 1
4 | U některých instalací je nad a pod uvažovanou maximální výškou zdroje ve vzdálenosti cca 1,5cm kabelový žlab hluboký 8cm (s ohledem na chlazení zařízení). Zařízení musí být schopno se i za těchto podmínek uchladit. | [P] |  |  | 1
5 | Zdroj bude připojen na přívodu od transformátoru, na přípojnice před hlavní jistič rozvaděče NN. | [P] |  |  | 1
6 | Umístění přístroje je v distribuční trafostanici, předřazený jeden stupeň nadproudové ochrany na vedení od transformátoru – nutnost dodržení normy ČSN EN 61010-1. | [P] |  |  | 1
7 | Zařízení musí být odolné pro impulzní napětí min. 6 kV (300 V) v souladu s ČSN 33 2000-4- 443. Stávající rozvaděče RST nejsou vybaveny přepěťovou ochranou, rozvaděče typu RDD a RST-D jsou vybaveny přepěťovými ochranami T1+T2. | [P] |  |  | 1
8 | Výkonové parametry zdroje musí zajistit spolehlivé napájení monitorovacího zařízení a komunikačního modemu. | [P] |  |  | 1
9 | Veškeré výměnné jistící prvky zdroje (pojistky) musí být umístěny v dosahu obsluhy bez nutnosti sejmout kryt zdroje. Jištění strany 3x230/400V AC bude realizováno formou externího pojistkového odpínače (není součást dodávky zdroje). V případě použití výměnné pojistky na straně výstupního napájení bude na přístroji vhodným způsobem připevněna náhradní pojistka pro případ nutné výměny. | [P] |  |  | 1
10 | Zdroj bude vybaven pojistkou charakteristiky B, C, D, K nebo srovnatelné pro zajištění spolehlivé ochrany na vstupu zařízení | [P] |  |  | 1
11 | Zdroj bude vybaven plynovým svodičem přepětí a/nebo varistorem pro zvýšení odolnosti vůči vnějšímu rušení (ochrana proti přepětí následkem přechodných jevů) | [P] |  |  | 1
12 | Zdroj bude vybaven stavovými vícebarevnými LED (např.: červená, žlutá, zelená) pro vizuální indikaci provozního stavu. Prostřednictvím LED budou signalizovány stavy: | [NP]
13 | - normálový stav (DC OK – svití zeleně), | [NP] | 0.25%
14 | - přechodné jevy (přetížení a zkrat – svítí červeně) | [NP] | 0.25%
15 | - pokles napětí (svítí žlutě) | [NP] | 0.25% |  |  | NE | NE
16 | - chybí napájecí napětí (nesvítí) | [NP] | 0.25%
17 | Maximální rozměry pro zdroj při způsobu montáže UM do připraveného otvoru: 130 x 108 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1 | NE | NE
18 | Maximální rozměry pro zdroj při způsobu montáže na DIN lištu: 130 x 108 x 180mm (VxŠxH) | [P] |  |  | 1
Celkový možný koeficient zvýhodnění |  |  | 1%
Vyplní Dodavatel
ANO
NE

## Číselník (hidden)
Splňuje Nesplňuje
ANO
NE