Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu v distribučních sítích EG.D, s.r.o.

Aktualizace k 01.01.2024

# Úvod

Na základě požadavků technických předpisů je nezbytné stanovit jednotná pravidla pro kontrolu elektrického zařízení před uvedením do provozu. Ta jsou závazná jak pro pracovníky zhotovitele (dodavatelské elektromontážní organizace), pracovníky provozních distribučních služeb RCDS (regionální centrum distribučních služeb), tak i pro pracovníky objednatele EG.D, s.r.o. (dále jen EGD) Jejich přesné uplatnění a důsledné vyžadování je nezbytné především před uvedením elektrického zařízení pod napětí.

# Popis procesu

V souladu se zněním Zákona č.250/2021 Sb., NV č.190/2022 Sb., ČSN 33 1500, PNE 33 0000-3, ČSN 33 2000-6 a s ohledem na charakter prováděné práce, je nutné vypracovat a vyžadovat dokumentaci, týkající se provedení nezbytné kontroly a prověření elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti, před jeho uvedením do provozu.

Elektrické zařízení nebo jeho část, která ze závažných společenských nebo technologických důvodů nemůže být během prováděné obnovy po celou dobu trvání prací bez napětí, lze v průběhu této práce provozovat bez provedené výchozí revize (v souladu s čl. 2.2 ČSN 33 1500). V takovém případě je nutné na části elektrického zařízení, na které byla práce prováděna a je ji nutno uvést do provozu, provést takové opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena bezpečnost. O provedených opatřeních a kontrolách je nutné vyhotovit písemný záznam s podpisem pověřeného pracovníka, jímž je konkrétní pracovník zhotovitele nebo pracovník provozních distribučních služeb RCDS s odbornou způsobilostí k výkonu činnosti na elektrotechnických zařízeních dle NV č.194/2022 Sb. (případně dle doběhu termínu platnosti elektrotechnické kvalifikace pracovníka – dle Vyhlášky č.50/1978 Sb.)

Za nová ani rekonstruovaná elektrická zařízení se pro účely normy PNE 33 0000-3 nepovažuje rozšíření existujícího obvodu NN, které nevyžaduje změnu jištění (v souladu s čl. 2.3 ČSN 33 1500), nebo kdy nedojde ke zvýšení odporu vodičů dle PNE 33 0000-3.

Zprávu o výchozí revizi nahrazuje v tomto případě Záznam o provedené kontrole.

Při uvádění kabelového vedení VN do provozu či jiného zařízení vyžadující speciální prověření měřením (zkouška zvýšeným napětím, diagnostická zkouška, …), musí být výsledek tohoto měření zaznamenán v protokolu o provedené provozní zkoušce. Tato měření (zkoušky) provádí a protokoly vydává výhradně poskytovatel provozních distribučních služeb EGD útvar Měřicí vozy (útvar je těmito činnostmi pověřen).

Písemné záznamy jsou jedním z podkladů při uvádění zařízení do provozu a současně důležitým podkladem pro Pověřeného RT k vypracování Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení. Pro jednotný přístup ke zpracování jsou vyhotoveny dle znění zmíněných předpisů dokumenty, určené k písemnému záznamu o provedené kontrole elektrického zařízení.

Vyhotovené dokumenty:

- Záznam o provedené (dílčí – celkové) kontrole elektrického zařízení

- Záznam o provedené dílčí kontrole elektrického zařízení – HDV

- Zápis o předání přívodního vedení objektu

- Soupis odplombovaných elektroměrů

- Protokol o uložení a kontrole uzemnění

## Záznam o provedené (dílčí – celkové) kontrole elektrického zařízení (NN, VN, TS, VVN)

Záznam zpracovává zhotovitel elektrického zařízení. Záznam je podkladem pro pracovníka provozních distribučních služeb RCDS k provedení osobní ověřovací kontroly elektrického zařízení, před uvedením zařízení pod napětí – do provozu.

Dokument slouží jako doklad, že zařízení odpovídá bezpečnostním předpisům (ve smyslu PNE 33 0000-1) a lze jej uvést do provozu. Jedná se např. o zařízení uváděná do provozu po částech, kde ještě není provedena výchozí revize ve smyslu PNE 33 0000-3, nebo se jedná o zařízení, na nichž byly prováděny opravy (plánované, mimořádné apod.). Dokument je zároveň nezbytným, důležitým podkladem pro RT k provedení a vypracování Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení.

- Dokument je součástí dokumentace zařízení spravované příslušnou regionální správou.

## Záznam o provedené dílčí kontrole elektrického zařízení – HDV

Záznam zpracovává zhotovitel elektrického zařízení. Záznam je podkladem pro pracovníka provozních distribučních služeb RCDS nebo pověřeného pracovníka zhotovitele, k provedení osobní ověřovací kontroly elektrického zařízení, před uvedením zařízení do provozu.

Dokument slouží jako doklad, že zařízení odpovídá bezpečnostním předpisům (ve smyslu PNE 33 0000-1) a lze jej uvést do provozu (jedná se např. o zařízení uváděná do provozu po částech, kde ještě není provedena výchozí revize (ve smyslu PNE 33 0000-3). Je současně nezbytným, důležitým podkladem pro Pověřeného RT při vypracování Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení.

- Dokument je součástí dokumentace nezbytné pro revizního technika k provedení výchozí revizní činnosti domovního přívodu – HDV

## Zápis o předání přívodního vedení objektu

Přívodní vedení, v zastoupení provozovatele distribuční soustavy, předává zhotovitel prací na elektrickém zařízení distribučních sítí nn, nebo jím zvolený zástupce. Předání zápisu (včetně Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení případně i nákresu umístění přívodního vedení) je provedeno osobně na adrese nemovitosti proti podpisu (ve vyhotovení pro provozovatele), nebo je zápis doručen poštovní doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v projednané projektové dokumentaci. Dokument je zpracován ve dvou vyhotovení. 1x vlastník odběrného místa – majitel objektu a 1x EG.D, s.r.o., provozovatel distribuční soustavy

- Dokument (včetně Zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení případně i nákresu umístění přívodního vedení) je součástí archivované projektové dokumentace provozovatele distribuční soustavy.

## Soupis odplombovaných elektroměrů – porušených plomb

Součástí finálních činností úprav přívodního vedení – hlavního domovního vedení objektu, je obnova montážních plomb, které bylo nezbytné v souvislosti s elektroinstalačními pracemi v elektroměrovém rozváděči porušit.

- Dokument je odeslán zhotovitelem ke zpracování na info@egd.cz s žádostí o zaplombování odplombovaných elektroměrů – porušených plomb. Je podkladem pro interní pracovníky provozu nebo elektroměrové služby k instalaci montážních plomb.

## Protokol o uložení a kontrole uzemnění.

Protokol zpracovává zhotovitel elektrického zařízení. Ve formuláři „Protokol o uložení a kontrole uzemnění“ dokladuje skutečný stav uzemnění a v případě složitých půdních podmínek i měrný odpor půdy.

Pro správný a bezpečný provoz elektrického zařízení, musí uzemnění vykazovat přesně stanovené parametry (uložení zemniče, druh zemniče, materiál zemniče, množství zemniče, zemní odpor zemniče, závislost zemního odporu zemniče na velikosti měrného odporu půdy, …).

Do protokolu se uvádí ve všech případech množství, profil, materiál, druh, účel uloženého zemniče, včetně výchozího stavu zemního odporu. Jednoduchým nákresem dokladuje zhotovitel provedení zemnící soustavy i orientační uložení zemniče.

- Dokument je součástí dokumentace zařízení spravované příslušnou regionální správou.

# Související dokumenty

Zákon č. 250/2021 Sb.	o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

NV č. 190/2022 Sb.	o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV č. 194/2022 Sb.	o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

NV č. 378/2001 Sb.	kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 			technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV č. 101/2005 Sb.	Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 				prostředí

# Odborná dokumentace

- Soubor technických norem společnosti TNS

- Soubor technických norem PNE souvisejících a uvedených v odkazech TNS

- Soubor norem ČSN, ČSN EN souvisejících a uvedených v souboru technických norem TNS a PNE

# Přílohy

## Záznam o provedené (dílčí – celkové) kontrole elektrického zařízení a příklady jeho možného vystavení

## Záznam o provedené dílčí kontrole elektrického zařízení – HDV

## Zápis o předání přívodního vedení objektu

## Soupis odplombovaných elektroměrů – porušených plomb

## Protokol o uložení a kontrole uzemnění