SoD_Příloha_Č.2_PoŽADAVKY ZADAVATELE

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Obsah

Přehled veličin	4

Tabulka pojmů / zkratek	6

Preambule	9

A.	Část A – Technická specifikace MSUM	10

A.1.	Popis předmětu	10

A.2.	Všeobecné požadavky	10

A.2.1.	Schématické znázornění základního zapojení daného prvku v DTS	11

A.2.2.	Normy a předpisy	14

A.2.3.	Upřesňující požadavky	15

A.2.3.1. Parametry pracovního prostředí	15

A.2.3.2. Parametry sítě NN	15

A.2.3.3. Parametry sítě DC	15

A.2.4.	Ostatní požadavky	15

A.3.	Specifikace jednotlivých komponent MSUM	15

A.3.1.	Společné požadavky	15

A.3.1.1. Univerzální monitor	17

A.3.1.2. Komunikační modem	18

A.3.1.3. Externí anténa LTE	20

A.3.1.4. Zdroj napájení	20

A.4.	Varianty měřících sestav UM pro vnitřní a venkovní DTS	21

A.4.1.	Varianta měřící sestavy pro vnitřní a venkovní DTS č.1 (UM a Modem a Zdroj samostatně) - Povinná	26

A.4.1.1. 1A) Podvarianta montáže do připraveného otvoru	26

A.4.1.2. 1B) Podvarianta montáže na DIN lištu	26

A.4.2.	Varianta měřící sestavy pro vnitřní a venkovní DTS č.2 (UM + komunikační modem a samostatný zdroj)	26

A.4.2.1. 2A) Podvarianta montáže do připraveného otvoru	26

A.4.2.2. 2B) Podvarianta montáže na DIN lištu	26

A.4.3.	Varianta měřící sestavy pro vnitřní a venkovní DTS č.3 (kompletní měřící sestava – tzv. all-in-one – v rámci jednoho přístroje)	26

A.4.3.1. 3A) Podvarianta montáže do připraveného otvoru	26

A.4.3.2. 3B) Podvarianta montáže na DIN lištu	26

A.5.	Požadavky na přenosy dat do nadřazených systémů	27

A.5.1.	Přenos real-time dat	27

A.5.2.	Přenos pasivních dat	27

A.6.	Monitorovací funkce	28

A.6.1.	Hlavní monitorovací funkce (povinné)	28

A.6.1.1. 4Q elektroměr	28

A.6.1.2. Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí	29

A.6.1.3. Poruchové záznamy	30

A.6.2.	Doplňující monitorovací funkce (nepovinné)	31

A.6.2.1. Kvalimetr	31

A.6.2.2. Hloubka výkyvu napětí	33

A.6.2.3. Zbytkové napětí	35

A.6.2.4. Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN	35

A.6.2.5. Histogramy	36

A.7.	Definice exportu dat	38

A.8.	Monitoring a parametrizace zařízení	39

A.8.1.	Monitoring	39

A.8.2.	Parametrizace	39

A.9.	Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent	39

A.10.	Požadavky na kybernetickou bezpečnost	40

A.11.	Schválení a zkoušky	40

A.11.1.	Prohlášení o shodě	40

A.11.2.	Zkoušky typové	40

A.11.3.	Zkoušky kusové	40

A.12.	Školení	40

A.13.	Požadavky na Dodavatele a dokumentace	40

A.13.1.	Provozní předpis	41

A.13.2.	Provozní předpis parametrizačního SW pro PC	41

A.13.3.	Montážní předpis	42

A.13.4.	Katalogové listy nebo prospekty	42

A.13.5.	Další technická dokumentace	42

A.14.	Balení a doprava	42

A.15.	Likvidace	42

A.15.1.	Způsob likvidace zařízení a obalů	42

A.15.2.	Vztahy k ekologii	42

A.16.	Záruční doba	42

A.17.	Životnost	42

A.18.	Pozáruční servis	42

B.	Část B – Technická specifikace MUM	43

B.1.	Popis předmětu	43

B.2.	Všeobecné požadavky	43

B.3.	Součást dodávky	43

B.4.	Technické požadavky na management UM (MUM)	44

B.4.1.	Architektura management UM (MUM)	44

B.4.1.1. Obecné požadavky na architekturu	44

B.4.1.2. Základní požadavky	45

B.4.1.3. Požadavky na Operační Systém	46

B.4.1.4. Požadavky na databáze	47

B.4.1.5. Systémové požadavky	47

B.4.1.6. Oddělení provozu od vývoje a testování	48

B.4.1.7. Časová synchronizace	48

B.4.2.	Kapacita a výkonost systému	48

B.4.3.	Odezvy systému	49

B.4.4.	Integrace stávajících měřicích zařízení Zadavatele	49

B.4.5.	Rozvoj systému	49

B.4.6.	Rozhraní na jiné systémy / Interface	49

B.4.6.1. GIS	50

B.4.6.2. AIDA	51

B.4.6.3. Workforce	52

B.4.6.4. Evidence měřidel	52

B.4.6.5. Datové sklady	53

B.4.6.6. DMS (IT)	53

B.4.6.7. AD (Active directory) - technické rozhraní	53

B.4.6.8. SIEM – technické rozhraní	53

B.4.6.9. Dohledový systém – technické rozhraní	53

B.4.6.10. Enterprise Service Bus (ESB)	54

B.4.6.11. Rozhraní SMTP/ESMTP – technické rozhraní	54

B.4.7.	Základní moduly a funkce systému	54

B.4.7.1. Modul pro parametrizaci jednotlivých komponent	54

B.4.7.2. Modul pro vlastní evidence dat	55

B.4.7.3. Modul pro vyčítání dat z MSUM	56

B.4.7.4. Modul pro export dat do externích systémů a import	57

B.4.7.5. Modul pro monitoring	57

B.4.7.6. Modul pro logování prováděných činností (deník prací)	59

B.4.7.7. Modul pro řízení poruch na MSUM (modul pro změnové požadavky)	59

B.4.7.8. Modul pro vyřízení změnových požadavků	60

B.4.7.9. Modul evidence úkolů (ticketů)	60

B.4.7.10. Modul statistik a systémového dashboardu	60

B.4.7.11. Modul reportingu a exportů dat	63

B.4.7.12. Modul interní souborové úložiště	63

B.4.7.13. Modul pro archivace a zálohování dat	63

B.4.7.14. Modul pro tisky	64

B.4.8.	Zabezpečení systému	64

B.4.8.1. Identifikace uživatelů	64

B.4.8.2. Uživatelské role	64

B.4.8.3. Bezpečnost vzdálené správy	64

B.4.8.4. Řízení zranitelností a patch management	65

B.5.	Dokumentace	65

B.6.	Školení	65

C.	Část C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost	67

C.1.	Popis předmětu	67

C.2.	Bezpečnost přístrojů UM a jejich komunikační jednotky (modemu)	67

C.3.	Požadavky na Dodavatele [společné pro MSUM a MUM]	69

C.3.1.	Požadavky na Dodavatele vycházející z legislativy	70

C.4.	Požadavky na firmware nebo operační systém, hardware a data [společné pro MSUM a MUM]	71

Požadavky na zařízení s OS Windows [není relevantní pro MSUM]	72

Požadavky na zařízení s OS Linux [není relevantní pro MSUM]	72

C.5.	Požadavky na autentizaci, autorizaci a uživatelské účty [společné pro MSUM a MUM]	72

C.6.	Aplikační bezpečnost a API [společné pro MSUM a MUM]	73

C.7.	Kryptografické prostředky [společné pro MSUM a MUM]	74

C.8.	Požadavky na bezpečnostní logování [společné pro MSUM a MUM]	75

Windows [není relevantní pro MSUM]	76

Linux / UNIX [není relevantní pro MSUM]	77

Aplikace [není relevantní pro MSUM]	77

C.9.	Požadavky na bezpečnostní testování [společné pro MSUM a MUM]	78

C.10.	Dokumentace [společné pro MSUM a MUM]	79

C.11.	Zabezpečení komunikace MSUM [společné pro MSUM a MUM]	80

C.12.	Aktualizace software, bezpečností aktualizace [společné pro MSUM a MUM]	81

C.13.	Řízení konfigurací a verzí [společné pro MSUM a MUM]	81

C.14.	Hardening [společné pro MSUM a MUM]	81

C.15.	Řešení zranitelností [společné pro MSUM a MUM]	83

## Přehled veličin

| Název veličin | Značení | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Proud fáze L1 | IL1 | A |
| Proud fáze L2 | IL2 | A |
| Proud fáze L3 | IL3 | A |
| Jmenovitý proud | IN | A |
| Jmenovitý proud na primární straně | I1N | A |
| Jmenovitý proud na sekundární straně | I2N | A |
| Maximální hodnota proudu | IMAX | A |
| Periodová hodnota proudu | Irms | A |
| Půlperiodová hodnota proudu | Irms(1/2) | A |
| Napětí ve fázi L1 | U1 | V |
| Napětí ve fázi L2 | U2 | V |
| Napětí ve fázi L3 | U3 | V |
| Jmenovité napětí | UN | V |
| Jmenovité fázové napětí | UNN | V |
| Jmenovité napětí na primární straně | U1N | V |
| Jmenovité napětí na sekundární straně | U2N | V |
| Sdružené napětí na úrovni NN | UNN | V |
| Sdružené napětí na úrovni VN | UVN | kV |
| Maximální velikost napětí | UMAX | V |
| Minimální velikost napětí | UMIN | V |
| Periodová hodnota napětí | Urms | V |
| Půlperiodová hodnota napětí | Urms(1/2) | V |
| Referenční napětí | Udin | V |
| Velikost hloubky výkyvu napětí na úrovni NN | UmaxNN | V |
| Velikost hloubky výkyvu napětí na úrovni VN | UmaxVN | V |
| Zbytkové napětí | URES | V |
| Jmenovitý činný výkon | PN | kW |
| Fázový činný výkon | PLf | kW |
| Činný výkon | P3f | kW |
| Maximální hodnota činného výkonu | PMAX | kW |
| Minimální hodnota činného výkonu | PMIN | kW |
| Fázový jalový výkon | QLf | kVar |
| Jalový výkon | Q3f | kVar |
| Jmenovitý výkon (zdánlivý výkon) | SN | kVA |
| Účiník | cosφ | - |
| Krátkodobá míra vjemu flikru | Pst | - |
| Dlouhodobá míra vjemu flikru | Plt | - |
| Harmonické složky proudu (řády 2.-50.) | THDI | % / A |
| Harmonické složky napětí (řády 2.-50.) | THDU | % / V |
| Nesymetrie napětí | UNES | %UN / V |
| Netočivá složka napětí | U(0) | % / V |
| Zpětná složka napětí | U(2) | % / V |
| Frekvence | f | Hz |
| Čas | t | s / min |
| Minimální délka trvání | Tmin | s / min |
| Maximální délka trvání | Tmax | s / min |
| Bezpečnostní koeficient | k |  |
| Převod distribučního transformátoru | p |  |
| Ztráty naprázdno | Δ𝑃0 | W |
| Ztráty nakrátko | Δ𝑃𝑘 | W |
| Proud naprázdno | i0 | % |
| Napětí nakrátko | uk | % |
| Odbočka transformátoru | - | V |
| Napětí i-té harmonické napětí | Uhn | % / V |
| Proud i-té harmonické proudu | Ihn | % / A |

## Tabulka pojmů / zkratek

| AIDA | Asset inventory systém |
| --- | --- |
| AC | Střídavé napájení |
| AD | Active directory |
| API | Application programming interface |
| APN | Access point name |
| APP | Aplikace |
| CBC | Cipher Block Chaining |
| CERT | Computer Emergency Response Team |
| CIA | Confidentiality, Integrity and Availability |
| CIM | Common Information Model |
| CIS | Center for Internet Security |
| CISCO | Computer Information System Company |
| CRL | Certificate Revocation List |
| CSP | Content Security Policy |
| CSPRNG | Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator |
| CSRF | Cross Site Request Forgery |
| CVSS | Common Vunerability Scoring System |
| ČSN | Česká technická norma |
| DAM | Systém pro archivaci a vyhodnocení měření v elektrických sítích |
| DB | Databáze |
| DC | Stejnosměrné napětí |
| DI | Digital input |
| DIN | Standardizovaná montážní lišta pro upevnění zařízení |
| DMS | Dokument management systém |
| DO | Digital output |
| DoS | Denial of service |
| DS | Distribuční síť |
| DTS | Distribuční transformační stanice VN/NN |
| DTR | Distribuční transformátor VN/NN |
| EME | Encrypted Media Extensions |
| ELK | Elastic, Logstash, Kibana (monitoring SW) |
| ESB | Enterprise service bus |
| ESMTP | Extended simple Mail Transfer Protocol |
| EST | Enrollment over Secure Transport |
| FW | Firmware |
| GIS | Geografický informační systém |
| GODS | GIS data storage |
| GPRS | General Packet Radio Service |
| GPS | Global Positioning System |
| GSM | Global System for Mobile Telecommunications |
| GUI | Graphical User Interface |
| HDO | Hromadné dálkové ovládání |
| HSTS | HTTP Strict Transport Security |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| HW | Hardware |
| ICMP | Internet Control Message Protocol |
| IEC | International Electrotechnical Commision, standardizovaný komunikační protokol |
| IF | Interface, rozhraní |
| IP | Internet Protocol |
| iPEN | IT systém (platforma) pro zpracování technických dat pro podporu provozu sítě |
| IdM | Identity Management |
| IT | Information technology – v textu značí síť pro kancelářské prostředí s přístupem z/do internetu (obvykle prostředí sítě pracovních stanic běžných uživatelů) |
| JIRA | IT systém pro řízení projektů a rozvojových požadavků |
| JWT | JSON Web Token |
| LAN | Local Area Network |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol over SSL/TLS |
| LED | Light emitting diode |
| LM | LAN Manager |
| LTE | Long Term Evolution – telekomunikační technologie pro vysokorychlostní přenos dat |
| MDTS | Systém pro monitoring DTS, který se skládá z MSUM a MUM |
| MFA | Multi-factor Authentication |
| MISRA | Motor Industry Software Reliability Association |
| MSUM | Měřící sestava UM |
| MTP | Měřící transformátor proudu |
| MUM | Management UM (aplikace pro správu a parametrizaci zařízení) |
| NIST | National Institute of Standards and Technology |
| NLA | Network Level Authentication |
| NN | Nízké Napětí |
| NTP | Network Time Protocol |
| NÚKIB | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost |
| OCSP | Online Certificate Satus Provider |
| OS | Operační systém |
| OT | Operational technology – prostředí technologické části sítě, zčásti součást KII, nepřístupná zvenčí |
| OT DMZ | Operational technology – demilitarizovaná zóna. Bezpečnostní interní zabezpečená technologická síť (zóna) s velice omezeným a auditovaným přístupem zvenčí, sloužící ke komunikaci mezi IT a OT a poskytující vybrané infrastrukturní služby pro OT |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PAM | Priviledge Access Management |
| PKI | Public Key Infrastructure |
| PNE | Podniková norma energetiky |
| PQM | Power Quality – Systém pro archivaci a vyhodnocení měření v elektrických sítích |
| QR | Quick Response |
| RADIUS | Remote Authentication Dial In User Service |
| RAM | Random Access Memory |
| RBAC | Role Based Access Control |
| RFC | Request for Comments |
| RMS | Střední kvadratická hodnota |
| RSH | Remote Shell program |
| RTC | Real time clock – integrovaný obvod pro počítání času |
| RTU | Remote Terminal Unit |
| SCEP | Simple Certificate Enrollment Protocol |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition, (dispečerské řízení a sběr dat) |
| SDK | Software Development Kit |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| SIM | Subscriber identity module |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SNTP | Simple Network Time Protocol |
| ssh | Secure Shell protocol |
| STEVE | Sklad TEchnologických VEličin – Datový sklad |
| sql | Structered Query Language |
| SYSLOG | Standard pro záznam programových zpráv |
| SW | Software |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TLS | Transport Layer Security |
| UAC | User Account Control |
| UDP | User Datagram Protocol |
| UI | User Interface |
| UM | Univerzální monitor |
| URL | Uniform Resource Locator |
| USB | Universal Serial Bus |
| UTC | Koordinovaný světový čas |
| UTF | Unicode Transformation Format |
| VKB | vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| VN | Vysoké napětí |
| VŘ | Výběrové řízení |
| XTS | XEX Tweakable Block Ciphertext Stealing |
| ZABBIX | SW pro infrastrukturní monitoring |

## Preambule

V rámci dokumentu příloha 2 Požadavky Zadavatele jsou využity křížové odkazy, které se vztahují pouze na tento dokument. Odkazy na jiné dokumenty jsou definovány formou přesného odkazu na příslušný dokument.

Část A – Technická specifikace MSUM

# Popis předmětu

Měřící sestava UM (MSUM) pro instalaci do rozvaděčů NN umístěných v distribučních trafostanicích VN/NN (dále jenom DTS) slouží pro monitorování stavu a zatížení sítě. Každá komponenta bude dodávána od různých výrobců. Všechny komponenty musí být vzájemně kompatibilní. Předmět plnění zahrnuje dodávku níže uvedených komponent bez zajištění jejich montáže do DTS a zprovoznění:

  - Univerzální monitor

  - Komunikační modem / modem (včetně interní antény LTE)

  - Zdroj napájení / zdroj

Měřící sestavy UM budou dodávány v požadovaných variantách (viz Kap A.4) a zároveň jako samostatné komponenty měřicí sestavy UM (tedy samostatně univerzální monitor, komunikační modem, zdroj, externí anténa LTE).

  - Externí anténa LTE (od jednoho výrobce)

Základními požadavky na měřící sestavu UM jsou:

  - Měřící zařízení ve třídě „S“ dle ČSN EN 61000-4-30

  - 4Q elektroměr

  - Detekce nestandardních stavů a komunikační funkce (definováno v Kap. A.5 a A.6)

  - Přenos požadovaných měření a signalizace přes protokol IEC60870-5-104 do nadřazeného dispečerského systému

  - Komunikace na aplikační nástroj Management UM, pro centrální správu, provoz, parametrizaci, vyčítání a monitoring

  - Komunikace a přenos veličin do datového skladu systému Zadavatele

  - Časová synchronizace z NTP (Network Time Protocol) serveru Zadavatele

  - Podpora přiřazení IP (Internet Protocol) adres pomocí RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) serveru

# Všeobecné požadavky

Měřící sestava UM musí splňovat požadavky norem a předpisů uvedených níže, pokud není v této specifikaci stanoveno jinak.

- Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v této technické specifikaci uvažované normy v posledním platném vydání. Obecně musí být splněny požadavky všech norem, předpisů, nařízení a zákonů platných v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci, pokud není v této specifikaci stanoveno jinak.

- Všechny podklady, dokumenty, protokoly musí být v českém jazyce (s výjimkou protokolů o zkouškách provedených v zahraniční zkušebně, které mohou být v anglickém jazyce).

- K dokumentaci v cizím jazyce bude doložen doslovný úředně ověřený překlad v českém jazyce.

## Schématické znázornění základního zapojení daného prvku v DTS

Pro přehled je níže uveden způsob instalace MSUM do stávajících rozvaděčů NN. Detailní požadavky pro instalaci MSUM jsou uvedeny v Kap. A.4.

Příklady jednopólových schémat zapojení měřící sestavy UM v rozvaděči NN pro venkovní stožárovou DTS.

Typ rozvaděče RST-D:

Typ rozvaděče RST (obdobně i pro starší typy rozvaděčů RST pro vnitřní blokové DTS):

Příklad jednopólového schématu zapojení měřicí sestavy UM v rozvaděči NN pro vnitřní blokovou DTS.

Typ rozvaděče RDD:

Na fotkách je uvedeno stávající řešení měřící sestavy UM do rozvaděče NN bez dálkové komunikace. Měřící zařízení má displej, který však není mandatorní požadavek (lze nahradit stavovými LED).

Příklad umístění měřící sestavy bez komunikace v rozvaděči RST-D v panelovém provedení (stožárové DTS) a RDD v rámovém provedení (vnitřní DTS)

Příklad umístění měřící sestavy bez komunikace v rozvaděči RST v panelovém provedení pro venkovní DTS

Příklad umístění měřící sestavy bez komunikace v rozvaděči RST-D v panelovém provedení pro venkovní stožárové DTS

## Normy a předpisy

Citované a související normy a další podklady:

| Společné normy a předpisy pro všechny komponenty MSUM (UM + modem + zdroj) |  |
| --- | --- |
| ČSN ISO 3864 | Soubor norem Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |
| ČSN 33 0165 | Značení vodičů barvami anebo číslicemi – Prováděcí ustanovení |
| ČSN EN 61010-1 | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 61326-1 | Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| PNE 33 0000-1 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě |
| PNE 33 0000-2 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy |
| Normy a předpisy pro UM |  |
| ČSN EN 61000-4-30 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie |
| ČSN EN 62586-2 | Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení – Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu |
| ČSN EN 62586-1 | Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení – Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny |
| ČSN EN 50 160 | Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě |
| ČSN EN 60255-24 | Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách |
| Normy a předpisy pro komunikační modem |  |
| ČSN EN 61000-3-2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) |
| ČSN EN 61000-3-3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení |
| ČSN EN 300386 | Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě – Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) |
| ČSN EN 55032 | Zařízení informační techniky – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření |
| ČSN EN 55035 | Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření |
| ČSN EN IEC 62368-1 | Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky |
| Normy a předpisy pro zdroj |  |
| ČSN 33 2000-4-443 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím |

## Upřesňující požadavky

### Parametry pracovního prostředí

| Prostředí | V, dle PNE 33 0000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 25 až + 55 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 |
| Nejvyšší nadmořská výška | ≤ 2000 m (respektuje snížení výkonu) dle PNE 33 0000-2 |
| Max. příp. vzdušná vlhkost | ≤ 95% (při 25°C, bez kondenzace) |

### Parametry sítě NN

| Jmenovité napětí sítě UN | 3 x 230 / 400 V |
| --- | --- |
| Maximální trvalé napětí sítě | U±10% |
| Jmenovitá frekvence soustavy f | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | TN-C |

### Parametry sítě DC

| Jmenovité napětí sítě UN | 24 V |
| --- | --- |
| Maximální trvalé napětí sítě | U±20% |

## Ostatní požadavky

Dodavatel odpovídá za konečný výrobek včetně jednotlivých dílů.

# Specifikace jednotlivých komponent MSUM

Zde je popsána detailní technická specifikace jednotlivých komponent měřící sestavy UM. Přehledy požadovaných parametrů komponent MSUM jsou uvedeny v následujících kapitolách.

## Společné požadavky

Všechny dodané komponenty musí splňovat nejmodernější požadavky na tato zařízení a musí být garantováno, že se nenachází na konci výrobního cyklu.

Měřící sestava UM musí zajistit napájení měřícího zařízení při ztrátě napětí po nezbytně nutnou dobu na odeslání zprávy o výpadku napájení do nadřazeného řídícího systému, zálohování dat a překonání krátkodobých výpadků napájecího napětí (minimální doba trvání záložního napájení 2,5 minuty). Měřící sestava UM musí být časově synchronizována. Primárním zdrojem času pro všechny komponenty je NTP server Zadavatele s maximální odchylkou 200 ms.

Měřící sestava UM musí umožnit připojení systémů „třetích“ stran (subkomunikace) pomocí komunikačních rozhraní.

Komponenty musí být bez rotujících částí, bez aktivních chladících prvků (ventilátorů).

Všechny komponenty musí být přehledně a trvale označené a musí obsahovat minimálně následující údaje:

- Typ zařízení

- Jmenovité hodnoty

- Sériové číslo

- Verze hardwaru

Značení musí být provedené alfanumericky ve formátu prostého textu. Také všechny sady svorkovnic, zástrček, desek, slotů atd. musí být přehledně označeny. Všechny štítky musí být čitelné a spolehlivě přichycené po celou dobu životnosti zařízení.

Všechny komponenty budou pro potřeby cílové evidence ve všech systémech a vzdálenou parametrizaci opatřeny unikátním QR (Quick Response) kódem. QR kód musí být umístěn na vhodném místě (na čelní straně zařízení) pro načtení po instalaci v cílové trafostanici. QR kód bude umístěn na bílém pozadí, velikost varianta L, s kapacitou až 209 znaků. QR kódy budou využívány pro automatizované čtení a sběr dat při práci montéra DS za použití aplikace v tabletu. Data budou předávány do MUM pro potřeby evidence a finální parametrizace jednotlivých komponent měřící sestavy UM. QR kódy budou též načítány při příjmu/vrácení zařízení na útvaru Servisu měření.

Vzorový QR kód pro Univerzální monitor:

Typ zařízení: Výrobní číslo/Výrobce/Model zařízení/Datum výroby

Př. UM:A2S345/EGD/EGDmonitor400/11.10.2024

Vzorový QR kód pro Modem:

Typ zařízení/Výrobní číslo/Výrobce/Model zařízení/Datum výroby

ROUTER:56098/EGD/RTU7MC/11.10.2024

Vzorový QR kód pro Zdroj:

Typ zařízení/Výrobní číslo/Výrobce/Model zařízení/Datum výroby

POWER:AB12ADE2/EGD/EGDzdroj910/11.10.2024

Komunikační schéma měřící sestavy UM s nadřazenými systémy

### Univerzální monitor

#### Požadavky na měřící zařízení UM:

- Flexibilita a kompletní konfigurovatelnost zařízení pro možnost přizpůsobení vyčítání dat různým aplikacím a požadavkům uživatele.

- Spolehlivost a odolnost v provozních podmínkách, jako je prach, vlhkost, teplotní extrémy viz. charakteristika pracovního prostředí dle kap. A.2.3.1.

- Kruhové uspořádání paměti

- Konfigurovatelná délka doby uložení a logiky mazání dat (základní nastavení bude pracovat s logikou smazání úspěšně předaných dat do MUM. Zařízení musí být schopno pojmout data za minimálně 3 měsíce.

- Intuitivní uživatelské rozhraní a snadná ovladatelnost.

- Dostatečná paměť a výkon pro rychlé zpracování a zobrazení dat (maximálně v jednotkách sekund).

- Odezva na požadavky z nadřazeného systému bude maximálně v jednotkách sekund.

- Při změně konfigurace bude nové nastavení nahráno do maximálně 10 minut spolu s restartem měřícího zařízení a kontrolní zpětnou vazbou o úspěšném nahrání nové konfigurace do nadřazeného systému.

- Automatické vyčtení dat na základě požadavku z nadřazeného systému do maximálně 10 minut. Po vyčtení dat bude provedena kontrolní zpětná vazba, zda byla data úspěšně vyčtena.

- Bezpečnostní funkce a možnost zabezpečeného přístupu a správy.

- Limit a chování pro bezpečnostní události definované v části C této přílohy č.2

- Měřící zařízení může mít displej, který však není mandatorním požadavkem. V případě varianty bez displeje musí být zařízení vybaveno stavovými LED a mít dostupný servisní port pro připojení z čelní strany přístroje.

#### HW konfigurace

Konstrukce monitorovacího přístroje musí splňovat podmínky pro umístění v rozvaděči NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. Umístění portů (mimo servisní port viz výše) a připojovacích svorek je požadováno na zadní straně zařízení v případě varianty s displejem a na čelní straně zařízení v případě varianty bez displeje. Jednotlivé varianty, umístění a dostupné rozměry pro měřící sestavy UM jsou uvedeny v Kap. A.4.

- UM musí být v době podání nabídky vyrobeno, plně funkční, technicky zdokumentováno.

- Všechny vstupní a výstupní obvody musí být galvanicky odděleny, aby nedocházelo k poškození vnitřních obvodů UM vlivem zatažení přepětí přes binární nebo analogové vstupy.

- Požadovaný minimální stupeň krytí je IP40.

- Kategorie měření CAT IV pro napěťové měřící vstupy dle normy ČSN EN 61010-2-030 s teplotním rozsahem min -25°C až +55°C.

- Okolní relativní vlhkost: 5% - 95% nekondenzující

- Algoritmy měření měřených hodnot musí splňovat podmínky ČSN EN 61000-4-30 měření v třídě „S“.

- Všechny veličiny jsou měřeny v souladu se standardem ČSN EN 50 160.

- Přípustná nejistota měření 0,1 % v rozsahu jmenovitého fázového napětí od 80 až 120%

- Minimální měřící od 0 do 150 % jmenovitého fázového napětí

- Jmenovité napájecí napětí 24 V DC.

- Zabudované RTC (Real time clock).

- Je požadován samostatný servisní sériový port s fyzickým rozhraním RJ45, USB (Universal Serial Bus) nebo Cannon

- 1x Rozhraní LAN 10/100 nebo LAN 100/1000 pro připojení modemu

- Dynamické vzorkování pro minimální frekvenci 1,5 kHz s přiřazením časové osy ke každému vzorku

#### Vstupy měřící

- Přímé měření napětí NN U1, U2 a U3 (3x 230V).

- Měření proudů IL1, IL2, IL3 pomocí měřících transformátorů proudu s výstupním jmenovitým proudem 5A.

- Trvalá přetížitelnost měřících vstupů 120 % jmenovité hodnoty.

#### Vstupy signalizační

- Galvanické oddělení vstupů s minimální elektrickou pevností 2,5 kV.

- Zpracování vstupní signalizace podle výstupního napětí napájecího zdroje.

- Musí být možnost zpracování dvoubitové informace (VYP/ZAP), včetně vyhodnocení nestandardních stavů jako 11 nebo 00.

- Digitální vstupy: minimálně 3 x DI (24V)

- U dvoubitové signalizace možnost volitelného časového nastavení doby potlačení mezipolohy (stav 00) do komunikace při přechodu z 01 na 10 a naopak.

#### Výstupy povelové

- Digitální výstupy: minimálně 1 x DO

- Nastavitelný čas sepnutí výstupního relé.

- Zatížení reléového výstupu minimálně 3 W.

### Komunikační modem

Konstrukce komunikačního modemu musí splňovat podmínky pro umístění ve stávajících rozvaděčích NN typu RDD, RST-D a RST pro vnitřní i sloupové distribuční trafostanice. Komunikační modem musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními v DTS od výrobce MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. typu MEg44 a MEg44+ a být schopen rovnocenné integrace těchto zařízení do systému MDTS.

#### Obecné požadavky

- Rychlost a výkon: Modem by měl podporovat vysokou rychlost přenosu dat a poskytovat stabilní a spolehlivé připojení.

- Jmenovité napájecí napětí 24 V DC.

- Zabudované RTC.

- Signalizační stavové LED diody pro kontrolu komunikace s nadřazenými systémy (např.: zelená/červená)

#### Minimální požadavky pro komunikaci s nadřazeným systémem

- 1x Rozhraní LTE/5G – rozhraní musí podporovat minimálně standardně používaná kmitočtová pásma mobilních operátorů v ČR.

- Rozhraní pro umístění SIM karty musí podporovat formát Mini SIM nebo Micro SIM nebo Nano SIM.

- Podpora nastavení PIN a PUK (jednorázové zadání)

- LTE modem

- (Nepovinné) LTE modem se dvěma anténami.

#### Minimální požadavky pro subkomunikaci

- 1x sériový servisní port RJ45, Cannon, USB

#### Samostatný modem

- 1x Rozhraní LAN 10/100 nebo LAN 100/1000 pro komunikaci s UM.

- 1x Rozhraní LAN 10/100 nebo LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran (nepovinné)

#### Integrovaný modem v UM

- 1x Rozhraní LAN 10/100 nebo LAN 100/1000 pro budoucí integraci zařízení třetích stran (nepovinné).

#### Komunikační protokoly, služby a funkce

- Podporované komunikační protokoly:

  - IEC 60870-5-104

- Zabezpečená komunikace v souladu s IEC 62351-3 (TLS)

- Podpora postupného přihlašování do APN (Access Point Name) náhodně vygenerovaným zpožděním (např. 0-30s)

- Webové komunikační rozhraní

- Firewall funkcionalita

- Vzdálené přidělení adresy a bezpečnostní autentizace (RADIUS server Zadavatele) pro zadanou APN. Komunikační zařízení musí podporovat RADIUS client a mobilnímu operátorovi předat přihlašovací údaje (název APN, uživatelské jméno a heslo).

- statické směrování IP komunikace,

- podpora IPv4 a IPv6

- paketová filtrace – minimálně stavový firewall s pravidly na úrovni vrstev L1 – L4 (ISO/OSI, TCP (Transmission Control Protocol) /IP),

- rozhraní příkazové řádky (CLI) s možností konfigurace všech parametrů routeru pro lokální správu a vzdálenou správu (volitelný požadavek bez vazby na hodnocení)

- možnost aktualizace programového vybavení přístroje přes lokální rozhraní. Musí být nastavitelné úrovně ochrany heslem pro parametrizaci a aktualizaci programového vybavení přístroje.

- podpora centrálního dohledu a vzdálené správy zařízení v rozsahu minimálně funkcí: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace,

- rozhraní vzdálené správy pomocí standardizovaných a zabezpečených (šifrovaných) protokolů (např. SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, SSH (Secure Shell protocol), HTTPS, IPsec),

- synchronizace reálného času pomocí NTP s maximální odchylkou času 200 ms na rozhraní WAN z minimálně dvou NTP serverů,

- funkce NTP serveru na rozhraní LAN,

- ukládání veškerých dat v UTC,

- možnost aktivace / deaktivace jednotlivých rozhraní (LAN, WAN) a jednotlivých funkcí (procesů),

- lokální řízení administrátorských přístupů účtů (zakládaní a rušení) a oprávnění (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci),

- více úrovní oprávnění uživatelů pro provádění operací (role based access control, minimálně na úrovni administrátor, operátor, monitor – read-only přístup),

- logování systémových událostí a operací prováděných administrátory pomocí SYSLOG na minimálně dva servery, přičemž záznamy událostí musí minimálně obsahovat datum a čas včetně specifikace časového pásma, typu činnosti, identifikace technického aktiva, které činnost zaznamenalo, jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena, jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti, a to v rozsahu minimálně následujících událostí:

  - přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů, činnosti provedené administrátory,

  - úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy,

  - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění,

  - činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému,

  - zahájení a ukončení činností technických aktiv, kritických i chybových hlášení technických aktiv,

  - přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí.

### Externí anténa LTE

Měřící sestava UM bude standardně dodávána s vnitřní anténou. Možnost objednávky venkovní antény v případě nekvalitního signálu v daném místě instalace měřící sestavy UM.

#### GSM Anténa pro vnitřní použití

Minimální požadavky:

- Typ GSM (Global System for Mobile Telecommunications) anténa

- Způsob uchycení magnetický

- Zisk antény v rozsahu 5dB a více

- Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m

- Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m

- Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí

#### GSM / GPS Anténa pro venkovní použití

Minimální požadavky:

- Typ GSM anténa

- Způsob uchycení šroubovací

- Součástí dodávky venkovní antény bude i konzole pro uchycení na:

  - betonový sloup,

  - příhradový stožár,

  - na stěnu zděné trafostanice,

  - střechu kioskové trafostanice.

- Zisk antény v rozsahu 3dB a více

- Konektor FME/SMA/MCX/TNC na kabelu délky minimálně 3m

- Možnost prodloužení kabelu maximálně o 20m

- Při prodloužení kabelu musí být provedena izolace kovových částí

### Zdroj napájení

- Vstupní napětí 3x230/400V AC ±10%.

- Výstupní napětí 24V DC ± 1V.

- Montáž zdroje na DIN lištu TS 35.

- U některých instalací je nad a pod uvažovanou maximální výškou zdroje ve vzdálenosti cca 1,5cm kabelový žlab hluboký 8cm (s ohledem na chlazení zařízení).

- Zdroj bude připojen na přívodu od transformátoru, na přípojnice před hlavní jistič rozvaděče NN.

- Umístění přístroje je v distribuční trafostanici, předřazený jeden stupeň nadproudové ochrany na vedení od transformátoru – nutnost dodržení normy ČSN EN 61010-1.

- Zařízení musí být odolné pro impulzní napětí min. 6 kV (300 V) v souladu s ČSN 33 2000-4- 443. Stávající rozvaděče RST nejsou vybaveny přepěťovou ochranou, rozvaděče typu RDD a RST-D jsou vybaveny přepěťovými ochranami T1+T2.

- Výkonové parametry zdroje musí zajistit spolehlivé napájení monitorovacího zařízení a komunikačního modemu.

- Veškeré výměnné jistící prvky zdroje (pojistky) musí být umístěny v dosahu obsluhy bez nutnosti sejmout kryt zdroje. Jištění strany 3x230/400V AC bude realizováno formou externího pojistkového odpínače (není součást dodávky zdroje). V případě použití výměnné pojistky na straně výstupního napájení bude na přístroji vhodným způsobem připevněna náhradní pojistka pro případ nutné výměny.

- Zdroj bude vybaven pojistkou charakteristiky B, C, D, K nebo srovnatelné pro zajištění spolehlivé ochrany na vstupu zařízení

- Zdroj bude vybaven plynovým svodičem přepětí a/nebo varistorem pro zvýšení odolnosti vůči vnějšímu rušení (ochrana proti přepětí následkem přechodných jevů)

- (Nepovinné) Zdroj bude vybaven stavovými vícebarevnými LED (např.: červená, žlutá, zelená) pro vizuální indikaci provozního stavu. Prostřednictvím LED budou signalizovány stavy:

  - normálový stav (DC OK – svití zeleně),

  - přechodné jevy (přetížení a zkrat – svítí červeně),

  - pokles napětí (svítí žlutě),

  - chybí napájecí napětí (nesvítí).

# Varianty měřících sestav UM pro vnitřní a venkovní DTS

Níže jsou uvedeny jednotlivé typy rozvaděčů NN, do kterých budou instalovány měřící sestavy UM včetně maximálních rozměrů pro instalaci jednotlivých zařízení měřící sestavy UM.

Implementace měřící sestavy UM pro vnitřní DTS bude zahrnovat následující typy rozvaděčů NN

- RDD do 1000A s 8, 10 a 12 vývody:

  - RDD 1099(63)/4825

  - RDD 1099(63)/4825-L+R

  - RDD 1099(63)/4825-P

  - RDD 1099(63)/41025

  - RDD 1099(63)/41225

- RDD do 630A s 5 vývody:

  - RDD 0663(25)/4525

- RST do 630A s 5 vývody, RST do 1000 A, s 8, 10 a 12 vývody – jedná se o stávající zařízení starší výroby:

  - RST 0663/4535-VH, (-VS)

  - RST 1099/4835, (-VH)

Jednopólové schéma a čelní pohled s rozmístěním prvků rozvaděče RDD 1099/4825 8 vývodů

Univerzální monitor poz. č. 5

Zdroj 24 V DC poz. 21, modem poz. 24

Jednopólové schéma a čelní pohled rozvaděče RST 1099/4835 8 vývodů (rozvaděče starší výroby):

Univerzální monitor poz. č. 7 (ve schématu „P1“)

Implementace měřící sestavy UM pro venkovní DTS bude zahrnovat následující typy rozvaděčů NN:

- RST-D, RST do 630A s 5 vývody

  - RST 0663(25)/4535

  - RST-D 0663(25)/4525 (stožárové DTS)

Jednopólové schéma a čelní pohled s rozmístěním prvků rozvaděče RST-D 0663/4525 s 5 vývody

Univerzální monitor poz. č. 15, zdroj 24 V DC poz. 10, modem poz. 13

Jednopólové schéma a čelní pohled rozvaděče RST 0663/4535 5 vývodů (rozvaděče starší výroby):

Univerzální monitor poz. č. 6, zdroj 24 V DC poz. 8, modem poz. 9

V rámci nabízeného řešení systému MDTS Dodavatel předloží povinně nabídku pro 2 varianty měřící sestavy (MSUM).

- Variantu 1 měřící sestavy (MSUM) dle podkapitoly A.4.1, z nichž si vybere jednu z podvariant A.4.1.1 nebo A.4.1.2 (varianta může být složena z komponent od různých výrobců).

- Variantu 2 měřící sestavy (MSUM) libovolně dle podkapitol A.4.1, A.4.2, A.4.3 (libovolně z uvedených podvariant) z komponent od odlišných výrobců, než jsou nabízeny ve variantě 1 dle A.4.1.

## Varianta měřící sestavy pro vnitřní a venkovní DTS č.1 (UM a Modem a Zdroj samostatně) - Povinná

### 1A) Podvarianta montáže do připraveného otvoru

Maximální rozměry pro UM:

- 92 x 92 x 110mm (VxŠxH)

Maximální rozměry pro komunikační modem:

- 185 x 100 x 180mm (VxŠxH)

Maximální rozměry pro zdroj:

- 130 x 108 x 180mm (VxŠxH)

### 1B) Podvarianta montáže na DIN lištu

Maximální rozměry pro samostatný UM a samostatný komunikační modem:

- 185 x 100 x 180mm (VxŠxH)

Maximální rozměry pro zdroj:

- 130 x 108 x 180mm (VxŠxH)

## Varianta měřící sestavy pro vnitřní a venkovní DTS č.2 (UM + komunikační modem a samostatný zdroj)

### 2A) Podvarianta montáže do připraveného otvoru

Maximální rozměry pro UM  s komunikačním modemem, který je součástí UM:

- 92 x 92 x 110mm (VxŠxH)

Maximální rozměry pro zdroj:

- 130 x 108 x 180mm (VxŠxH)

### 2B) Podvarianta montáže na DIN lištu

Maximální rozměry pro UM s komunikačním modemem, který je součástí UM:

- 185 x 100 x 180mm (VxŠxH)

Maximální rozměry pro zdroj:

- 130 x 108 x 180mm (VxŠxH)

## Varianta měřící sestavy pro vnitřní a venkovní DTS č.3 (kompletní měřící sestava – tzv. all-in-one – v rámci jednoho přístroje)

### 3A) Podvarianta montáže do připraveného otvoru

Maximální rozměry pro kompletní měřící sestavu UM (UM + komunikační modem + zdroj):

- 92 x 92 x 110mm (VxŠxH)

### 3B) Podvarianta montáže na DIN lištu

Maximální rozměry pro kompletní měřící sestavu UM (UM + komunikační modem + zdroj):

- 185 x 100 x 180mm (VxŠxH)

# Požadavky na přenosy dat do nadřazených systémů

## Přenos real-time dat

Online přenos dat do dispečerského řídícího systému bude probíhat komunikačním telegramem IEC 60870-5-104. Koncové zařízení umístěné v rozvaděči NN bude pracovat v režimu server.

Definice minimálně požadovaných informací do přenosu:

| Typ | Kód typu | Definice |
| --- | --- | --- |
| TI 31 | M_DP_TB_1 | Stav Deonu |
| TI 30 | M_SP_TB_1 | Vypnutí Deonu od nadproudové spouště |
| TI 30 | M_SP_TB_1 | Nesymetrie napětí 1 |
| TI 30 | M_SP_TB_1 | Nesymetrie napětí 2 |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | 3x Sdružené napětí UVN [kV] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | 3x Sdružené napětí UNN [V] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | 3x Fázové napětí UNN [V] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | 3x Fázový proud IL [A] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | 3x Fázový činný výkon PLf [kW] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | Činný výkon P3f [kW] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | 3x Fázový jalový výkon QLf [kVar] |
| TI 36 | M_ME_TF_1 | Jalový výkon Q3f [kVar] |

- Požadované datové typy pro komunikaci a parametrizaci jsou uvedeny v příloze 2.1 SoD.

- Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena

- Uživatelsky nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů

- Uživatelské nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací

- Uživatelské nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu

- Každé přenášené měření bude mít možnost nastavení integrálního delta kritéria (sumuje odchylky měřené veličiny od hodnoty posledně přenesené a při naplnění zvolené delty se přenáší nově změřená hodnota a suma odchylek se nuluje

- Seznam signálů není konečný a bude doplněn na základě požadavků Zadavatele (stav a ovládání Monitorovacích funkcí definovaných v Kap. A.6)

- V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz).

Komunikace MSUM do nadřazených systémů Zadavatele

Všechny komunikační kanály UM budou provozovány v režimu TCP server (listen). Každý komunikační kanál musí jít uživatelsky parametrizovat v plném rozsahu, komunikační parametry budou upřesněny v rámci ZTS.

## Přenos pasivních dat

- Rozsah pasivních dat je definován v A.6.

- Je požadován jednotný formát výměny dat mezi MSUM a MUM (formát bude popsán v administrátorské dokumentaci), např. XML či JSON a CSV

- Exportní datový tok je preferován ve formátu CIM (Common Information Model) podle normy ISO 61968-9 (technicky se bude jednat o REST API s XML či JSON a CSV) – nepovinný požadavek

- Přenos a ukládání dat bude realizován z nadřazeného systému Management UM. Data budou automaticky vyčtena v konfigurovatelné periodě, či odeslána automaticky do nadřazeného systému Management UM.

- Musí být umožněno provedení záchranných odečtů s následným zpracováním MUM.

# Monitorovací funkce

Monitorovací funkce musí zajistit měření a signalizaci požadovaných veličin spolu s dohledem systému. Systém monitorovacího zařízení musí zajistit průběžné měření veličin, vyhodnocení signálů (zapnutí, vypnutí, překročení mezních hodnot) spolu s dálkovým dohledem nad jednotlivými komponentami. Systém musí umožnit automatizaci konfigurace rozsahu měření v požadovaných intervalech Zadavatele spolu se signalizací a monitoringu na základě konfiguračních a stanovených profilů pro jejich hromadné automatické vyčítání. Všechny veličiny musí být měřeny v souladu s uvedenými standardy. Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření.

Monitorovací funkce (požadované veličiny pro měření) jsou rozděleny na hlavní (povinné) a doplňující (volitelné) měřící funkce:

- Přehled funkcí:

- Hlavní monitorovací funkce (povinné)

  - 4Q elektroměr

  - Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí

  - Poruchové záznamy (kvalita, ochrany)

- Doplňující monitorovací funkce (volitelné)

  - Kvalimetr

  - Hloubka výkyvu napětí

  - Zbytkové napětí

  - Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN

  - Histogramy

## Hlavní monitorovací funkce (povinné)

Požadavek na funkcionality, které patří do kategorie Hlavní monitorovací funkce, se řadí mezi povinné a měřící zařízení je musí splňovat.

### 4Q elektroměr

#### Základní popis

Funkce 4Q elektroměr slouží pro vyhodnocení vektorového součtu toků činného a jalového výkonu ve všech třech fázích v šesti registrech (jeden registr pro tři fáze dohromady) a průměrnou hodnotu napětí UNN. Sumární hodnoty činného a jalového výkonu jsou zaznamenány v šesti registrech pro jednotlivé fáze (šest registrů pro jednu fázi). Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření.

#### Princip funkce

Profil elektroměru bude defaultně nastaven na 15 min, s možností změny nastavení vyhodnocovacího intervalu na průběhové měření. Tato změna nastavení musí být dostupná z hlediska budoucího použití. Velikost základního vyhodnocovacího intervalu by měla být maximálně 10 period. Měření bude vždy spuštěno v okamžiku nejbližšího celého násobku zvoleného vyhodnocovacího intervalu. Např. pro zvolený profil 15 min bude měření spuštěno v nejbližší čtvrthodinu. Měřené veličiny jsou uvedeny v následující tabulce:

| 4Q elektroměr aktivně měřená data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název veličiny | Jednotka | Profily měření |
| Proud fází IL1 | A | Defaultně 15min |
| Proud fází IL2 | A |  |
| Proud fází IL3 | A |  |
| Fázové napětí U1 | V |  |
| Fázové napětí U2 | V |  |
| Fázové napětí U3 | V |  |
| Sdružené napětí UNN12 | V |  |
| Sdružené napětí UNN23 | V |  |
| Sdružené napětí UNN31 | V |  |
| Sdružené napětí UVN12 | kV |  |
| Sdružené napětí UVN23 | kV |  |
| Sdružené napětí UVN31 | kV |  |
| Činný výkon PL1f | kW |  |
| Činný výkon PL2f | kW |  |
| Činný výkon PL3f | kW |  |
| Činný výkon P3f | kW |  |
| Jalový výkon QL1f | kVar |  |
| Jalový výkon QL2f | kVar |  |
| Jalový výkon QL3f | kVar |  |
| Jalový výkon Q3f | kVar |  |
| Účiník cosφL1f | - |  |
| Účiník cosφL2f | - |  |
| Účiník cosφL3f | - |  |
| Účiník cosφ3f | - |  |

Data budou automaticky vyčtena ve zvoleném intervalu a následně odeslána do aplikace MUM pro jejich další zpracování. Příklad exportu dat této funkce je uveden v příloze 2.1 SoD.

### Dvoustupňová nesymetrie velikosti napětí

#### Základní popis

Nesymetrii napětí lze definovat dle ČSN EN 61000-4-30 jako stav ve třífázové síti, při kterém efektivní hodnoty fázového napětí (základních složek) a/nebo fázové úhly mezi po sobě následujícími fázovými napětími nejsou všechny stejné a mohou mít za následek přechodná přepětí v distribuční síti. Míra nesymetrie je obvykle vyjádřena jako poměr zpětné a nulové složky k sousledné složce napětí. Pro základní měření velikosti parametru nesymetrie napětí musí být zvolen časový interval 10 period pro distribuční soustavu 50 Hz. V časovém intervalu 10/12 period musí být provedena opětovná synchronizace po uplynutí každého 10 minutového intervalu v čase UTC (koordinovaného světového času).

V časovém intervalu 10/12 periodové hodnoty jsou agregovány po dobu tří přídavných intervalů:

- 150 periodový interval pro jmenovitých 50Hz (musí se agregovat bez mezer z patnácti časových intervalů),

- 10 minutový interval,

- Dvouhodinový interval pro Plt flikru (dvouhodinový interval agregace je volitelný pro všechny parametry s výjimkou měření Plt flikru, kde je tento interval vyžadován).

- Měřené veličiny Urms, Irms budou vyhodnocovány v konfigurovatelném intervalu 20ms nebo 10ms.

#### Princip funkce

Monitorovací funkce pro detekci nesymetrie velikosti napětí v třífázové soustavě bude mít dvoustupňové nastavení na základě stanovených mezních hodnot pro jednotlivé stupně, které budou působit nezávisle na sobě. Funkce bude působit na základě vyhodnocení rozdílu mezi fázovými napětími, který musí být v rozsahu zvoleného intervalu 0-100% UN a vyšší než minimální nastavená mezní hodnota v tomto rozsahu, která je společná pro oba stupně nesymetrie.

Nastavení jednotlivých stupňů nesymetrie velikosti napětí bude možné variabilně měnit na základě požadavků Zadavatele v požadovaném rozsahu míry nesymetrie a časového intervalu působení. Nastavení funkce je uvedeno v následující tabulce.

| Nastavení funkce pro detekci nesymetrie velikosti napětí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupní signály | Stupeň nesymetrie | Míra nesymetrie UNES vztažená k jmenovitému napětí UN | Časový interval působení | Výstupní signál |
| Urms, Irms | - Stupeň nesymetrie velikosti napětí UNES1 | 0-100% UN | t1: 5s-15min | Signalizace překročení 1. stupně nesymetrie napětí |
| Urms, Irms | - Stupeň nesymetrie velikosti napětí UNES2 | 0-100% UN | t2: 5s-15min | Signalizace překročení 2. stupně nesymetrie napětí |

V obou případech bude poslána signalizace do nadřazeného systému po překročení nastavené meze dané úrovně velikosti nesymetrie napětí, která bude zahrnovat hodnotu změřené míry nesymetrie spolu s časovou značkou. Informace o napěťové události bude uložena do paměti zařízení a nadřazeného systému v následující formě záznamu. Vstupy, výstupy, čas působení, změřená hodnota nesymetrie napětí.“ Ukládané hodnoty budou ve formátu Urms a Irms Oba stupně bude možné zapnout i vypnut nezávisle na sobě. Příklad exportu dat této funkce je uveden v příloze 2.1 SoD.

### Poruchové záznamy

Poruchové záznamy všech událostí budou zaznamenávány průběžně s dlouhou časovou značkou, která bude zahrnovat datum a čas dané události spolu s vyhodnocenou velikostí sledovaného parametru. Pro každý poruchový záznam bude možně zvolit mezní hodnoty a hystereze (UMAX, UMIN, hystereze, mez výpadku napětí), případně prahové hodnoty proudu IMAX, po jejichž překročení dojde k signalizaci dané události do nadřazeného systému a vzniku záznamu v měřícím zařízení, který bude po skončení události uložen v paměti zařízení a následně odeslán do nadřazeného systému. Záznam bude obsahovat průběh sledovaného parametru před a při překročení nastavené mezní hodnoty a bude ukončen až při navrácení do normálového stavu. Záznam události bude dále obsahovat dobu trvání, čas začátku a konce, typ události (napěťová dle ČSN EN 50 160 nebo poruchová událost), velikost sledovaného parametru v průběhu události ve zvoleném vyhodnocovacím intervalu měření a čas signalizace do nadřazeného systému. Možnost volby mezních hodnot záznamu událostí a hystereze. Veškeré zaznamenané události budou automaticky vyčteny v konfigurovatelné periodě a odeslány do nadřazeného systému.

Kruhové uspořádání paměti. Po zaplnění paměti zařízení, každá nová událost vymaže nejstarší zaznamenanou událost. Zařízení musí být schopné uložit v paměti minimálně 6 poruchových událostí. Poruchový záznam bude ve formátu COMTRADE dle IEC 60255-24 ed.2 2013 (ČSN EN 60255-24). Délka záznamu poruchové události bude minimálně 6 s.

## Doplňující monitorovací funkce (nepovinné)

Požadavek na funkcionality, které patří do kategorie Doplňující monitorovací funkce, se řadí mezi volitelné a měřící zařízení je nemusí splňovat.

### Kvalimetr

#### Základní popis

Funkce kvalimetru slouží pro vyhodnocení vektorového součtu toků činného a jalového výkonu ve všech třech fázích v šesti registrech (jeden registr pro tři fáze dohromady) a průměrnou hodnotu napětí UNN. Sumární hodnoty činného a jalového výkonu jsou zaznamenány v šesti registrech pro jednotlivé fáze (šest registrů pro jednu fázi). Pro jednotlivé měřené veličiny budou vyhodnocovány jejich maximální, minimální a průměrné hodnoty ve zvoleném intervalu měření.

#### Princip funkce

Profil kvalimetru bude defaultně nastaven na 10 min, s možností změny nastavení vyhodnocovacího intervalu na průběhové měření v konfigurovatelném rozsahu. Tato změna nastavení musí být dostupná z hlediska budoucího použití. Velikost základního vyhodnocovacího intervalu by měla být maximálně 10 period, pro extrémy (IMAX, měření do 5xIN (nadproudové číslo přístrojového transformátoru proudu) a detekci nestandardních stavů 20 ms. Měření bude vždy spuštěno v okamžiku nejbližšího celého násobku zvoleného vyhodnocovacího intervalu. Např. pro zvolený profil 10 min bude měření spuštěno v nejbližší desetiminutovku. Měřené veličiny jsou uvedeny v následující tabulce:

| Kvalimetr – aktivně měřená data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název veličiny | Jednotka | Profily měření |
| Proud fází IL1 | A | Defaultně 10min |
| Proud fází IL2 | A |  |
| Proud fází IL3 | A |  |
| Fázové napětí U1 | V |  |
| Fázové napětí U2 | V |  |
| Fázové napětí U3 | V |  |
| Sdružené napětí UNN12 | V |  |
| Sdružené napětí UNN23 | V |  |
| Sdružené napětí UNN31 | V |  |
| Sdružené napětí UVN12 | kV |  |
| Sdružené napětí UVN23 | kV |  |
| Sdružené napětí UVN31 | kV |  |
| Činný výkon PL1f | kW |  |
| Činný výkon PL2f | kW |  |
| Činný výkon PL3f | kW |  |
| Činný výkon P3f | kW |  |
| Jalový výkon QL1f | kVar |  |
| Jalový výkon QL2f | kVar |  |
| Jalový výkon QL3f | kVar |  |
| Jalový výkon Q3f | kVar |  |
| Účiník cosφL1f | - |  |
| Účiník cosφL2f | - |  |
| Účiník cosφL3f | - |  |
| Účiník cosφ3f | - |  |
| Krátkodobá míra vjemu flikru Pst | - |  |
| Dlouhodobá míra vjemu flikru Plt | - |  |
| Harmonické složky proudu THDI (řády 2.-50.) | % / A |  |
| Harmonické složky napětí THDU (řády 2.-50.) | % / V |  |
| Nesymetrie napětí UNES | %UN / V |  |
| Frekvence f | Hz |  |

Sdružené napětí UVN bude dopočteno z měřených hodnot UNN dle referenčních parametrů distribučního transformátoru U1N, U2N, SN, uk, i0, ΔPk, ΔP0, odbočky p a respektovat zatížení distribučního transformátoru. Vzorec pro přepočet parametrů ze sekundární na primární stranu napětí je uveden v příloze 2.1 SoD.

Parametry typových distribučních transformátorů jsou uvedeny v následující tabulce.

| SN (kVA) | U2N (V) | U1N (V) | I2N (A) | uk (%) | ΔPk (W) | ΔP0 (W) | i0 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 22000 | 36 | 4 | 550 | 130 | 0,7 |
| 25 | 420 | 22000 | 34 | 4 | 550 | 130 | 0,7 |
| 50 | 400 | 22000 | 72 | 4 | 1000 | 90 | 0,7 |
| 50 | 420 | 22000 | 68 | 4 | 1000 | 90 | 0,7 |
| 63 | 400 | 22000 | 91 | 4 | 1200 | 120 | 0,7 |
| 63 | 420 | 22000 | 86 | 4 | 1200 | 120 | 0,7 |
| 100 | 400 | 22000 | 144 | 4 | 1400 | 200 | 0,7 |
| 100 | 420 | 22000 | 138 | 4 | 1400 | 200 | 0,7 |
| 160 | 400 | 22000 | 230 | 4 | 2000 | 270 | 0,6 |
| 160 | 420 | 22000 | 220 | 4 | 2000 | 270 | 0,6 |
| 250 | 400 | 22000 | 361 | 4 | 2700 | 370 | 0,5 |
| 250 | 420 | 22000 | 344 | 4 | 2700 | 370 | 0,5 |
| 400 | 400 | 22000 | 577 | 4 | 4000 | 550 | 0,4 |
| 400 | 420 | 22000 | 550 | 4 | 4000 | 550 | 0,4 |
| 630 | 400 | 22000 | 909 | 5,8 | 6000 | 740 | 0,3 |
| 630 | 420 | 22000 | 866 | 5,8 | 6000 | 740 | 0,3 |

Data budou automaticky vyčtena ve zvoleném intervalu a následně odeslána do aplikace MUM pro jejich další zpracování. Příklad exportu dat z této funkce je uveden v příloze 2.1 SoD.

### Hloubka výkyvu napětí

#### Základní popis

Dle ČSN 61000-4-30 lze hloubku výkyvu (poklesu) napětí obecně definovat jako nejnižší procentní hodnotu z rozdílu mezi referenčním napětím Udin a zbytkovým napětím URES. Pokles napětí musí být klasifikován v poruchovém záznamu jako jedna událost, bez ohledu na jeho průběh a počet zasažených fází, v případě, kdy se události v jednotlivých fázích časově překrývají.

#### Princip funkce

Funkce v reálném čase vyhodnocuje rozdíl dvou hodnot napětí základní harmonické Urms v jednotlivých fázích, které jsou vůči sobě časově posunuty o zvolený počet period. Pokud rozdíl těchto dvou napětí překročí nastavenou mez, dochází k signalizaci začátku hloubky výkyvu napětí do nadřazeného systému. Konec přechodného jevu je rozpoznán v případě, kdy se rozdíl dvou napětí Urms již nenachází v rozmezí stanové meze detekce monitorovací funkce. Doba trvání výkyvu napětí je určena jako rozdíl mezi koncem a začátkem přechodného jevu. Velikost hloubky výkyvu napětí je vyhodnocena jako maximální zaznamenaná hodnota z rozdílu dvou napětí Urms v postižené fázi v době trvání přechodného jevu, kde rozdíl nabyl nejvyšší hodnoty. Po uplynutí přechodného jevu je vytvořen poruchový záznam o napěťové události, který zahrnuje údaje o době trvání a přepočtenou velikost hloubky výkyvu napětí na úroveň VN prostřednictvím proudu Irms, který je odečten ze začátku a konce přechodného jevu. Záznam události je uložen do paměti zařízení a odeslán do nadřazeného systému.

Nastavení monitorovací funkce pro detekci hloubky výkyvu napětí bude možné variabilně měnit na základě požadavků Zadavatele v požadovaném rozsahu úrovně hloubky výkyvu napětí a časového intervalu působení. Požadavky na nastavení jsou uvedeny v následující tabulce.

| Nastavení funkce pro detekci hloubky výkyvu napětí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupní signály | Hloubka výkyvu napětí | Časový interval vyhodnocení napěťové události | Minimální délka trvání Tmin | Maximální délka trvání Tmax | Bezpečnostní koeficient k pro stanovení příčiny |
| Urms, Irms | 0-10V | 1-20 půlperiod | 0-10s | 0-10s | 0-1 |

Při vyhodnocování hloubky výkyvu napětí je nutné vyloučit výkyvy způsobené zatížením sekundární strany distribučního transformátoru VN/NN. Tato příčina výkyvu napětí je určena, pokud platí následující

UmaxVN<k∙UmaxNN∙p∙3

kde

UmaxVN –velikost hloubky výkyvu napětí přepočtená na úroveň VN,

UmaxNN – velikost hloubky výkyvu napětí na úrovni NN,

k – bezpečnostní koeficient pro stanovení příčiny vzniky hloubky výkyvu napětí,

p – převod distribučního transformátoru.

Pokud bude výše zmíněná podmínka splněna, záznam o napěťové události, způsobené zatížením sekundární strany distribučního transformátoru, nebude uložen do paměti zařízení a odeslán do nadřazeného systému.

Níže je pro ilustraci uveden příklad záznamu napěťové události hloubky výkyvu napětí. Příklad exportu dat z této funkce je uveden v příloze 2.1 SoD.

Reálný záznam výkyvu napětí pro ilustrativní účely

### Zbytkové napětí

#### Základní popis

Zbytkové napětí URES je zaznamenáno během krátkodobého poklesu nebo přerušení napětí (před výpadkem napájení). Zbytkové napětí představuje nejnižší změřenou hodnotu Urms na jakékoliv měřené fázi během doby trvání krátkodobého poklesu napětí.

#### Princip funkce

Během krátkodobého poklesu bude zaznamenána nejnižší půlperiodová hodnota Urms(1/2) na všech měřených fázích zvolenou N-tou půlperiodou od okamžiku vzniku události. Prahové hodnoty krátkodobého poklesu napětí jsou typicky v rozsahu 85% až 90%UN. Funkci pro detekci zbytkového napětí bude možné variabilně zapnout a vypnout. Při poklesu napětí o více než 5%UN ve všech měřených fázích dojde k signalizaci o poklesu napětí do nadřazeného systému. Zbytkové napětí bude přepočteno přes převod distribučního transformátoru na napětí URESVN. Výsledná hodnota zbytkového napětí URES spolu s dobou trvání napěťové události bude zaznamenána a odeslána do nadřazeného systému. Minimální doba trvání napěťové události v záznamu bude alespoň 2s.

| Nastavení funkce pro detekci zbytkového napětí URES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupní signály | Velikost zbytkového napětí URES vztaženého k jmenovitému UN | Časový interval vyhodnocení napěťové události | Časový interval působení | Výstupní signál |
| Urms(1/2) | 0 – 100%UN | 1-6 půlperiod | 0-10s | Signalizace výpadku napájení |

### Signalizace výpadku VN pojistky transformátoru v mřížové síti NN

#### Základní popis

Funkce signalizace výpadku VN pojistky distribučního transformátoru v mřížové síti NN vyhodnocuje toky činných a jalových výkonů v jednotlivých měřených fázích ve zvoleném intervalu průběhového měření v rozsahu 1, 5, 10, 15 min. Funkce je využitelná pouze pro mřížovou síť Brno střed.

#### Princip funkce

Algoritmus funkce je založen na splnění dvou až tří podmínek, ze kterých jsou pouze dvě povinné. Po splnění dvou až tří níže zmíněných podmínek dojde k signalizaci výpadku VN pojistky distribučního transformátoru do nadřazeného systému. Podmínky působení funkce jsou následující:

- Podmínka č.1 (povinná)

Vyhodnocený rozdíl velikosti činných výkonů (PMAX – PMIN) překročí nastavenou mezní hodnotu. Mezní hodnota rozdílu výkonů je zadána % z 1/3 jmenovitého výkonu distribučního transformátoru SN(1/3) (%)

- Podmínka č.2 (povinná)

Vyhodnocení směru toku jalového výkonu v jednotlivých fázích. Sledování stavu kdy, dvě fáze odebírají jalový výkon (kladný) a jednou fází je jalový výkon dodáván (záporný).

- Podmínka č.3 (volitelná)

Vyhodnocený rozdíl velikosti mezi libovolnými fázovými napětími překročí nastavenou mezní hodnotu

### Histogramy

V měřícím zařízení budou tvořeny histogramy na základě naměřených hodnot (minimálně v rozsahu níže zmíněných veličin) dle zvoleného profilu měření v intervalu (1, 5, 10, 15 min). Měřené hodnoty v jednotlivých třídách histogramů budou uvedeny v % z celkového počtu zaznamenaných vzorků histogramu. Zaznamenané extrémní hodnoty (min a max) budou ukládány do paměti zařízení s dlouhou časovou značkou, která bude zahrnovat datum a čas zaznamenání daného extrému měřícím zařízením. Vyhodnocené histogramy budou archivovány separátně do odděleného souboru v paměti zařízení.

| Měřená veličina | Limit | Interval měření (defaultně) |
| --- | --- | --- |
| Napětí |  |  |
| UNN (230V) | ± 10% | 10 min |
| UVN (22kV) | ± 10% | 10 min |
| Proud |  |  |
| I | 0-130%IN | 10 min |
| IMAX | ≤ 130%IN | 10 min |
| Činný výkon P |  |  |
| Fázový činný výkon PLf | -130 až +130%PN | 10 min |
| Činný výkon P3f | -130 až +130%PN | 10 min |
| Jalový výkon Q |  |  |
| Fázový jalový výkon QLf | -50% až +50%QN | 10 min |
| Jalový výkon Q3f | -50% až +50%QN | 10 min |
| Flikr |  |  |
| Dlouhodobá míra vjemu flikru PLT 95% | ≤ 1 | 10 min |
| Krátkodobá míra vjemu flikru PST 95% | ≤ 10 | 10 min |
| Nesymetrie napětí U |  |  |
| Netočivá složka napětí U(0) 95% | ≤ 2% | 10 min |
| Zpětná složka napětí U(2) 95% | ≤ 2% | 10 min |
| THDU |  |  |
| THDU 95% | ≤ 8% | 10 min |

#### Histogramy napětí

Pro fázové napětí UNN budou vytvářeny samostatné histogramy pro jednotlivé fáze v rozsahu ± 10% (206-254V) se 48 třídami po 1V. Dále zde budou zaznamenávány hodnoty napětí, které budou mimo stanovený rozsah (menší než 207V nebo vyšší než 253V).

Pro sdružené napětí UVN12 bude vytvořen jeden histogram v rozsahu ± 10% (19,7-24,3kV) se 46 třídami po 0,1kV. Dále zde budou zaznamenávány hodnoty napětí, které budou mimo stanovený rozsah (menší než 19,8kV nebo vyšší než 24,2kV).

#### Histogramy proudu

Pro fázový proud I budou vytvářeny samostatné histogramy pro jednotlivé fáze v rozsahu 0 až 130% IN se 13 třídami po 10%IN. Hodnoty proudů budou vyjádřeny v % a vztaženy k jmenovitému proudu na sekundární straně distribučního transformátoru I2N.

Pro maximální hodnotu proudu IMAX budou vytvářeny samostatné histogramy pro jednotlivé fáze v rozsahu 0 až 140% IN se 14 třídami po 10%IN. Hodnoty proudů budou vyjádřeny v % a vztaženy k jmenovitému proudu na sekundární straně distribučního transformátoru I2N.

#### Histogramy činného výkonu

Pro činný výkon P budou vytvářeny pro jednotlivé fáze a sumární třífázové hodnoty v rozsahu   -130 až +130% jmenovité hodnoty se 26 třídami po 10%PN. Činný výkon pro jednotlivé fáze bude vyjádřen v % a vztažen k 1/3 jmenovitému výkonu distribučního transformátoru SN. Sumární třífázové hodnoty budou vyjádřeny v % a vztaženy k jmenovitému výkonu distribučního transformátoru SN.

#### Histogramy jalového výkonu

Pro jalový výkon Q budou vytvářeny pro jednotlivé fáze a sumární třífázové hodnoty v rozsahu -50 až +50% jmenovité hodnoty se 21 třídami po 5%QN. Jalový výkon pro jednotlivé fáze bude vyjádřen v % a vztažen k 1/3 jmenovitému výkonu distribučního transformátoru SN. Sumární třífázové hodnoty budou vyjádřeny v % a vztaženy k jmenovitému výkonu distribučního transformátoru SN. Dále zde budou zaznamenávány hodnoty jalového výkonu, které budou mimo stanovený interval (menší než -50% nebo vyšší než +50%).

#### Histogramy flikru

Pro flikr PST budou vytvářeny samostatné histogramy pro jednotlivé fáze v 21 třídách po 0,05. Dále jsou zaznamenávány hodnoty flikru, které budou mimo stanovený interval (všechny hodnoty větší než 1). Příklad exportu dat z této funkce je uveden v příloze 2.1 SoD.

# Definice exportu dat

Systém zařízení bude zajišťovat přenos měřených real-time a pasivních dat do nadřazených systémů a počítá s podporou pro následující modifikovatelnou konfiguraci MSUM.

Vyčítání dat bude probíhat jak na požadavek z externího systému, tak jako automatická akce po naměření dané hodnoty. Komunikace jako taková bude probíhat přes datový tunel předem vytvořený externím systémem.

Pasivní měřená data budou ukládána formou datových souborů do paměti zařízení. Na základě způsobu vyčtení dat, bude možné rozlišit způsob vyčtení datového souboru. Způsoby vyčtení dat jsou uvedeny zde:

- Automaticky vzdáleným přístupem (AR (auto-remote) _"název souboru, interval měření od-do“) - data budou vyčtena jednou za den na základě požadavku z nadřazeného systému (v nadřazeném systému je požadována možnost konfigurovatelného nastavení času a frekvence vyčtení) a následně po úspěšném vyčtení a zpětné vazbě o úspěšném vyčtení dat budou data smazána z paměti zařízení.

- Ručně vzdáleným přístupem (MR (manual remote) _"název souboru, interval měření od-do“) – data bude možné vyčíst jednorázovým odečtem na dotaz z nadřazeného systému (např. při neúspěšném automatickém vyčítání).

- Ručně lokálním přístupem (REC (recovery)_"název souboru, interval měření od-do“) - data bude možné vyčíst i místně v DTS jednorázovým odečtem (např. z notebooku při neúspěšném automatickém vyčítání, záchranný nouzový odečet). Manuální připojení k měřícímu zařízení bude realizováno přes servisní port na přední straně měřícího zařízení. Pro lokální export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v systému Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat).

Po vyčtení dat bude vytvořen záznam, který bude odeslán do nadřazeného systému a zároveň uložen v zařízení. Záznam bude obsahovat informace o způsobu vyčtení dat (AR, MR, REC), případně uživateli, čase a typu požadavku na vyčtení a/nebo vymazání dat. Data, která budou úspěšně předána externímu systému je možné z MSUM ve výchozí konfiguraci vymazat.

Manuální propojení bude realizováno přes komunikační port na přední straně měřícího zařízení. V případě neúspěšného vyčtení dat z měřícího zařízení budou data v zařízení ukládána po dobu minimálně 3 měsíců (minimálně 6 poruchových záznamů).

V případě výpadku komunikace zařízení bude po obnovení komunikace provedeno spontánní odeslání dat – real-time data (generální dotaz).

Pro export je požadován formát datového souboru zpracovatelný v systému Management UM (standardní periodické i nouzové vyčtení dat).

Příklad exportu dat ze této funkce ze stávající měřící sestavy MSUM je uveden v příloze 2.1 SoD.

Název datového souboru se bude skládat z čísla a názvu DTS, názvu distribučního transformátoru a vyčtených dat dle Příkladu exportu dat z MSUM uvedeným v příloze 2.1 SoD.

Formát zpráv pro real-time data je dán IEC 60870-5-104. U pasivních dat požaduje Zadavatel rovněž standardizaci, ale její výběr nechá na dodavateli.

# Monitoring a parametrizace zařízení

## Monitoring

Měřící sestavu a jednotlivé komponenty s jejich klíčovými parametry a funkcemi pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu bude možné v rámci celého životního cyklu monitorovat prostřednictvím dodaného nástroje managementu UM. V rámci monitoringu základních provozních stavů bude možné vyčíst/zobrazit stav všech definovaných veličin, stavu jednotlivých binárních a analogových vstupů, parametrizačních dat atd.

Zařízení a všechny jeho komponenty musí podporovat možnost centrálního dohledu a vzdálenou správu zařízení (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). Tyto požadavky jsou uvedeny v Části C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost této přílohy č. 2 SoD.

## Parametrizace

Minimální požadavky na parametrizaci:

- Jednotlivé komponenty musí být možné parametrizovat lokálně za použití nativního SW pro příslušnou komponentu MSUM, lokálně na Servisu měření při prvotní parametrizaci z centrálního SW Zadavatele (např. komunikační knihovna ve formě DLL kompatibilní s jazykem C, konzolový přístup, aplikační SW v podobě *.NET) a z aplikace systému MUM.

- Při vzdálené správě přes MUM porovná aplikace vyčtením dat z MSUM (jednotlivých komponent) s referenčními záznamy a v MUM a upozorní na rozdíly (firmware (FW), parametrizace, ...).

- Dodavatel musí dodat podrobný postup parametrizace všech jednotlivých komponent v českém jazyce. Dodavatel dodá podklady pro parametrizaci jako součást nabídky.

- Umožnění hromadné parametrizace dle zvolených atributů.

- Po změně parametrizace bude vytvořen log s časovým záznamem, jménem uživatele a informací o provedených změnách (bude odesíláno též do nadřazených systémů (MUM, případně další).

- Barevné nebo jiné označení po změně parametru při parametrizaci.

- U vybraných položek bude možnost výběru z přednastavených parametrů – rozbalovací menu (eliminace zadání špatné hodnoty).

- Validace správného zápisu provedené parametrizace.

- Po parametrizaci automatický restart komponenty.

# Požadavky na SW/FW/OS jednotlivých komponent

Dodaný software pro zobrazení aktuálních dat, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci FW jednotlivých komponent musí být kompatibilní se standardně používanými IT zařízeními Zadavatele v době implementace měřícího zařízení do distribuční sítě.

Minimální HW požadavky na notebook:

- Procesor Intel(R) Core (TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz, 1.90 GHz

- Nainstalovaná paměť RAM (Random Access Memory) 8,00 GB (použitelné: 7,81 GB)

- Typ systému: 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64 Windows 11

Požadavky na SW/FW/OS:

- Dodaný SW (software) musí umožnit správu všech jednotlivých komponent.

- SW musí identifikovat připojenou komponentu a nabídnout v menu pouze správu dané a jí podřízené komponenty.

- Dodaný software musí umět zobrazit aktuální požadovaná data, lokální správu, vyčítání dat, parametrizaci a aktualizaci SW/FW/OS jednotlivých komponent.

- Dodávaný SW/FW/OS musí být vždy v co nejkratší době aktualizován na co nejnovější verzi, a to po celou dobu platnosti Smlouvy o Dílo. Při vytvoření nové verze aktualizace pro SW/FW/OS je Dodavatel povinen informovat Zadavatele o této skutečnosti v den jejího vydání. Aktualizace musí být v termínu jejího vydání k dispozici.

- Za aktualizace SW, FW a OS nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky.

- Jednotlivé komponenty musí i po aktualizaci být vzájemně kompatibilní.

- Aktualizovaná verze SW, FW a OS musí umožňovat upgrade a downgrade (změna aktuální verze)

- Zařízení bude odolné vůči nahrání nekompatibilního SW/FW/OS

- Dodavatel zajistí k dodávanému SW/FW/OS veškerá vlastnická a licenční práva.

- Dodavatel musí dodat podrobný návod na správu všech SW/FW/OS v českém jazyce.

- Změna verze SW, FW, OS musí být logována a každá změna a musí být zaznamenána též v MUM pro pozdější vyhodnocení (bezpečnost, statistiky)

# Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Kompletní požadavky jsou v Části C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost této přílohy č.2

# Schválení a zkoušky

Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření vybraných hodnot v laboratoři výrobce nebo provedení zkoušek v akreditované zkušebně nebo jím pověřenými osobami při dodržení technických podmínek. V případě, že zařízení nebude mít odpovídající parametry, budou náklady na zajištění zkoušek hrazeny Dodavatelem. Všechny zkušební protokoly musí být archivovány Dodavatelem po dobu nejméně deseti let.

## Prohlášení o shodě

Je požadováno přiložit k nabídce, pro všechna nabízená zařízení.

## Zkoušky typové

Účastník přiloží k nabídce kopie zkušebních protokolů dle čl. 4, ČSN EN 61010-1 pro univerzální monitor a zdroj, včetně ČSN EN 62368-1 pro modem.

## Zkoušky kusové

Ke každému dodanému zařízení doložit kopie zkušebních protokolů, dle přílohy F, ČSN EN 61010-1 pro univerzální monitor a zdroj, včetně ČSN EN 62368-1 pro modem.

# Školení

Zadavatel požaduje zajistit společně s dodávkou i školení pro správce systému. Je požadováno, aby veškerá školení a školicí materiály byly v českém jazyce.

Školení musí zajistit pracovníkům Zadavatele komplexní zvládnutí problematiky konfigurace, instalace, provozu a údržby zařízení. Školení proběhne formou praktických ukázek na komponentech nabízeného zařízení. Délku školení může Zadavatel prodloužit tak, aby jeho rozsah pokryl zvládnutí potřebných dovedností dle požadovaných funkcionalit. Účastníci školení obdrží nejpozději 3 dny před školením školicí materiály.

# Požadavky na Dodavatele a dokumentace

Všechny podklady, dokumenty a popisy musí být v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů a protokolů o zkouškách provedených v zahraniční zkušebně) budou v elektronické podobě ve formátu .docx nebo .pdf. Zadavatel má právo poskytnou dokumentaci třetí straně. Účastník v nabídce uvede do tabulky k parametrům požadovaným Zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

Dodací list nebo příloha k dodacímu listu musí, kromě standardních údajů, obsahovat následující informace:

- Výrobce/Dodavatel,

- Úplné označení,

- Dodací množství.

Dodavatel v rámci implementace vytvoří a musí vybavit pracovníky Zadavatele detailní správcovskou dokumentací popisující celý systém. Dokumentace musí především obsahovat všechny detaily, vzájemné souvislosti a vazby systémových komponent, které jsou významné z pohledu bezpečnosti nebo kterým je třeba věnovat zvláštní ochranu.

Veškerá dokumentace musí být dodána aktualizovaná na dodávanou verzi HW, operačního systému a aplikačního systému.

Standardní dokumentace (např. protokoly o kusových zkouškách) musí být k dispozici u Dodavatele po celou dobu životnosti zařízení.

Dokumentace musí obsahovat všechny informace požadované pro instalaci, uvádění do provozu, nastavení parametrů, údržby a analýzu chyb. Funkce a způsob provozu všech zařízení a jednotek musí být srozumitelně popsán, aby Zadavatel mohl využívat všechny funkce a vlastnosti. Tento popis musí zahrnovat blokové diagramy, logická schémata, zapojovací schémata. Certifikáty kvality, dokumenty prokazující shodu s požadavky na bezpečnost práce, a také zprávy o kusových zkouškách musí být součástí dokumentace.

Dodavatel na základě Servisní smlouvy dále udržuje technickou dokumentaci Díla. Dílčí dokumenty jsou uvedeny v následující tabulce:

| Dokument | Činnost Dodavatele | Stupeň utajení |
| --- | --- | --- |
| Architektura software a infrastruktury | Vytváří a udržuje | Citlivé |
| Administrátorská příručka | Vytváří a udržuje | Citlivé |
| Autorizační koncept | Spolupracuje | Citlivé |
| Uživatelská dokumentace | Vytváří a udržuje | Interní |
| Změnový log | Vytváří a udržuje | Interní |
| Související dokumentace Logovací příručka | Vytváří a udržuje Vytváří a udržuje | Interní Interní |

Dokumentace je obvykle ukládána ve formátu .docx a/nebo .pdf. Může být společná s dokumentací pro aplikaci MUM.

## Provozní předpis

Účastník předloží Zadavateli nejpozději před podpisem smlouvy provozní předpis vztahující se k zařízením MSUM. Včetně popisu pro parametrizaci přístrojů.

## Provozní předpis parametrizačního SW pro PC

Účastník předloží Zadavateli nejpozději před podpisem smlouvy provozní předpis, tj. popis instalace a práce s parametrizačním SW.

Parametrizační SW, jeho instalační a aktualizační balíčky a soubory musí být vždy opatřeny kontrolním součtem (otiskem) nebo elektronickým podpisem, aby bylo možné ověřit jeho integritu.

## Montážní předpis

Účastník předloží Zadavateli nejpozději před podpisem smlouvy popis montáže včetně popisu požadavků na instalaci pro všechny varianty cílové instalace.

## Katalogové listy nebo prospekty

Účastník přiloží k nabídce katalog nebo katalogový list (data sheet), obsahující základní elektrické, mechanické a konstrukční parametry a vlastnosti nabízených zařízení.

## Další technická dokumentace

Dodavatel se zavazuje dodat na žádost Zadavatele podklady (texty, výkresy apod.) pro vypracování Technických norem společnosti (TNS). V rámci dodávek zařízení bude při každé odeslané objednávce Zadavatelem dodán elektronickou formou Shipment file (Dutch Smart Meter Requirements 4.0 Shipment File Description, netbeheer nederland, Version 2.4.2), který bude obsahovat údaje o dodávaném zařízení ve formátu XML. Příklad je uveden v příloze 2.1 SoD.

# Balení a doprava

Popis výrobku na balení musí být, podle ustanovení o Informační povinnosti ze Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v češtině.

Dodavatel stanoví podmínky pro dopravu, skladování a manipulaci tak, aby nedošlo k poškození dodávaného zařízení vlivem jeho nakládání, přepravy a skladování, viz příloha č.10 Smlouvy o Dílo. Podmínky pro balení a nakládání s obalovým materiálem jsou stanoveny v příloze č.11 Smlouvy o Dílo.

# Likvidace

## Způsob likvidace zařízení a obalů

Účastník v nabídce doloží možnost recyklace použitých materiálů nebo údaje o způsobu jejich likvidace včetně odkazu na platné příslušné zákony, předpisy a nařízení.

## Vztahy k ekologii

Účastník nejpozději před podpisem smlouvy doloží, že použité materiály na výrobu zařízení a jejich přepravní pomůcky nejsou ekologicky závadné. U každého materiálu uvede jejich zařazení podle Katalogu odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (třídu a kód druhu odpadu).

# Záruční doba

Minimálně 60 měsíců, a to na výrobní závady od okamžiku přechodu vlastnictví ke zboží na kupujícího.

# Životnost

Minimálně 15 let při zachování požadovaných technických parametrů.

# Pozáruční servis

Dodavatel se zavazuje poskytovat pozáruční servis na zařízení, které je předmětem plnění Smlouvy o Dílo. Rozsah plnění je blíže specifikován v Servisní smlouvě.

Část B – Technická specifikace MUM

# Popis předmětu

Předmětem této části technické specifikace je jednotný aplikační nástroj Management UM (MUM) pro centrální správu, provoz, parametrizaci, vyčtení dat a monitoring měřicích sestav UM pro měření elektrických/technologických veličin v distribučních trafostanicích na hladině NN. MUM umožní operátorům mít přehled o systému a jeho komponentách v rámci životního cyklu měřicích sestav UM včetně tvoření statistik a reportingu. MUM bude spolupracovat s navazujícími systémy (SW) Zadavatele.

# Všeobecné požadavky

MUM musí být postaven na níže popsané architektuře a bude zajišťovat veškeré funkcionality a splňovat požadavky na výkon, kapacitu, spolehlivost, dostupnost, kybernetickou bezpečnost a další požadavky Zadavatele pro přehlednou správu, monitoring a provoz systému měření elektrických/technologických veličin v distribučních stanicích na hladině NN pro cílový počet měřicích sestav UM v počtu minimálně 24 000 ks.

MUM bude mít aplikační rozhraní na systémy (SW) Zadavatele pro zajištění kompletního životního cyklu měřicích sestav UM – příjem měřicích sestav UM, evidence v interních systémech, instalace v distribučních trafostanicích, parametrizace a běžný provoz (měření a zasílání real-time a pasivních dat), řešení poruch, demontáž a likvidace.

MUM musí být schopen integrovat komponenty měřicích sestav UM od různých výrobců včetně stávajících UM bez komunikace, které Zadavatel v současné době instaluje.

MUM musí také umožnit budoucí rozšíření nebo doplnění funkcionalit na základě požadavků Zadavatele. Systém musí podporovat škálovatelnost.

Funkční požadavky na jednotlivé součásti systému jsou specifikovány v následujících souvisejících kapitolách.

# Součást dodávky

Předmětem dodávky MUM je instalace a úspěšné uvedení do provozu všech součástí aplikace, tj. SW, virtualizační platforma a komunikace, včetně:

- Dodávky SW a licencí pro aplikační SW systému MUM.

- Dodávku Operačního systému (licence dodá Zadavatel).

- Dodávka rozhraní a integrace pro komunikaci s dalšími systémy.

- Dodávka rozhraní a integrace na UM.

- Dodávka provozního a bezpečnostního monitoringu (poskytnutí řešení, konzultace k nastavení monitoringu Zadavatele a další).

- Zajištění supportu provozu a rozvoje systému.

Součástí dodávky není:

- Prvky sítě LAN E.ON včetně APN

- Karty SIM pro komunikaci GPRS/GSM/LTE pro operátora

- Firewally, NTP server, Active directory s databází uživatelů

- SysLog pro zpracování logů a začlenění systému MUM do SIEM (Security Information and Event Management)

# Technické požadavky na management UM (MUM)

Systém bude instalován do stávajícího OT prostředí Zadavatele v rámci virtuální infrastruktury VMware vSphere s distribuovaným firewallem NSX.

## Architektura management UM (MUM)

Přehledové schéma architektury systému MUM včetně jeho napojení na další rozhraní je uvedeno na schématu zapojení níže. Jednotlivé rozhraní jsou dále specifikovány v Kap. B.4.6.

Modře		interface na další systémy přes ESB (Enterprise Service Hub)

Oranžová	lokální připojení k univerzálnímu monitoru

Zelená		komunikace přes mobilní sítě

Červená	mobilní komunikace do SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) (IEC-870-5-104)

### Obecné požadavky na architekturu

#### Škálovatelnost (rozšiřitelnost)

Systém musí umožňovat další rozšíření, pokud dojde ke zvýšení objemu zpracovávaných činností a/nebo dat. Nesmí přitom dojít k omezení základního provozu systému a ztrátě nebo modifikaci primárně získaných (surových) dat.

#### Robustnost

Záruka stability, dostupnosti a bezpečnosti informačního systému. Systém musí obsahovat mechanismus pro nepřetržité sledování klíčových událostí a parametrů a pro rychlou detekci chyb a odchylek.

#### Integrita

Obnovení provozu v případě havárií musí proběhnout v požadované době (uvedeno v Servisní smlouvě) bez ztráty informací obsažených v systému.

#### Snadný provoz

Obsluha systému nesmí snižovat produktivitu uživatelů. Uživatelské prostředí je požadováno intuitivní a uživatelsky přívětivé.

#### Modularizace a parametrizace

Systém je dostatečně modulární. Přidáváním nebo odebíráním jeho modulů, bez nutnosti jeho celkové reinstalace, je možné systém přizpůsobit požadavkům uživatele.

Systém umožňuje přizpůsobení požadavkům uživatele pomocí parametrů přístupných prostřednictvím administrátorského uživatelského rozhraní. Při vytváření kopií systému, např. produkčního do testovacího, se již nastavené parametry uchovávají a uživatelsky přívětivě se mění jen parametry specifické pro cílové prostředí.

#### Integrovatelnost/Interoprabilita

Integrovatelnost prostřednictvím použití zabezpečených otevřených komunikačních technologií a standardů založených na IP komunikaci. Vyšší stupeň interoperability umožňuje opětovné využití (reusability) jednotlivých funkcí systému i externími systémy a je schopen využívat například všech výhod integračních platforem včetně případného centrálního registru.

Nová aplikace MUM bude integrována na některé již existující systémy Zadavatele, přičemž v budoucnu se počítá i s propojením a vazbami na další systémy. Aplikace MUM musí obsahovat rozhraní SDK (Software Development Kit) nebo API (Application programming interface), které umožní datovou integraci a propojení s dalšími systémy. Dodavatel k tomuto rozhraní poskytne plnou dokumentaci. Využití API a SDK musí být zahrnuto v ceně celého systému a využití těchto rozhraní již nesmí být dále zpoplatněno. Pro potřebu dalšího rozvoje a začlenění systému MUM do dalších systémů Zadavatele se rozlišují následující 2 druhy propojení:

- Datové rozhraní, přes které se předávají datové struktury v dohodnutém formátu např. XML soubory, datové struktury z SQL (Structered Query Language) databáze apod. Tato rozhraní vyžadují jasnou definici přenášených struktur dat, které nejsou normovány a popsány ve všeobecných standardech.

- Technické rozhraní umožňující využití definovaných protokolů např. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pro komunikaci s AD. Technické rozhraní se zpravidla opírají o veřejné standardy a normy.

#### Zabezpečení a kybernetická bezpečnost

Využití kryptograficky šifrovaných zabezpečených a autorizovaných datových toků nebo přístupů do aplikace v aktuálních standardech definovaných v části C této přílohy.

### Základní požadavky

Aplikace musí podporovat hlavní procesy a činnosti, které zajišťuje útvar Distribuované ŘS v souvislosti s provozem technologií MDTS, v oblastech pro podporu procesů

- Configuration management

- Service management

- Change management

- Incident management

- Field management

zejména pak:

- Parametrizace koncových zařízení MSUM, včetně upgrade firmware

- Monitoring koncových zařízení MSUM

- Vyčítání dat z koncových zařízení MSUM

- Import dat z MSUM do MUM v rámci nouzového odečtu (odečtených pomocí notebooku)

- Interface na jiné technické systémy Zadavatele pro zajištění výměny dat

- Monitoring běhu aplikace a jejích modulů MUM

- Monitoring běhu interface (GIS=odchylky v DB (databáze), typové tabulky, parametry DTS a DTR)

- Zpracování došlých požadavků – ticketů (z APP TABLET)

- Kontrola nekomunikujících UM (stávající/nové; příznaky v poruše)

- Kontrola úspěšnosti denního vyčtení MSUM (nevyčtené: nové, opakující se (více než 5x,7x, 10x); kontrola signálu antény)

- Řízení nahlášených poruch (realtime data/realtime komunikace/pasivní data; emaily)

- Řízení a příprava podkladů pro dokumentaci skutečného stavu včetně automatického zpracování přes IF (interface) s ostatními systémy

- Řízení zranitelností, řízení patch managementu

- Vyhodnocení provozu zařízení MSUM

- Vyhodnocení postupu nasazování MSUM

Aplikaci musí být možné dále rozvíjet v souvislosti s nasazováním nových technologií pro monitoring DS a pokrývání nových businessových funkcionalit.

Zadavatel požaduje systém postavený na otevřených API se srozumitelnou dokumentací. To se týká i interních operací v dodaném řešení (architektura postavená na mikroservisách s možností využití napojení skriptovacích nástrojů).

Seznam SW produktů (licencí), které bude dodávat Zadavatel v rámci součinnosti.

|  | SW Licence |
| --- | --- |
| 1 | OS Windows server 2022 [2 vCore] |
| 2 | OS Windows server 2025 [2 vCore] |
| 3 | Red Hat Enterprise Linux RHEL |
| 4 | Veeam Backup |
| 5 | MSSQL Standard 2022+ [2 vCore] |
| 6 | MSSQL Enterprise 2022+ [2 vCore] |
| 7 | VMWare vSphere VCF 64 vCPU (2:1) |
| 8 | VMWare vSphere VCF 96 vCPU (3:1) |
| 9 | VMWare vSphere VCF 128 vCPU (4:1) |

### Požadavky na Operační Systém

Pro aplikační a databázový(é) server(y) je požadováno použít některý z následujících operačních systémů s verzemi stejnými nebo vyššími:

- Microsoft Windows Server 2025 a vyšší

- Red Hat Enterprise Linux RHEL 9 a vyšší

- Ubuntu 24

Provozní prostředí OS a virtualizace bude hardenováno podle CIS (Center for Internet Security) standardu.

### Požadavky na databáze

Vyžadujeme podporu alespoň jedné z následujících DB platforem (v závorce uveden OS) nebo verzí vyšších se zajištěním potřebné škálovatelnosti:

- Microsoft SQL Server 2022 (Windows Server) a vyšší

- Oracle 19c (Windows Server, Linux) a vyšší

- MySQL 8.0 (Windows Server, Linux) a vyšší

- PostgreSQL 15 a vyšší

Databáze budou provozovány v souladu s bezpečnostní politikou Zadavatele a Dodavatel zajistí pravidelný upgrade systému MUM po celou dobu životního cyklu na aktuální verze zvolené databáze.

### Systémové požadavky

- Požadavky na SW, OS (Windows, Linux), DB (SQL), napojení na ELK a virtualizaci (VMware)

- Aplikace MUM bude instalován na virtualizované platformě

- Systém ukládá vše ve znakové sadě Unicode (UTF-8) a v UTC čase (časová zóna v UI (User Interface) dle nastavení uživatele)

- Konfigurace celého systému je uložena v databázi nebo konfiguračních souborech.

- Komunikace mezi jednotlivými částmi systému musí být šifrovaná.

- Přístup a práva v aplikaci budou řízena dle nastavení v AD (Active directory) Zadavatele

- Role uživatelů v rámci aplikace bude aplikace přebírat z členství ve skupinách v rámci AD

- Aplikace nebude obsahovat žádný pevný administrátorský ani uživatelský účet

- Každý uživatel bude mít možnost si nastavit domovskou obrazovku v aplikaci a upravit výchozí dashboard

- Aplikace musí být schopná plného provozu bez přístupu k internetu

- Instalace i aktualizace bude probíhat pouze v offline režimu (OT DMZ), tedy z lokálních balíčků ukládaných Dodavatelem do úložiště Zadavatele

- Aplikace musí fungovat na prostředí s hardeningem

- Aplikace musí podporovat jednoduchý import/export nutné konfigurace přes otevřený formát (např. xml)

- Aplikace musí být plně lokalizována v českém jazyce (systémové hlášky pro Administrátora a systémové logy jsou akceptovány v angličtině)

- Všechny události v aplikaci musí být evidovány do deníku událostí (log file) nebo systémového logu v operačním systému nebo databázi.

Uživatelské rozhraní

- Pro uživatele (operátory MUM) aplikace bude dostupné uživatelské rozhraní zobrazené ve standardním webovém klientu, založené na technologii HTML5 dostupné přes šifrovanou komunikaci.

- Požadavky na podporované webové prohlížeče – Chrome, Edge

- Uživatelské rozhraní systému MSUM se bude tvářit jednotně, ať bude operátor v jakémkoliv modulu nebo komponentě. Přihlášení bude probíhat pouze jednou přes AD, které poskytne Zadavatel.

- Systém musí být možné provozovat ve více instancích v režimu active/pasive s georedundancí. Realizace poptávané v rámci této zadávací dokumentace ovšem počítá pouze s rozběhem jedné kompletní instance v jediném datacentru.

- Systém zajistí kontinuální logování a dalších aktivitách ošetření duplicitních časových intervalů při přechodu letní/zimní čas.

### Oddělení provozu od vývoje a testování

Struktura dodávky a jednotlivých částí

- Vývojové prostředí – na straně Dodavatele

- Testovací prostředí – na straně Zadavatele (s přístupem Dodavatele)

- Preprodukční prostředí – na straně Zadavatele (s přístupem Dodavatele)

- Produkční prostředí – na straně Zadavatele (bez přístupu Dodavatele)

Požadujeme vytvoření produkčního, preprodukčního, testovacího a vývojového prostředí pro aplikaci MUM s řízením a logováním veškerých změn a auditovatelným přesunem vývoje mezi testovacím, preprodukčním a produkčním prostředím (deployment řešení včetně version control systému (Ansible)) Dodavatele.

Řešení bude umožňovat přepsání testovacího, preprodukčního prostředí z produkčního s tím, že bude v přepisu aktualizována jen původní parametrizace, specifická pro nastavení testovacího prostředí. MSUM budou mít komunikaci přes APN do produkčního prostředí.  Pro testovací i preprodukční prostředí bude pro ověření funkcionalit vyčleněno několik testovacích MSUM (budou všechny varianty).

Řešení bude umožňovat přenos master dat včetně nastavení z produkčního prostředí do dalších MUM prostředí, aby nemusela být v nižších prostředích vytvářena umělá testovací data.  Detaily fungování budou upřesněny v rámci ZTS v součinnosti při integraci řešení MUM Dodavatele na centrální systémy Zadavatele.

Všechna prostředí na straně Zadavatele musí být fyzicky instalována v prostorách Zadavatele. V průběhu implementace Dodavatel zajistí integraci do deployment řešení (ansible) Zadavatele. Budou splněny veškeré požadavky Zadavatele, především z oblasti IT kybernetické bezpečnosti.

Vývojové prostředí bude umístěno mimo prostory Zadavatele u Dodavatele. Dodavatel nebude mít k dispozici reálná data, bude dodržovat dohodu o mlčenlivosti, nebude mít pro vývoj připojení k jiným systémům Zadavatele apod.

Produkční a preprodukční prostředí budou z pohledu nasazení identická. Testovací prostředí může mít nižší výkon, ale musí dodržet základní logiku nasazení celého řešení (pokud v produkci část řešení běží ve více instancích, tak i na testu musí běžet minimálně dvakrát).

### Časová synchronizace

- Primárním zdrojem času pro všechny komponenty MSUM a MUM je NTP server Zadavatele.

- Aplikace využívá aktuální čas (UTC).

## Kapacita a výkonost systému

Systém bude nasazen na virtualizovaném prostředí Zadavatele. Dodavatel pouze definuje nároky pro své SW řešení při zajištění požadované dostupnosti a spolehlivosti (počet virtuálních strojů, síť, CPU, paměť, disky) a to jak pro 12 000 MSUM, tak pro minimálně 24 000 MSUM. Tyto nároky budou podkladem pro porovnání nabízeného řešení Dodavatelem.

Dodané řešení musí být škálovatelné a při dodání být schopno obsloužit 12 000 MSUM včetně uchování dat za minimálně 6 měsíců (maximální doba uložení jako konfigurační položka). V cílovém stavu musí být systém schopen obsloužit minimálně 24 000 MSUM.

Konfigurovatelné nastavení z pohledu retence a zpracování dat. V základu bude systém nastaven na uchování odeslaných dat (potvrzené předání na ESB) pro posledních 30 dní.

## Odezvy systému

MUM musí zvládnout vyčtení pasivních dat ze všech MSUM v rámci nastavitelného intervalu (do doby požadavku na nové vyčtení) a to včetně jejich kompletního zpracování a uložení. Nastavitelný interval je v rozsahu deseti minut až desítky hodin.

- Doby odezvy funkcí: 95% do 1s (zbylých 5% maximálně do 10s). Funkce, kde dochází k velkému přenosu dat (např. synchronizace, exporty) mohou mít delší odezvy. Dodavatel na tyto funkce upozorní v návrhu řešení a uvede, jak dlouhé budou předpokládané odezvy.

- Aplikace MUM (při restartu, obnově, a/nebo upgradu) bude automaticky startovat po náběhu OS a musí být plně dostupná do 5 minut.

- Aplikace MUM pro uživatelský přístup musí naběhnout po jejím spuštění a být plně dostupná do 30 sekund.

- Správa uživatelů (vytvoření/nahrání/změna/odstranění/uložení a další) – zpracování požadavku do 10 s

  - (Nepovinné) zpracování požadavku do 1 s

- Správa záznamů (vytvoření/načtení/změna/odstranění/uložení) – zpracování požadavku do 10 s

  - (Nepovinné) zpracováno do 3 s od založení požadavku

- Uživatelský dashboard (nastavení/akční tlačítka/změna/uložení, refresh a další) – zpracování požadavku do 5 s

  - (Nepovinné) zpracování požadavku do 1 s

- Správa reportů (vytvoření/načtení/změna/odstranění/uložení) – zpracování požadavku do 1 min

  - (Nepovinné) zpracování požadavku do 5 s

- Evidence úkolů (ticketů) (vytvoření/načtení/změna/odstranění/uložení) – zpracování požadavku do 10 s

  - (Nepovinné) zpracováno do 3 s od založení požadavku

- Odezva akčních tlačítek do 1s

## Integrace stávajících měřicích zařízení Zadavatele

MUM musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními v DTS od výrobce MEgA typu MEg44 a MEg44+ a být schopen rovnocenné integrace těchto zařízení. Komunikace MUM se stávajícími zařízeními bude za využití nabízeného komunikačního modemu.

## Rozvoj systému

V rámci tohoto plnění bude Zadavatel požadovat služby související s rozšířením dodaného Systému monitoringu elektrických veličin v distribučních trafostanicích dle požadavků Zadavatele zejména v následujících oblastech:

- Integrace na jiné IT systémy Zadavatele.

- Integrace nových komponent (jiných Dodavatelů) systému MDTS po celou dobu životního cyklu.

- Implementace významných nových funkcí v Managementu UM.

- Obecný drobný rozvoj dle operativních potřeb při správě a provozu zařízení a Managementu UM.

- Integrace nových funkcionalit měřící sestavy UM.

- Řízení vývoje a testů v systému Zadavatele (JIRA)

## Rozhraní na jiné systémy / Interface

Veškeré integrace do systému budou probíhat přes ESB Zadavatele.

Detailní popis napojení jednotlivých systémů bude vytvořen ve fázi tvorby ZTS.

### GIS

Aplikace GIS slouží pro primární evidenci zařízení provozovaných v DS Zadavatele, které jsou využívány napříč jednotlivými interními útvary Zadavatele.  V GIS nemusí být uchovávány všechny specifické provozní informace potřebné k provozu jednotlivých zařízení (např. verze FW, a další). Pro získávání parametrů nutných pro konfigurace zařízení UM bude pravidelně docházet ke čtení dat (CORE záznamy) z prostředí GIS (GODS – servery pro publikaci dat ostatním systémům).

Nastavení času čtení dat bude 1x denně v předem definovaný čas (bude parametrizovatelné). Nad IF budou prováděny automatické procesy jako kontroly změn, logování a další.

Typová tabulka parametrů DTR

Bude vytvořena lokální databázová tabulka s typovými parametry transformátoru, příklad:

ID=<Výrobce>+”:”+<Typ transformátoru>	Končar:8TBN100/24

Atributy:

| Atribut | Hodnota | Jednotka | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| <Výrobce> | Končar |  | Text |
| <Typ transformátoru> | 8TBN100/24 |  | Text |
| <Primární napětí> | 22000 | V | Číslo |
| <Sekundární napětí transformátoru> | 400 | V | Číslo |
| <Jmenovitý výkon> | 100 | kVA | Číslo |
| <Jmenovitý proud> | 375 | A | Číslo |
| <Ztráty naprázdno> | 1810 |  | Číslo |
| <Ztráty nakrátko> | 1100 | W | Číslo |
| <Proud naprázdno> | 3 | % | Číslo |
| <Napětí nakrátko> | 4 | % | Číslo |

Tabulka DTR

Bude vytvořena lokální databázová tabulka se seznamem distribučních transformátorů s jejich parametry. Některé parametry budou přebrány z typové tabulky parametrů DTR, příklad:

ID=<DTS Číslo>+”:”+<Název TR>	706777:T1

Atributy:

| Atribut | Hodnota | Jednotka | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| <DTS číslo> | 706777 |  | Text |
| <DTS Název 1> | Lišov |  | Text |
| <DTS Název 2> | Škola |  | Text |
| <Číslo TR> | T1 |  | Text |
| <DTS Region> | JČ |  | Text |
| <DTS Okres> | Č.Budějovice |  | Text |
| <DTS Provoz sítě> | Č.Budějovice |  | Text |
| <DTS OPDS> | T.Sviny |  | Text |
| GPS-X | 48.9632 |  | Číslo |
| GPS-Y | 14.4822 |  | Číslo |
| <Výrobce> | Končar |  | Text |
| <Typ transformátoru> | 8TBN100/24 |  | Text |
| <Primární napětí> | 22000 | V | Číslo |
| <Sekundární napětí transformátoru> | 400 | V | Číslo |
| <Jmenovitý výkon> | 100 | kVA | Číslo |
| <Jmenovitý proud> | 375 | A | Číslo |
| <Ztráty naprázdno> | 1810 |  | Číslo |
| <Ztráty nakrátko> | 1100 | W | Číslo |
| <Proud naprázdno> | 3 | % | Číslo |
| <Napětí nakrátko> | 4 | % | Číslo |

Automatické kontroly

V rámci synchronizace dat budou probíhat automatické kontroly ve všech režimech změn záznamu

- INSERT / MANUAL INSERT

- CHANGE

- DELETE / MANUAL DELETE

INSERT

Nový záznam bude automaticky vložen

CHANGE, DELETE

Bude vytvořen „LOG soubor“, který bude zpracován manuálně operátorem MUM. Záznamy budou označeny příznakem „Dopad do parametrizace UM= ANO/NE“.

- Záznamy s hodnotou atributu NE budou změněny automaticky

- Záznamy s hodnotou atributu ANO budou zpracovány manuálně operátorem

  - Na základě LOG souboru budou označeny objekty, kde je nutné updatovat parametrizaci

  - Bude proveden ruční update parametrizací UM

  - Bude provedena kontrola úspěšnosti stavu update

  - Po úspěšném update všech objektů bude povolena změna záznamů v tabulce

Na základě upravených tabulek budou upraveny všechny navazující záznamy v DB MUM

MANUAL INSERT/DELETE

Jelikož systémové parametry v GIS jsou časově zpožděné oproti skutečnosti, kdy je potřeba provést parametrizace jednotlivých zařízení, je požadováno, aby bylo možné systémové tabulky editovat manuálně uživatelem.

V systému MUM musí být označeno, které záznamy v jednotlivých tabulkách v MUM mají obraz v GIS (GODS), tzn. jsou spárovány.

### AIDA

Nástroj AIDA slouží jako nástroj pro evidenci provozovaných zařízení/aktiv v prostředí OT Zadavatele. Jedná se o relační databázi s informacemi o jednotlivých aktivech s vazbami mezi nimi, a taktéž evidencí prováděných činností na aktivech v modulu „Evidence zásahů“. V systému je zpracován nadstavbový reporting.

Pro potřeby MUM se tedy jedná o master data systém.

- Předávání informace do „Evidence zásahu“ v AIDA o provedených činnostech na zařízení měřící sestavy UM (UM+modem+zdroj) – Instalace, Parametrizace, Upgrade FW/OS/SW, poruchy, opravy Demontáž

- Příprava souboru pro import dodatečných evidenčních informací do AIDA (tvorba xls) či změn (Lokality, Stav, Verze FW/OS/SW...) – automatický/ruční import v AIDA

- Čtení a porovnání informací o zařízení měřící sestavy UM mezi AIDA a MUM (vyčtení dat z AIDA a porovnání datového obsahu s informacemi v MUM)

- Při vytvoření záznamu o zařízení UM v AIDA (Servis měření) bude přes rozhraní vytvořen automaticky záznam v MUM (ještě bez vazby na objekt DTS)

- Čtení komunikačních parametrů modemu (RADIUS, SIM, IP adresa)

### Workforce

Jedná se o interní aplikaci Zadavatele, kterou využívají pracovníci provozu DS k výkonu jejich pracovních činností. Tímto rozhraním z této aplikace budou předávána data, která jsou potřebná pro bezproblémový provoz systému MDTS z mobilní aplikace mPUD provozované na tabletu, kterou používá při výkonu činnosti montér DS. Tato data budou pořizována při pracovních činnostech montéra DS mající vliv na parametrizaci zařízení měřící sestavy UM.

Předání parametrů UM do centrálního MUM:

- Předání Varianty práce

  - Montáž UM

  - Oprava UM

  - Oprava UM-kabeláž, jistič, pojistky

  - Oprava UM-zdroj

  - Demontáž UM

  - Obnova UM

Dle jednotlivých variant práce se může měnit formulář a povinné položky

- Automatizované čtení parametrů zařízení (UM, MODEMU a ZDROJE) z QR kódu

- Zařízení/Výrobní číslo/Výrobce/Model/Datum výroby

- Výrobní číslo UM			 (Povinný parametr)

- Výrobní číslo MODEM			 (Povinný parametr)

- Výrobní číslo ZDROJ			 (Povinný parametr)

- Doplnění skutečných parametrů o DTR a DTS

- Číslo DTS 				(Povinný parametr)

- Název DTR (poziční značení)		(Povinný parametr)

- VN napětí odbočky DTR 		(Povinný parametr)

- Měřící rozsah měničů proudu		(Povinný parametr)

- Varianta montáže			(Povinný parametr)

- KID pracovníka				(Povinný parametr)

- Stav komunikace (Diody)		(Povinný parametr)

- Fotky zařízení - (cílově jsou uloženy v systému DMS Zadavatele)

Po obdržení zprávy z Workforce (APP TABLET) budou napárovány nové informace na základě sériových čísel jednotlivých zařízení, na již vygenerované záznamy na základě dat z IF z AIDA (Již zaevidované MSUM s parametry zpracovanými na pracovišti Servis měření). Po montáži MSUM musí již aplikace MUM začít monitorovat stav nově nainstalované MSUM a musí být dostupný v aplikaci MUM (nově komunikující, ale UM zatím bez finální konfigurace k dané DTS).

Musí být zajištěna ochrana před dvojitým zpracováním téže zprávy.

### Evidence měřidel

Jedná se o podpůrnou aplikaci, která je využívána pro hromadný příjem, testy a lokální konfigurace zařízení MSUM zajišťující měření elektrických parametrů v DS.

Jedná se o automatizované předávání typových default konfigurací pro parametrizaci jednotlivých komponent MSUM (UM a modemů), jednotlivých verzí FW, OS, SW, tak aby bylo možné zajistit v útvaru Servis měření finální parametrizaci MODEMU pro ověření funkční komunikace do prostředí Zadavatele (aktuální verze FW, OS, SW, typová konfigurace včetně SIM a RADIUS)

### Datové sklady

Požadavky na data z MUM do datových skladů (STeVe a iPEN) jsou následující:

- Konfigurovatelná množina dat z MSUM

- Komunikace na datové sklady bude probíhat přes API na integrační platformě ESB. Obecně požadujeme standardizovaný formát XML či JSON. Formát bude upřesněn v průběhu tvorby ZTS.

- MUM bude předávat data na ESB průběžně nebo v konfigurovatelný čas dávkově. Při neúspěšném zpracování budou data z MSUM dočasně v MUM uchovávaná (fronta) pro pozdější odbavení.

- V MUM bude rovněž možné spustit opětovné odeslání dat pro aktuálně vybranou množinu UM a libovolný časový interval.

### DMS (IT)

V systému DMS (Dokument management systém) jsou v prostředí Zadavatele uchovávány dokumenty mající vztah k provozovanému zařízení v DS. V našem případě zejména využití fotodokumentace.

V instalační nebo aktualizační zprávě bude uložen jednoznačný identifikátor/y DocID uložených dokumentů, který se v MUM budou evidovat součástí assetu a uživatel si je bude moci z UI proklikem zobrazit, tedy MUM vygeneruje URL (Uniform Resource Locator), které otevře v novém okně prohlížeče.

### AD (Active directory) - technické rozhraní

Aplikace MUM musí být možné integrovat s nástrojem pro centrální autentizaci a autorizaci pomocí protokolu LDAP. Ze systému AD se bude kromě autentizace uživatelů přebírat rovněž členství uživatelů ve skupinách a následně bude aplikován systém práv a oprávnění v aplikaci.

Všechny komponenty systému musí mít funkční procesy, které umožní bezpečné a reprodukovatelné přihlášení, odhlášení a přepínání uživatelů mezi sebou při plném provozu systému. Systém dále musí splnit všechny požadavky, které jsou uvedeny v Části C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost (například požadavek na komplexnost hesla, požadavek na uzamčení účtu po X neplatných přihlášení a tak dále).

AD slouží k autentizaci uživatelů do aplikace s využitím Kerberos autentizace či LDAP v závislosti na konkrétním návrhu a architektuře řešení.

### SIEM – technické rozhraní

Aplikace MUM a jeho komponenty budou integrovány do systému SIEM (Security Information and Event Management) – analytický nástroj, který umožnuje monitorování, ukládání a správu bezpečnostních událostí reprezentovaných log záznamy. Všechny komponenty OS, databáze, případně IDM (Identity Management) systémy budou posílat bezpečnostní logy buď protokolem Syslog nebo budou jejich Event logy vyčítány prostřednictvím tzv. Wincollect či NxLog serveru (pro Windows systémy). Syslog a Wincollect server bezpečnostní události předávají do systému SIEM. Dále se předpokládá API propojení (např. JSON) mezi MUM a SIEM, které bude sloužit k obohacování informací v SIEM.

### Dohledový systém – technické rozhraní

Dodávka bude obsahovat interní nástroj/modul pro vlastní dohled jednotlivých interních komponent systému MUM pro koncové uživatele.

Aplikace MUM musí umožňovat taktéž integraci do existujícího dohledového systému Zabbix. Dohled sítě bude zajištěn stávajícími monitorovacími nástroji firmy CISCO (Computer Information System Company). Dohledovou činnost zajišťuje Zadavatel.

### Enterprise Service Bus (ESB)

Service-oriented system, zprostředkující komunikační infrastrukturu s ostatními systémy, zde budou vystavena integrační rozhraní. Softwarové řešení je založeno na platformě MuleSoft ESB.

### Rozhraní SMTP/ESMTP – technické rozhraní

Zadavatel poskytne SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) relay server pro posílání/příjem email zpráv ze systému MUM. Zadavatel zajistí potřebné prostupy na firewallech a funkčnost těchto serverů. Veškeré zabezpečení komunikace na tyto servery zajistí rovněž Zadavatel.

## Základní moduly a funkce systému

V této kapitole jsou definované základní businessové požadavky na systém, který slouží pro správu, provoz, údržbu, parametrizaci jednotlivých komponent Systému MDTS po celou dobu technického života zařízení.

### Modul pro parametrizaci jednotlivých komponent

Jedná se o základní modul pro správu a parametrizaci jednotlivých komponent měřící sestavy UM. V modulu jsou definovány drivery, způsoby pro parametrizaci přes standardizovanou komunikaci.

Modul musí být do budoucnosti připraven na rozšíření a doplnění nových driverů pro parametrizaci nových zařízení, které budou nasazovány a začleněny do Systému MDTS v budoucích obdobích.

Systémová parametrizace HW musí být podporována pro všechny druhy softwarového vybavení koncových zařízení měřících sestav UM za dodržení standardních zvyklostí a využívání nástrojů pro správu prostředků v oblasti IT/OT. Pro správnou funkci využívá taktéž další moduly MUM.

- Manuální parametrizace FW/OS/SW/Parametrizace dle jednotlivých typů zařízení (všech komponent měřící sestavy UM)

  - Jednotlivě

  - Hromadně		(Včetně konfigurovatelné položky času provádění dané akce („servisní okno“ v době malé zátěže APN)

  - Filtrovací kritéria (držím nějakou evidenci DB v MUM, ze které se generují parametrizační filtry pro dávkové zpracování)

  - Automaticky 	(na základě odchylky parametrů skutečnosti (FW/SW/OS) a poslední odsouhlasené v MUM může být povolen (! Na základě parametru volby ANO/NE!) automatický UPDATE parametrů jednotlivých komponent, může být vybrána též množina na základě podmínky/filtru (požadavek taktéž na předefinované a uložené filtry)

- Možnost tvorby template datových zpráv pro parametrizaci koncových zařízení

- Automatizovaná tvorba definičních a parametrizačních zpráv na základě vzorů

- Příprava a automatizovaná tvorba definičních a parametrizačních zpráv na základě dat z workforce (APP TABLET montéra) bez manuálních přepisů informací (omezení chybovosti), ale s kontrolou oproti systémovým informacím (např. lokální informace v MUM z IF GIS atd.)

- Možnost vzdáleného restartu jednotlivých komponent

- Kontrola úspěšnosti nahrání nové verze FW/OS/SW/Parametrizace

Systém musí umožňovat taktéž ruční a automatické funkcionality v režimu Roll-back pro všechny SW nástroje a parametrizace (FW, OS, SW, parametrizace)

Jednotlivé komponenty MSUM mohou být konfigurovány i mimo prostředí MUM (Evidence měřidel – Servis měření, prvotní parametrizace zařízení (komunikační parametry, default parametrizace, aktuální FW/SW/OS) v prostředí Zadavatele, Lokální servisní pracoviště – notebook s proprietárními SW jednotlivých zařízení (lokálně/vzdáleně). MUM bude provádět porovnání a evidovat odchylky verzí konfigurací mezi lokální evidencí v MUM a aktuálně používanou konfigurací jednotlivých komponent, viz Kap. B.4.7.5 modul pro monitoring.

Musí být možné provést export konfigurace viz Kap. B.4.7.3 modul pro vyčítání dat.

### Modul pro vlastní evidence dat

Jeho součástí je interní databáze s úložištěm definic (pro ukládání parametrizačních souborů) viz Kap. B.4.7.12 se všemi informacemi potřebnými pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu systému MDTS.

- Evidence jednotlivých konfigurací a typových vzorových konfigurací

- Evidence všech informací potřebných k správě a provozu všech komponent systému MDTS včetně stavového řízení

- Evidence interních a typových tabulek (DTS, transformátory pro parametrizaci (výkon a převod trafa)

- Evidence zařízení s vazbou na Dodavatele, výrobce s vazbou na sjednané servisní smlouvy.

- Evidence kontrolního odečtu při prvním uvedení do provozu (oživení v prostředí Servisu měření)

Nad daty bude možné provádět automatické úlohy, dopočty, filtrace a další zpracování pro zajištění efektivního provozu.

V rámci databázového modelu bude pro evidenci vytvořeno pro každou měřící soupravu unikátní ID (systémové) s uživatelským jedinečným popisem. Systém se musí být schopen se vypořádat se situací, kdy jednotlivé komponenty mohou být v celém životním cyklu použity v rámci různých měřících sestav UM a v rámci různých lokalit DTS.

Základním nositelem uživatelské informace o MSUM v MUM je identifikátor distribučního transformátoru (DTR) v DTS, na který jsou navázány další informace

ID=<Číslo DTS>+”:”+<Název DTR>	Příklad ID:		706777:T1

U DB záznamu budou evidovány jednotlivé atributy, které budou uživatelsky parametrizovatelné. Jednotlivé údaje (atributy) záznamu budou rozděleny do několika sekcí a budou získávány z několika zdrojů.

Příklady:

Zdroje:

- IF GIS

- IF Workforce (APP TABLET montéra)

- IF AIDA

- Interně v MUM

Sekce:

- Sekce 1 (Základní informace o objektu DTS a DTR)

Informace o DTS

Číslo DTS 				[705325]

Název DTS (Název1 + Název2)		[Lišov Škola]

Region					[JČ]

Provoz sítě				[České Budějovice]

OPDS					[T.Sviny]

Informace o DTR

Název DTR	 			[T1]

Výrobce				[Končar]

Typ					[8TBN100/22]

Jmenovitý výkon			[100]

VN napětí odbočky transformátoru	[22550]

+ “další z IF GIS”

Informace o MTP

Měřící rozsah měničů proudu		[400]

- Sekce 2 (Základní Informace o zařízení MSUM v objektu DTS)

Informace o UM

„Informace z QR kódu“

Default parametry pro parametrizaci zařízení (typové konfigurace)

Varianta instalace

Informace o ROUTER

„Informace z QR kódu“

Default parametry pro parametrizaci zařízení (typové konfigurace)

Informace o ZDROJ

„Informace z QR kódu“

- Sekce 3 (Provozní informace o zařízení MSUM v objektu DTS)

Počty poruch

Počty výpadků komunikace

Počet neúspěšných vyčtení

Datum posledního úspěšného vyčtení

Odkaz na fotky

Odkazy na dokumenty (Předávací protokoly, revize, návody,..)

### Modul pro vyčítání dat z MSUM

Nástroj pro zajištění konfigurovatelné parametrizace vyčítání dat z jednotlivých MSUM.

Pasivní data:

Jedná se o řízení a vyčítání pasivních dat z MSUM v kontextu Kap. B.4.7.5 do systémů 3.stran (STeVe/iPEN)

- Manuální vyčtení pasivních dat z prostředí MUM - dává požadavek na stažení dat (bez/se smazáním pasivní dat v UM)

  - Jednotlivě

  - Hromadně 		(na základě zvolené množiny (uživatelská) filtrace)

- Automatické vyčtení pasivních dat z prostředí MUM - definice kalendáře (JOBů) pro jednotlivé vyčtení dat

- Nouzové vyčtení pasivních dat vzdáleně/lokálně (místně z NTB) z nativního SW výrobce a následný import do MUM a přenos a začlenění do cílových systémů STeVe/IPEN

- Definice názvů souborů (AR (auto-remote)_název souboru, interval měření od-do; MR (manual remote)_název souboru, interval měření od-do; REC (recovery)_název souboru, interval měření od-do, souvisí s logováním, úspěšnosti vyčtení a předáním dat dále. Bude definováno v  ZTS.

- Kontrola duplicitních vyčtení

Odečtené hodnoty i události budou v MUM uloženy jen po definovanou dobu (default 3 měsíce). Po zpracování, odeslání a potvrzení přijetí ze strany STeVe/iPEN dojde k jejich odložení do archivu. Po konfigurovatelném počtu dní dojde k jejich odstranění.

Data parametrizační:

- Vyčtení parametrizačních dat jednotlivých komponent konfigurovatelně v nastavitelném intervalu a rozsahu dat (default 1x denně, ve variantách jednotlivě/hromadně, ručně/automaticky)

- Porovnání vyčtených dat z MSUM s verzí uloženou (platnou) v MUM

Data systémová:

- Vyčtení systémových verzí FW/OS/SW jednotlivých komponent konfigurovatelně v nastavitelném intervalu a rozsahu dat:

  - Ručně

  - Automaticky

  - Jednotlivě

  - Hromadně (na základě zvolené množiny (uživatelská) filtrace, předdefinované skupiny dle výrobce/modelu/datumu nasazení/atd., bude konfigurovatelné)

- Porovnání vyčtených dat z MSUM s verzí uloženou (platnou) v MUM

Odečtené hodnoty i události budou v MUM uloženy po definovanou nutnou dobu zpracování (reporty, statistiky, log odchylek atd.)

### Modul pro export dat do externích systémů a import

Obecně počítáme především s asynchronní komunikací, spíše výjimečně synchronní, v závislosti na povaze dat a nastavení cílového systému.

Zprocesovaná data z MSUM musí být zpracovávána v daném okamžiku a připravena na odeslání do externích systémů bez zbytečné prodlevy. Nad daty pro výstupní rozhraní je požadována možnost provádění dalších matematicko-logických operací (validace dat na základě mezí a kvality, přepočty, dopočty, změna formátů atd.).

Exportní funkcionalita musí být zpracována jako:

- Automatická – včetně reakce na dostupnost interface na základě response

V případě výpadku cílového systému se export pozastaví a po obnovení komunikační cesty znovu spustí na základě pravidel intervalů.

Celá funkcionalita předávání dat musí být uživatelsky nastavitelná (exportovat se bude od-do pro specifický systém, v jiných intervalech bude export zastaven)

- Manuální – uživatel UI si vybere interval dat, která chce znovu odeslat do externích systémů

Vstupní interface bude v jakémkoliv okamžiku dostupný pro příjem nových zpráv, které bez zbytečného zpoždění bude rovněž interně zpracovávat.

Režim zařazování zpráv do front je možné pouze pro zpracovávání velkého množství měřených dat.

Interface by měl zpracovat jednotlivé požadavky z externích systémů prioritně.

### Modul pro monitoring

Zadavatel používá několik dohledových nástrojů, které plní různé účely. Primárním systémem, který zajišťuje informace o aplikační dostupnosti je nástroj Zabbix. Ten je spravován dedikovanou skupinou pracovníků Zadavatele, kteří mají na starosti operativní dohled a monitoring. Vrstva aktivních síťových prvků je spravována skupinou pracovníků Zadavatele, kteří používají specifické dohledové nástroje, např. CISCO Prime. Další skupiny mají na starosti sledování bezpečnosti pomocí nástrojů pro vyhodnocování logů a bezpečnostních událostí (SIEM). Nově budovaný MUM bude začleněn do všech monitoringů dle potřeby Zadavatele. Dodavatel musí souhlasit a poskytnou maximální součinnost pro využívání uvedených dohledových nástrojů. Jako prioritní požaduje Zadavatel nasazení a integraci do systému SIEM formou přeposílání logů ze systému MUM, např. použitím technologie syslog, Wincollet, Nexlog. Pro integraci do systému monitoringu se předpokládá využití následujících protokolů:

- ICMP (Internet Control Message Protocol)

- SNMP v.2 a v.3

- TCP a UDP (User Datagram Protocol) ports monitoring

Monitoring MUM

Pro sledování zátěže a reakčních schopností systému MUM počítá Zadavatel s pravidelným sledováním transakční odezvy z vybraných komponent systému MUM, např. databází a WWW serverů. Transakční odezvy budou využity ke sledování plnění a ke kapacitnímu plánování pro rozvoj systému MUM. Všechny služby a protokoly dohledu musí podporovat IPv4 a IPv6.

Přesná koncepce nasazení monitoringu pro aplikaci MUM není ještě definována, protože není známa infrastruktura zvoleného řešení MUM. Dodavatel poskytne detailní dokumentaci k nastavení monitoringu nebo maximální součinnost pro nasazení dohledu a monitoringu v systému MUM, dle potřeb Zadavatele, jak v uživatelské, tak ve správcovské oblasti pro sledování kvality a kompletnosti procesu toku dat.

- Systém musí umožnit a obsahovat interní nástroj pro monitoring interních služeb (funkcí modulů a jednotlivých IF) MUM včetně jednotlivých komponent MUM s výstupem pro koncového uživatele MUM – uživatelský semafor

- Systém musí umožnit taktéž integraci do monitorovacích nástrojů Zadavatele (Elastic Stack, SIEM, Zabbix) pro systémový monitoring

Monitoring MSUM

Aplikace MUM musí obsahovat uživatelský nástroj pro monitoring jednotlivých komponent MSUM a chod celého systému MDTS.

- Monitoring provozu systému MDTS MS UM (konektivita (PING, SNMP), vyčtení dat, kontrola signálu antény, …) v definovatelných parametrech časů a obsahu informací

- Monitoring + Reporting stažení pasivních dat z MSUM – pokus 1,2,3 a následně např. při 3. neúspěšném nějaký log/ akce – konfigurovatelné

- Monitoring + Reporting předání pasivních dat z MUM do STeVe – pokus 1,2,3 a následně např. při 3. neúspěšném nějaký log/ akce – konfigurovatelné

- Kontrola úspěšnosti denního vyčtení (nevyčtené – nové, konfigurovatelný počet pokusů pro opětovné vyčtení dat pro 24h, opakovaná chyba vyčtení (více než 5x/7x/10x); Datum posledního úspěšného vyčtení

- Kontrola velikosti exportní zprávy při stažení pasivních dat (správnost obsahu)

- Porovnání skutečných konfiguračních parametrů v komponentech MSUM a požadovaných či aktuálně schválených/doporučených parametrů v MUM pro každou verzi FW/OS/SW

Příklad z jiného systému o informacích o zařízení RTU na dálkově ovládaných prvcích distribuční soustavy.

Monitoring je definovatelný v rámci systému jednotně, vizualizace dat je požadována konfigurovatelně dle regionálního, organizačního členění

### Modul pro logování prováděných činností (deník prací)

Tento modul je v podstatě operátorský deník (log) prováděných činností nad daným zařízením MSUM evidovaných v interní DB MUM. Datový obsah a struktura, vizuální podoba musí být uživatelsky/správcovsky parametrizovatelné. Dále musí být jednotlivé záznamy na základě typů a tříd graficky (font/styl/barva písma) systémově definovatelné. Nad tímto seznamem musí být možné provádět filtrační úkony, tyto filtry musí být uživatelsky definovatelné (globální/lokální uživatelské).

Obsah zpráv:

- Provedení odečtů (Úspěšné/ Neúspěšné (+počet), (požadavek + zpětné hlášení)

- Vyčtení parametrizací (požadavek + zpětné hlášení)

- Provedení změn v parametrizačních konfiguracích

- Provedení aktualizací FW/OS/SW

- Přihlášení/Odhlášení uživatelů k zařízením

Struktura zpráv:

- Kdy

- Kde

- Co (Změna parametrizací, výpadky komunikací, neúspěšné vyčtení) – viz. Obsah zprávy

- Kdo

- Stav (úspěšně/neúspěšně)

### Modul pro řízení poruch na MSUM (modul pro změnové požadavky)

- Evidence poruch na zařízení

- Na nové poruchy (např. neúspěšné vyčtení pasivních dat po nastaveném intervalu) bude uživatel MUM upozorněn pomocí grafické vizualizace (ikona, po jejímž rozkliknutí se zobrazí interaktivní log seseznamem poruch).

- Odbavení Workflow – automaticky navázané na Workforce (APP TABLET)

- Evidence zařízení V poruše/Demontovaných (status u zařízení) a dalších dodatečných informací s provozními statusy z Workflow (Evidováno, Předáno k opravě, Reklamováno, …) s vazbou na identifikaci operátora

- Evidence oprav MSUM v záruční lhůtě

- Statistika a historie poruch (počty)

- Deník událostí ke každé MSUM a jejich komponent (pokud se komponenta modemu přesune k jiné MSUM, musí se přesunout i historie)

- Systém bude podporovat evidenci poruch vztažených ke konkrétním zařízením i k jednotlivým lokalitám DTS

### Modul pro vyřízení změnových požadavků

- Zásobník práce ze systému Workforce (z APP TABLET) pro požadavky na úpravy nastavení parametrizací komponent MSUM na základě požadavků z provozu od montérů DS

- Digitální automatizované zpracování příjmu informací z Workforce  (APP TABLET montéra) s možností vytvoření aktualizovaného parametrizačního nastavení (z Template pro konkrétní typy zařízení) s automaticky provázáním informací (záznamů již evidovaných z IF AIDA) v interní DB doplněnou s informací o možnostech aktualizace FW/OS/SW

### Modul evidence úkolů (ticketů)

Modul navazuje na moduly změnových požadavků, monitoringu, patch managementu a řízení poruch na MSUM, které vznikají u montérů Zadavatele (systém Workforce). Tyto moduly generují úkoly, které operátoři MUM musí odbavit. Modul zajistí:

- Vytváření nových úkolů

- Přehled generovaných úkolů ostatními moduly

- Editaci úkolů

- Filtraci úkolů na základě uživatelsky definovatelných parametrů

- Přiřazení úkolu operátorům, předání úkolu jinému operátorovi (správce)

Úkoly budou obsahovat minimálně tyto informace:

- Název úkolu

- Typ úkolu (parametrizace nové MSUM, změna parametrů stávající MSUM, porucha, aktualizace OS/FW/SW atd.)

- Datum vzniku úkolu

- Datum předpokládaného vyřízení úkolu

- Řešitel úkolu

- Stav úkolu (čeká na přiřazení/v řešení/vyřešeno). Možnost přiřazení úkolu konkrétnímu uživateli, který požadavek buď přijme nebo zamítne.

### Modul statistik a systémového dashboardu

Tento modul navazuje na modul monitoringu, kdy jsou v systému MUM zpracovány, ukládány, zobrazeny výsledky monitoringu a ostatních systémových a provozních informací.

Pro pracovníky údržby je požadováno zpracování přehledového geografického a provozního reportingu s uživatelskou definicí a zobrazením v grafickém GUI (Graphical User Interface) systému UM.

Na titulní straně při spuštění systému bude zobrazen globální Dashboard s přehledem provozních stavů provozovaných zařízení s uživatelskou/správcovskou volbou objektů a dat.  Na titulní straně budou přístupné všechny základní často používané funkce/moduly a předdefinované volby/sestavy.

Pro geografické a provozní rozčlenění je nutné jednotlivé zobrazení a jednotlivé hodnoty přepočítat/přefiltrovat k aktuální zobrazené oblasti/regionu. Oblast je atributem záznamu. (EGD-Region-Provoz sítě-OPDS). Bude možné navolit přímým přístupem zobrazení daných objektů v tabulkové formě pro další práci.

Je požadováno taktéž zobrazení jednotlivých objektů (DTS) v mapě na základě GPS (Global Positioning System) souřadnic (lze získat z IF na GIS) za využití interních sdílených komponent „Open street map“.

Management UM zajistí monitoring veškerých komponent systému MDTS, a to jak komponent měřicí sestavy UM, tak funkčnosti samotného MUM (kontrola funkčnosti modulů MUM, rozhraní na jiné systémy, provedení příkazů a operací).

Výčet zobrazovaných dat a příklady zobrazení:

- Provozní stavy: (příklad graf. zpracování)

Přehled provozu:

Počet UM celkový [ks]

Počet UM komunikujících [ks]

Počet UM v poruše [ks]

Počet UM v poruše [%]

Pasivní data:

Počet UM nevyčtených  (bez UM s atributem v poruše) [ks]

Úspěšnost vyčtení UM [%]

- Statistické stavy: (zobrazení tabulkou)

Počet provozovaných DTS (vlastní) [ks]

Počet provozovaných DTR (vlastní) [ks]

Počet DTS s osazeným UM [ks]

Počet DTR s osazeným UM [ks]

Penetrace DTS [%]

Penetrace DTR [%]

1.Hladina – EG.D - 2 regiony

2.hladina – Provoz sítě – 11 oblastí

3.hladina – OPDs – 42 oblastí

#### Předdefinované sestavy:

Jedná se o sestavy pro správu hromadných operací, které budou za použití interních funkcí MUM, filtrací dle jednotlivých atributů, stavů atributů a hodnot využity za účelem efektivního zpracování činností a požadavků na provoz.

- Globální

  - Sestavy jsou vytvořeny globálně pro všechny uživatele.

- Uživatelské s možností sdílení jiným uživatelům

  - Sestavy jsou vytvořeny uživatelem, dále mohou být nabídnuty sdílením jiným uživatelům.

Příklad sestav s možností exportu.

- Seznam nově instalovaných MSUM od zadaného data (jednotlivých zařízení MSUM)

- Seznam nekomunikující MSUM

- Seznam nekomunikující MSUM bez atributu poruchy (nově nekomunikující)

- Seznam nevyčtených MSUM s časem posledního vyčtením

- Seznam MSUM s neaktuálním FW (Modem, UM)

- Seznam MSUM v poruše

- Seznamy zařízení dle technických kritérií (Výrobce, Model, Termín instalace, …)

### Modul reportingu a exportů dat

V rámci reportingu musí systém podporovat export provozních a statistických dat a systémových dat s uživatelsky definovaným členěním a parametrizací. V systému bude dostupný reporting a export dat vytvořených sestav, viz Kap. B.4.7.10.

Datové formáty výstupů:

Systém musí podporovat výstupy v následujících formátech (MS Office: xlsx, csv, docx), pdf, txt, xml, obrázek (jpeg, png).

Oblast reportingu a exportů:

- Reporty a exporty provozních dat (seznamy, statistiky, poruchy, konfigurace, vyčítání, …)

- Reporty a exporty systémových dat (seznamy, dostupnosti, počty, …)

- Reporty a exporty dat o průběhu instalace (statistiky)

- Reporty a exporty dat z logů, historie provedených aktualizací FW/OS/SW (včetně verzí)

- Reporty a exporty dat z interní databáze aplikace MUM za účelem výkaznictví a zpracování kvartální zprávy v oblasti kvalitativních parametrů provozu definovaných v Servisní smlouvě (spolehlivost, dostupnost, atd), která bude podkladem pro fakturaci za příslušné období

Filtrace:

- Předdefinované (př. Data ve všech stupních/hladinách dle regionálního členění, dle typu zařízení, …)

- Uživatelsky definované (př. Data ve všech stupních/hladinách dle regionálního členění, …)

Předpřipravené reporty:

- Aplikace MUM bude mít funkcionalitu předpřipravených reportů. Předpřipravené reporty definované uživateli proběhnou automaticky 1x za den (např.stav v 6:00), uloží se do mezipaměti; uživatel bude mít možnost stáhnout si takto předpřipravený report s vědomím, že obsahuje data platná k předchozímu období. Aplikace MUM musí umožnovat manuální refresh dat. Report bude obsahovat časovou značku dat se kterými pracoval.

### Modul interní souborové úložiště

Systém bude obsahovat interní souborové úložiště pro ukládání nestrukturovaných dat, zejména souborů se vztahem k provozovaným zařízením MSUM (např. verze firmware, patch, konfigurační soubory). Data budou logicky organizována na základě zvoleného datového modelu s vazbou k jednotlivým komponentám. Přesné uložení souborů bude specifikováno v ZTS.

- Vztažené k objektu DTS a DTR

  - Parametrizace zařízení (např. verze firmware, patch, konfigurační soubory)

  - Dokumentace (pracovní potupy, projektová dokumentace atd.)

- Všeobecné a společné k provozovanému zařízení

  - Všeobecná dokumentace k zařízení (návody, pracovní postupy atd.)

  - Předávací protokoly (např. revizní zprávy, shipment files, kvartální zprávy)

- Typové konfigurace

  - Instalační soubory (OS/FW/SW)

### Modul pro archivace a zálohování dat

Veškerá data, zejména parametrizační soubory budou zálohovány a archivovány kontinuálně, 1x denně. Ukládá se každá provedená změna konfigurace v MSUM a MUM. Zadavatel používá v současnosti pro zálohování Veeam Backup SW. Toto řešení zálohování je nepovinným požadavkem a Dodavatel je může použít např. pro zálohování virtuálních serverů. Dodavatel může použít vlastní řešení pro zálohování a archivaci celého systému MUM včetně dat. Zadavatel požaduje, aby všechna konfigurační data v aplikaci MUM bylo možné vyexportovat nebo naimportovat v univerzálně používaném formátu nejlépe XML nebo obdobném. Dále Zadavatel požaduje, aby aplikace MUM umožňovala export a import dat na úrovni databáze. Dodavatel může použít vlastní řešení pro zálohování a obnovu dat v databázích. Zadavatel požaduje, aby exporty dat, včetně migrace z produkčního do preprodukčního a do testovacího prostředí umožňovaly variantně i anonymizaci dat pro naplnění požadavků GDPR a ZoKB. Vyexportovaná data musí jít rovněž zašifrovat. Zadavatel umožní přenos anonymizovaných dat z produkčního prostředí do testovacího prostředí. Dodavatel může použít i jiné řešení zálohování, třeba i pomocí SW třetích stran od jiných firem. Podmínkou je, že tento SW musí umožňovat kontrolu čitelnosti vytvářených záloh a zálohy musí být ukládány šifrovaně. Zálohovací proces musí být možné administrovat pomocí GUI a automatizovaného plánovače zálohovacích úloh. Systém zálohování musí umožnit dlouhodobou archivaci záloh (denní (7x), týdenní (4x), měsíční (12x) a roční (5 let zpětně).

### Modul pro tisky

Pro tisk bude využita nativní podpora webových prohlížečů.

## Zabezpečení systému

Kompletní požadavky jsou v Části C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost této přílohy č.2

### Identifikace uživatelů

Aplikace MUM musí přebírat autentizaci uživatelů z Active Directory Zadavatele.

### Uživatelské role

Uživatelský přístup k SW nástroji pro management UM bude řízen a definován na úrovni rolí a jednotlivých oprávnění (RBAC).

Jeden uživatel může mít více rolí.

Minimální seznam rolí (Dodavatel může navrhnout další role):

- Administrátor systému MUM 	– administrátor aplikace a celého systému MUM

- Klíčový uživatel MUM		- Uživatel, který má všechny oprávnění s možností správy aplikace

- Technik MUM			- Uživatel, který má všechny oprávnění mimo pro správu aplikace

- Technik MSUM 		- pro parametrizaci komponent UM, reporty

- Reader	MUM			- náhled dashboardu, reporty

- Viewer	MUM			- náhled dashboardu

- Dodavatel MUM		– administrátor aplikace a celého systému MUM (pouze pro testovací a Preprodukční prostředí)

### Bezpečnost vzdálené správy

#### Vzdálená správa aplikace MUM

Dodavatel v rámci ZTS poskytne veškerou dokumentaci o potřebných prostupech na firewallech pro komunikaci mezi komponentami systému MUM a zdokumentuje použití všech komunikačních (nebo otevřených) portů a síťových služeb běžících na serverech a klientech systému MUM. Dle těchto podkladů zajistí Zadavatel konfiguraci požadovaných prostupů na firewallech. Pro Dodavatele zajistí Zadavatel vzdálený přístup do testovacího a preprodukčního prostředí systému MUM. Dodavatel nebude mít trvalý přístup do produkčního prostředí systému MUM. Ten bude umožněn pouze pro řešení kritické emergency situace, kterou nezvládnou vyřešit pracovníci Zadavatele. Všechny přístupy Dodavatele budou kontrolovány a zajištěny přes systém Priviledge Access Management (PAM) od společnosti CyberArk. Dodavatel se musí podřídit nadefinované politice kontroly přístupu zajišťující např. nahrávání veškeré aktivity Dodavatele, blokování podezřelých spojení, zabránění spuštění neschválených aplikací, příkazů apod. Pro předávání dat mezi stanicemi Dodavatele a testovacím, preprodukčním či produkčním prostředím poskytne Zadavatel rozhraní, které zajistí zpřístupnění dat Dodavatele na dohodnutém síťovém úložišti, přístupném z testovacího, preprodukčního nebo produkčního prostředí.  Detailní popis mechanismu vzdáleného přístupu a předávání dat bude upřesněn v ZTS.

Vzdálenou správu aplikace MUM budou provádět výhradně pracovníci Zadavatele (Útvar Provoz distribučních systémů). Zástupce Dodavatele bude mít přístup pouze do testovacího a preprodukčního prostředí MUM. Do testovacího a preprodukčního prostředí MUM budou připojeny dedikované prvky MSUM pro ověření jejich funkčnosti.

#### Vzdálená správa komponent měřící sestavy UM

Vzdálenou správu jednotlivých komponent měřící sestavy UM budou provádět výhradně pracovníci Zadavatele (Útvar Distribuované ŘS). Zadavatel očekává součinnost při instalaci a zprovoznění nativních obslužných softwarů jednotlivých komponent MSUM pro vzdálenou nouzovou správu z centrálního parametrizačního prostředí Zadavatele a technologických notebooků Zadavatele.

### Řízení zranitelností a patch management

Kompletní požadavky jsou v Části C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost této přílohy č.2

# Dokumentace

Dodavatel v rámci implementace vytváří a dále na základě Servisní smlouvy udržuje technickou dokumentaci díla. Dílčí dokumenty jsou uvedeny v následující tabulce:

| Dokument | Činnost Dodavatele |
| --- | --- |
| Architektura software a infrastruktury | Vytváří a udržuje |
| Administrátorská příručka | Vytváří a udržuje |
| Autorizační koncept | Spolupracuje |
| Plán obnovy po havárii | Vytváří 1. verzi |
| Uživatelská dokumentace | Vytváří a udržuje |
| Změnový log | Vytváří a udržuje |
| Související dokumentace Logovací příručka | Vytváří a udržuje Vytváří a udržuje |

Dokumentace bude ukládána ve formátu docx, pdf, xslx, txt a další formáty MS Office.

# Školení

Zadavatel požaduje zajistit společně s dodávkou i školení pro uživatele a správce systému. Je požadováno, aby veškerá školení a školicí materiály byly v českém jazyce.

Školení musí zajistit pracovníkům Zadavatele komplexní zvládnutí problematiky konfigurace, instalace, provozu a údržby aplikace. Školení proběhne formou praktických ukázek. Délku školení může Zadavatel prodloužit tak, aby jeho rozsah pokryl zvládnutí potřebných dovedností dle požadovaných rolí a funkcionalit. Účastníci školení obdrží nejpozději 3 dny před školením školicí materiály.

Část C – Technická specifikace pro kybernetickou bezpečnost

# Popis předmětu

Předmětem této části technické specifikace jsou bezpečnostní požadavky CERTu (Computer Emergency Response Team) – především s ohledem na CIA analýzu dat a v souvislosti s požadavky vyhlášky, doporučením NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), požadavky na logování, dokumentaci, testování a bezpečnost API.

# Bezpečnost přístrojů UM a jejich komunikační jednotky (modemu)

#### Požadavky na bezpečnost přístrojů a modemu:

- Musí být zaručeno bezpečné zotavení při chybě (např. pomocí restartu, případně po výpadku napájení)

- Musí být použit mechanismus zajišťující návrh bezpečného software a popis procesů ošetření známých zranitelností (např. dle standardů MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) C:2012, NIST (National Institute of Standards and Technology) apod.)

- Musí být zajištěna spolehlivá časová synchronizace

- Součástí dodávky UM bude návod na bezpečnou instalaci, inicializaci a provoz reflektující zejména kybernetické hrozby. Dokumentace musí obsahovat minimálně postup nastavení rolí, uživatelských účtů, správy životního cyklu klíčů, hesel a certifikátů, minimalizace rozhraní, zabezpečení komunikačního protokolu, aktualizace a změny firmwaru, logování, fyzického zabezpečení, nastavených kryptografických mechanismů dle požadavku a všech dalších bezpečnostních funkcí UM

- Zařízení musí podporovat schopnost vzdáleně aktualizovat a rušit bezpečnostní oprávnění příslušných rolí

- Musí být možné nahrazovat kryptografické klíče (jsou-li využívány)

- Zařízení musí podporovat schopnost vzdáleně aktualizovat a rušit kryptografické klíče (jsou-li využívány)

- Dodavatel je povinen poskytnout dostatečně bezpečné metody pro ověření a kontrolu integrity aktualizačních balíčků (např. kontrolní součty SHA-2 nebo balíčky podepsané certifikátem). Zařízení musí před vlastní instalací provádět kontrolu integrity těchto balíčků. Použití digitálních podpisů balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací

- Zařízení musí podporovat vzdáleně firmwarové aktualizace kryptografických algoritmů a protokolů (jsou-li využívány)

- Zařízení podléhá hardeningu – musí být deaktivovány všechny nepotřebné služby a protokoly

- Zařízení musí mít deaktivována všechna fyzická a logická rozhraní, které nejsou třeba pro splnění funkčních požadavků

- Parametrizace je možné provádět pouze v autorizovaném režimu

- Každé rozhraní musí podporovat pouze takové druhy dat a protokoly, které jsou potřeba pro splnění funkčních požadavků

- Dodavatel musí poskytnout kompletní seznam podporovaných druhů dat a podporovaných komunikačních protokolů v rámci nabídky Dodavatele – přílohy č.3 Smlouvy o dílo

- Deaktivovaná nebo nepoužívaná funkcionalita nesmí ohrozit bezpečnost

- UM musí reportovat bezpečnostní události

- Bezpečnostní události musí být zaznamenány, log by měl být chráněn proti modifikaci a smazání, velikost min. pro 1000 bezpečnostních záznamů

- Zařízení musí umět logovat na vzdálený server a využívat standardizovaný protokol (např. syslog); logování událostí je možné i prostřednictvím datové a parametrizační centrály

- Každé zařízení musí být jednoznačně identifikovatelné

- Univerzální monitor musí poskytovat lokální security log všech podporovaných bezpečnostních událostí

- Dodavatel musí poskytnout seznam všech podporovaných bezpečnostních událostí v rámci nabídky Dodavatele – přílohy č.3 Smlouvy o dílo

- Na základě řízení přístupu se musí zamezit jakýmkoliv změnám v logu

- Data ve zprávách musí být šifrována směrem k datové a parametrizační centrále na aplikační nebo síťové úrovni

- Je možné vzdáleně aktualizovat kryptografický materiál

- Provedení příkazů musí být potvrzováno

- UM musí umožnit mechanismy segmentace síťového provozu (např. VLAN)

- UM musí ověřovat syntaxe a datový formát všech zpráv přijatých v rámci LAN (LAN_GW) mezi UM a datovou parametrizační centrálou

- UM musí ověřit syntaxe a datový formát všech zpráv přijatých na rozhraní údržby

- Není-li datový formát nebo syntaxe zpráv spravovaná, přístroj MUSÍ zahodit nebo odmítnout zprávu

- Data na UM (např. uložená data UM nebo záznamy v logu) NESMÍ byt ztracena při aktualizaci firmwaru

- Musí být přítomen mechanismus na uvedení UM do výchozího továrního nastavení bezpečnostních parametrů

- Kryptografická pověření musí být pro UM unikátní a bezpečně uložena, nesmí po zcizení způsobit snížení bezpečnosti jiného UM nebo datové a parametrizační centrály

- Musí být zajištěno zachování bezpečnosti během/po výpadku či při výskytu poruch – neodhalení klíčů a zachování/vynucování oprávnění

- Různé funkční bloky se nesmí vzájemně negativně ovlivňovat

- Funkcionality netýkající se bezpečnosti nesmí ovlivňovat celkovou bezpečnost systému

- Zařízení musí být odolné při selhání z bezpečnostního hlediska, tj. musí být navrženo tak, aby při jeho selhání, nedošlo k omezení bezpečnosti (fail security) jeho provozu a bezpečnosti dalších zařízení

- MUM musí umožnit oddělení rolí, přidělení oprávnění rolím, přidělení rolí rozhraním a aktivům

- Ověření uživatele musí být metodami silné autentizace: pomocí klíčů či silných hesel

- Zařízení umožňuje blokování uživatele po neúspěšných pokusech o autentizaci

- Zařízení musí podporovat mechanismy, které brání neoprávněnému přístupu a detekují ho

- Zařízení musí zaznamenávat úspěšná přihlášení, jakož i pokusy o nezdařilou autentizaci

- UM musí používat vzájemné autentizace (mutual authentication) s datovou a parametrizační centrálou

- Zařízení by mělo mít dostatečné budoucí prostředky (RAM, flash a výpočetní výkon) pro aktualizaci bezpečnostních funkcionalit a kryptografických primitive po celou dobu jeho životního cyklu

- Dodavatel musí prokázat splnění všech bezpečnostních požadavků na základě provozní dokumentace v dostatečné míře podrobností

- Dodavatel musí akceptovat a dát nezbytnou součinnost pro bezpečnostní testování třetích stran. Třetí stranu jmenuje Zadavatel

- Dodavatel musí používat systém řízení konfigurací. Veškeré změny uložených informací musí být užitečné, srozumitelné a zdokumentované

- Veškeré vydané verze zařízení nebo produktu (týkající se hardwaru, firmwaru a softwaru) musí být jednoznačně identifikovatelné

- Verze firmware musí být identifikovatelná pomocí své hash hodnoty

- Dodavatel musí mít zaveden proces nápravy a reportingu vad:

  - Dodavatel se musí aktivně zapojit do monitoringu a testování za účelem hledání bezpečnostních vad a bez prodlení poskytovat vhodné aktualizace a doporučení

  - Externě reportované vady produktů Dodavatele musí být vhodně řešeny

- Zabezpečení výroby & zajištění oprávnění:

  - Dodavatel musí zajistit bezpečné pořízení případných kryptografických klíčů během výrobního procesu

  - Dodavatel musí zajistit bezpečný proces předání kryptografických a ověřovacích parametrů provozovateli sítě, které bude možné následně Dodavatelem změnit

Některé z výše uvedených bezpečnostních požadavků mohou být podrobněji rozebrány v jiných kapitolách.

# Požadavky na Dodavatele [společné pro MSUM a MUM]

    - Dodavatel má zavedeny procesy dle ISO/IEC 27001

    - Dodavatel musí dát Zadavateli možnost přiměřeného, individuálního a z ekonomického hlediska rozumného vlivu na jeho informační bezpečnost a provádění auditů a je povinen zajistit tento audit i u subdodavatelů

    - Dodavatel musí prokázat, zda má své vlastní řízení informační bezpečnosti i bezpečnostní pravidla a opatření s odpovídající úrovní reportingu, včetně možností provádění auditů

    - Dodavatel musí sdělit verzi a vydání operačního systému a všech komponent užívaných k vývoji nebo správě nabízených produktů (např. verzi SSH serveru/web serveru) a umožnit Zadavateli kontrolu bezpečnostních parametrů, nebo zapracovat připomínky Zadavatele týkající se bezpečnostních nastavení, které nenaruší funkčnost systému

    - Dodavatel je povinen používat moderní a aktuální nástroje a frameworky, aby zabezpečil co nejvyšší bezpečnost systému

    - Dodavatel je povinen poskytovat podporu a záruku za funkčnost systémů základní platformy (hardware, operační software, databáze, framework) po dobu jejich životního cyklu a při jejich ukončení navrhnout adekvátní řešení pro upgrade na podporované platformy

    - Dodavatel je povinný dodržovat v rámci řešení RFC (Request for Comments) standardy protokolů a na případné změny upozornit a detailně je popsat

    - Dodavatel musí přijmout dostatečná bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna celková softwarová integrita pro firmware i software (není možné neoprávněně změnit konfiguraci anebo zdrojový kód software)

Dodavatel musí zpracovat a předložit návrh dokumentace k procesu tvorby záloh a obnovy systému v rámci řízení kontinuity provozu (BCM), který zahrnuje následující klíčové prvky [není relevantní pro MSUM]:

- popis zálohovaných systémů a dat

- strategii zálohování

- postupy zálohování

- postupy obnovy

## Požadavky na Dodavatele vycházející z legislativy

Zadavatel je povinnou osobou podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. Dodávka UM pro EG.D bude určena pro implementaci s komunikací do prostředí operačních technologií distribuce. Z tohoto důvodu je nezbytné při dodávce přístrojů i parametrizačního či odečítacího software dodržovat ustanovení Zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů (zejména Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti) a zohledňovat tedy i varování před kybernetickou hrozbou v procesu řízení rizik. Samotné univerzální monitory a jejich součásti (především komunikační modul) nesmí být tedy v rozporu s požadavky NÚKIB.

Dodané řešení musí splňovat všechny související požadavky a nařízení legislativy a musí umožňovat Zadavateli řádné plnění povinností podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. V souladu s výše uvedeným je Zadavatel povinen dle § 5 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (Vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů provádět analýzu rizik a identifikovaná rizika řídit.

Na základě vydání varování NÚKIB ze dne 17. prosince 2018 týkajícího se použití technických nebo programových prostředků společností Huawei Technologies a ZTE spolu s vydanou metodikou k tomuto varování, postupoval Zadavatel v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti, Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, podpůrnými materiály NÚKIB „Metodika k varování ze dne 17. prosince 2018“ a „Zohlednění varování ze dne 17. prosince 2018 v zadávacím řízení, a provedl analýzu rizik. V návaznosti na výsledky analýzy rizik zvážil všechna v úvahu přicházející bezpečnostní opatření ke snížení výsledné hodnoty rizika.

Zadavatel zároveň ve výběrovém řízení zohlednil také varování NÚKIB ze dne 30. května 2022, týkající se použití technických nebo programových prostředků pro implementaci technologií umožňujících požadovanou úroveň měření, dále varování NÚKIB ze dne 21. března 2022 varující před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatelů ICT služeb a produktů s významným vztahem k Ruské federaci a také doporučení NÚKIB pro hodnocení důvěryhodnosti dodavatelů technologií do 5G sítí v České republice

Na základě výše uvedeného, je jediným bezpečnostním opatřením, kterým je objektivně možné snížit hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň, úplný zákaz použití prostředků dotčených společností uvedených ve varováních v systémových strukturách Zadavatele. Na základě toho není možné akceptovat dodávku UM nebo klíčových součástek UM (především komunikačních modulů) od společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika, a ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika, v Předběžných nabídkách/Nabídkách Účastníků (včetně jejich poddodavatelů).

Zároveň nebude akceptována nabídka UM, klíčových součástek UM, jiných technických nebo programových prostředků určených pro implementaci chytrého měření, které nepochází ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Severoatlantické aliance.

Dodavatel je povinen informovat Zadavatele o případném úspěšném kybernetickém útoku na svou společnost nebo její subdodavatele, tak, aby Zadavatel mohl vyhodnotit rizika spojená se supply chain attack útoky a případně přijmout patřičná opatření.

# Požadavky na firmware nebo operační systém, hardware a data [společné pro MSUM a MUM]

- Systém musí podporovat možnost centrální správy nebo operační diagnostiky (v rozsahu minimálně: sběr alarmů ohledně funkčnosti zařízení, monitorování provozních stavů, konfigurace parametrů, záloha/obnova konfigurace, aktualizace software, možnost hromadné automatizované konfigurace a aktualizace). Přístupem přes dálkový dohled nesmí být ovlivněn sběr dat z procesu

- Systém musí umožnit mechanismy segmentace a musí být možné jej integrovat do samostatného síťového segmentu dle zařazení Zadavatele

- V případě využití standardního operačního systému musí být možné nastavit BIOS/EFI/firmware heslo pro zabránění modifikace zavaděče či bootovacího pořadí

- Systémy musí používat bezpečné šifrované protokoly pro komunikaci s datovou a parametrizační centrálou. Se SCADA systémem předpokládáme využití IPsec. Podpora šifrování na aplikační úrovni – šifrovaná verze IEC 60870-5-104 je nepovinný požadavek s možností aktivace/deaktivace.

- Zařízení, popř. aplikace musí ověřovat validitu všech přijatých zpráv ze všech rozhraní (kontrola syntaxe, datového formátu, rozsahu hodnot atd.) a nesmí být ovlivnitelné poškozenými nebo deformovanými zprávami. Musí si zachovat bezpečný stav i během nepředvídaných stavů selhání. Když zařízení selže, nesmí být ovlivněna důvěrnost nebo integrita

- Komunikační rozhraní (RJ45, USB, RS-232, RS485 atd.) na zařízeních musí být možné deaktivovat správcem. Při dodání systému je za deaktivaci neaktivních rozhraní zodpovědný Dodavatel

- Nesmí být možné manipulovat s funkčním stavem (zapnutí, vypnutí, restart) zařízení vzdáleně bez předcházející autentizace a autorizace [není relevantní pro MUM]

- Systémový čas musí být synchronizován v rámci kompletního systému např. pomocí protokolu NTP [není relevantní pro MUM]

- Implementace funkce pro možnost aktualizovat výhradně prostřednictvím digitálně podepsaných balíčků [není relevantní pro MUM]

- Zařízení podléhá bezpečnostnímu hardeningu [není relevantní pro MUM]

- Pro součásti řešení, pro které jsou aplikovatelné CIS Benchmark politiky, vyžadujeme jejich zapracování dle nejnovější verze a minimálního levelu L1 pro daný typ systému. Nejsou-li pro dané zařízení dostupné šablony metodiky CIS, vyžadujeme základní hardening dle "best practice" alespoň v minimálním rozsahu:

- smazání nepotřebných výchozích uživatelů a účtů

- omezení práv uživatelů na nezbytné minimum

- změna výchozích hesel

- odinstalace nebo vypnutí nepotřebných programů, služeb a komponent

- zakázání nepotřebných síťových protokolů, portů

- vypnutí nepotřebných nebo potenciálně nebezpečných služeb (telnet, RSH (Remote Shell program), …)

- Veškerý spustitelný kód (skripty, binární soubory) MUM musí být digitálně podepsány důvěryhodnou certifikační autoritou

- Všechny systémové skripty, spustitelné soubory a služby musí být umístěny v adresářích, kam běžní uživatelé nemají právo zápisu. Všechny služby a procesy musí používat pouze minimální potřebná oprávnění pro svou činnost

- Důvěrnost a integrita dat a funkcí musí být zaručena i při poruše nebo přerušení provozu řešení

## Požadavky na zařízení s OS Windows [není relevantní pro MSUM]

V případě, že se v projektu využívá operačního systému Windows, jsou vyžadovány i následující požadavky:

  - Dodávaný celek musí používat funkci Windows firewall v preventivním režimu pro všechny profily pro blokování příchozího i odchozího síťového provozu tak aby byly povoleny jen nezbytně nutné komunikace pro chod systému.

  - Musí být možné instalovat a použít software na kontrolu integrity lokálních systémových souborů.

  - Nastavení “execution-policy“ nástroje PowerShell musí být “All signed“.

  - UAC musí být nastaveno v módu “Always Notify“ a být vynucováno pro všechny uživatele. Musí být možné pro určité potřeby nástrojů UAC dočasně deaktivovat.

  - Musí být možné instalovat software na kontrolu integrity lokálních systémových souborů.

  - Musí být vynucená bezpečnostní funkce NLA v nastaveních vzdálené plochy.

  - Musí být nastavený LAN manager na autentizační úroveň NTLMv2 a explicitně zakázané LM a NTLM.

  - Sdílené složky nesmí být možné připojit anonymně.

  - Named pipes nelze použít pro anonymní účty.

## Požadavky na zařízení s OS Linux [není relevantní pro MSUM]

V případě, že se v projektu využívá operačního systému Linux, jsou vyžadovány i následující požadavky:

  - Operační systém musí mít aktivován modul AuditD s pravidly dle zadavatelem odsouhlasené konfigurace.

  - Na zařízení nesmí být aktivovány legacy služby (např. telnet-server; rsh, rlogin, rcp; ypserv, ypbind; tftp, tftp-server; talk, talk-server).

  - SSH server musí využívat protokol ve verzi 2.

  - Zabránění přepnutí na uživatele root pro administrativní zásahy a zajištění administrativních zásahů (eskalace oprávnění) bude možné pouze pomocí sudo a ne pomocí su.

  - Zakázání IP forwardingu 'net.ipv4.ip_forward = 0' v ‘/etc/sysctl.conf‘.

  - Odmítnutí směrovaných paketů ‚net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0‘ v ‘/etc/sysctl.conf‘.

  - Algoritmus pro hashování hesel musí být SHA-512 nebo lepší.

  - Dodávaný celek musí používat funkci firewall (např. iptables) v preventivním režimu pro všechny profily pro blokování příchozího i odchozího síťového provozu tak aby byly povoleny jen nezbytně nutné komunikace pro chod systému.

# Požadavky na autentizaci, autorizaci a uživatelské účty [společné pro MSUM a MUM]

- Všechny komponenty systému musí mít funkční mechanismy, které umožní bezpečné a opakovatelné přihlášení, odhlášení a případné přepínání uživatelů

- Procesy autorizace a autentizace musí být implementovány tak, aby byla zajištěna ochrana před neautorizovaným přístupem

- Veškerým aktivitám uživatelů ve všech komponentách systému musí předcházet jednoznačná autentizace.

- Autentizace uživatelů systému MDTS musí splňovat požadavky, uvedené níže.

  - Autentizace musí být uživatelským jménem a heslem

  - Podpora MFA (Multi Factor Authentication), např. autentizace pomocí klíčů – nepovinný požadavek

  - Systémy musí podporovat řízení přístupů na základě skupin a rolí (Role Based Access model)

  - Systémy musí podporovat správu účtů (zakládaní a rušení), správu oprávnění účtů (například právo zapisovat i číst anebo jen číst konfiguraci)

- MSUM bude umožňovat specifikaci zdrojových IP adres, se kterými bude komunikovat. Pokusy o navázání komunikace z jiných IP adres budou ignorovány – nepovinný požadavek

- OS a systém musí podporovat centralizovaný nástroj pro správu a ověření identity uživatelů, administrátorů, aplikací a jiných systémů a centralizovaný nástroj pro řízení přístupových oprávnění (centrální autentizace a autorizace)

- Systém MDTS musí umožnovat změnu hesla pro uživatele

- Platná změna hesla vyvolaná uživatelem musí vždy vyžadovat platné přihlášení uživatele se starým heslem

- Když není možné ověřit identitu uživatele pomocí více faktorové autentizace nebo kryptografických klíčů, musí ověření pomocí přihlašovacího jména a hesla splňovat pravidla (dle VKB č. 82/2018 Sb. v aktuálním znění):

- musí být možné nastavit minimální délku hesla a komplexitu hesla

- musí být možné zadat heslo o délce alespoň 64 znaků

- povinná změna hesla musí být nastavitelná a vynutitelná

- systém musí umožnit uživatelům změnu hesla, přičemž doba mezi dvěma změnami nesmí být kratší než 30 minut

- systém nemůže umožnit použití dříve používaných hesel s pamětí alespoň 12 hesel

- systém musí uzamknout účet po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení

- Systém nesmí obsahovat neměnitelné účty nebo pevně definované uživatelské účty. Všechny uživatelské a servisní účty musí být spravovatelné, což zahrnuje možnost jejich vytvoření, modifikace a odstranění podle potřeby. S výjimkou pouze pro nezbytné účty, jako jsou např. root nebo systémové účty operačního systému, případně Emergency účet

- Systém nesmí mít povolené nebo aktivně používat anonymní, hostovské nebo defaultní účty

- Systém musí podporovat funkci session timeout. Odhlásit uživatele po určité nastavitelné době nečinnosti a znovu vyžádat jeho autentizaci

- Systém musí podporovat funkci automatického uzamknutí účtu pro všechny typy účtů po zvoleném počtu neúspěšných přihlášení a zablokovat ho po určenou dobu

- Systém musí umožňovat funkci pro znovu ověření uživatele při vykonávání operací s lokálními uživatelskými účty (vytvoření účtu, přidání administrátorských práv, smazání uživatele, změna hesla, vytvoření API tokenu, atd.)

# Aplikační bezpečnost a API [společné pro MSUM a MUM]

- Vývojáři musí dodržovat doporučení OWASP (Open Web Application Security Project) Top Ten, aby předešli běžným zranitelnostem

- Případná transportní vrstva musí být zabezpečena pomocí HTTPS s TLS minimálně verze 1.2

- Je vyžadována validace uživatelského vstupu jako prevence proti útokům, např.  Cross-site scripting, SQL injection, Remote Code Execution a dalším (limitováni délky vstupu, whitelistování znaků, …)

- Nesmí se používat citlivá data v URL jako jsou např. jména, hesla, tokeny, API klíče a podobně. Místo toho použity standardní autorizační hlavičky

- Vyžaduje se implementace bezpečnostního mechanismu CSRF Token k zamezení útokům typu Cross-Site Request Forgery

- Vyžaduje se implementace best-practice hlaviček k zvýšení bezpečnosti minimálně:

- nastavení a posílaní X-Content-type-Options: nosniff

- nastavení a Posílaní X-Frame-Options: deny

- nastavení a Posílaní Content-Security-Policy: default-src ‘none‘

- nastavení a Posílaní Strict-Transport Security (HSTS)

- nastavení a Posílaní Content-Security-Policy (CSP)

- nastavení a Posílaní X-XSS-Protection

- nastavení a Posílaní Cache-Control: no-store

- Musí být odstraněny všechny zbytečné informace o infrastruktuře nebo API ze všech zdrojů, aby limitovaly možnosti fingerprintingu systému

- Musí být přijaté bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno „Directory Traversal“ (omezení přístupu k souborům, validace cest k souborům, ...)

- Systém musí umět pracovat s atributy v databázi, které jsou z povahy jejich citlivosti šifrované (pomocí symetrické nebo asymetrické kryptografie, např. master klíčem). Kryptografická ochrana je v souladu s doporučení NÚKIB (Data at Rest) dle dokumentu „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYPTOGRAFICKÉ ALGORITMY“ v platné verzi (k 7. 2. 2025 verze 4 ze dne 5. 2. 2025)

- Veškeré datové přenosy mezi UM a datovou a parametrizační centrálou jsou chráněny pomocí kryptografických prostředků na síťové (např. IPsec) a/nebo aplikační úrovni. Kryptografická ochrana je v souladu s doporučení NÚKIB (Data in Transit) dle dokumentu „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYPTOGRAFICKÉ ALGORITMY“ v platné verzi (k 25.07.2024 verze 3 ze dne 1.7.2023)

- Zařízení musí umět limitovat velikost nahrávaných souborů dle možností, aby byla zachovaná funkčnost, ale předcházelo se Denial of Service (DoS) útokům

- Musí být možné vynutit limit na dotazy, aby se předcházelo DoS útokům

- API nesmí používat Basic Authentication, Digest Authentication ani Bearer token over HTTP,  či jakoukoliv jinou alternativu, která přenáší jakékoliv přístupové údaje v plaintextu

- Autorizace musí být zkontrolována pro přístup ke každému objektu samostatně a nesmí být cachována

- Systém musí umožňovat logování všech API volání, včetně těch měnící data v systému.

# Kryptografické prostředky [společné pro MSUM a MUM]

- Systém musí být připraven využívat aktuálně odolné kryptografické algoritmy dle platného doporučení NÚKIB dle dokumentu „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYPTOGRAFICKÉ ALGORITMY“ v platné verzi (k 7. 2. 2025 verze 3 ze dne 5. 2. 2025)

- Musí být umožněno nahrazovat kryptografické klíče a upgradovat kryptografické algoritmy a protokoly na novější verzi nezávisle od jejich použití. Jsou-li využívány kryptografické klíče, musí v systému existovat patřičné nástroje, umožňující jejich náhradu (po montáži a následně periodicky v definovatelných časových intervalech)

- Hesla nesmí být ukládána reverzibilním algoritmem. Použité musí být techniky, které hesla „hashují“ pomoci jednosměrných funkcí (Argon2, Scrypt, Bcrypt) spolu s náhodnou solí (salt)

„Sůl“ musí mít velikost minimálně 64 bitů (ideálně 128 bitů)

- Šifrovací režim CBC (Cipher Block Chaining) nesmí být použit. Je nutné použit režim XTS (XEX Tweakable Block Ciphertext Stealing) nebo EME (Encrypted Media Extensions)

- Vyžaduje se použití Certifikovaných Náhodných Generátorů Čísel (CSPRNG – Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator), například Fortuna, Yarrow, NIST SP 800-90A a jiné

- V případě použití symetrických klíčů pro šifrování komunikace jednotlivých rolí musí systém ukládat klíče v bezpečných softwarových klíčových úložištích s kontrolovaným přístupovým oprávněním

- Parametrizační PC a koncové zařízení se musí vzájemně autentizovat za použití certifikátů dříve, než je umožněna konfigurace

- Šifrovaná komunikace na aplikační úrovni musí být zabezpečena pomocí protokolu TLS (Transport Layer Security) minimálně verze 1.2

- V případě, že systém pracuje s externími disky a ukládá na ně citlivá data, musí být zabezpečeno šifrováni disků pomoci uvedených nebo lepších šifrovacích algoritmů s velikosti klíčů minimálně 256 bitů: AES, Camelllia nebo Serpent. [není relevantní pro MSUM]

- Systémy využívající certifikáty v jakékoliv podobě (pro komunikaci MUM s MSUM) budou podporovat využití certifikátů X.509, vydaných interními Certifikačními Autoritami Zadavatele a budou podporovat automatizovanou distribuci certifikátů protokolem SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), případně EST (Enrollment over Secure Transport)

# Požadavky na bezpečnostní logování [společné pro MSUM a MUM]

Následující body shrnují, v jaké podobě mají být logy zasílány protokolem Syslog:

Obecná část:

- Nepovinným požadavkem pro komunikaci je použití transportního protokolu TCP s oddělením jednotlivých logů pomocí znaku pro zalomení řádku

- Systém musí umožňovat specifikovat vlastní TCP port zasílání

- Zdroj logu musí být časově synchronizován pomocí NTP (popřípadě SNTP (Simple Network Time Protocol) pokud je synchronizováno do 24 hodin)

- Je požadována podpora formátu syslogu dle RFC 5424

- Nepovinným požadavkem pro syslog je podpora hlavičky s vyplněným Program / App Name,

(slouží pro pozdější potřebu filtrace nevyžádaných logů)

- Každý zaslaný log musí být otagován zdrojovou IP adresou interface, který zaslal log ve formátu ;; src-ip X.X.X.X

Ukázka vzorového logu:

- <13>Jan 19 11:34:01 linux01.domain.cz systemd: Removed slice User Slice of ris.;; src-ip 10.0.0.1

- Toto tagování musí provést buď přímo samotný zdroj logu, nebo první kolektor, který tento log přijme. Log musí být otagován právě jednou

- Logy musí být kódované pomocí UTF-8

- Logy nesmí obsahovat non-printable znaky - především zalomení řádku (znaky CR a LF) kvůli oddělení jednotlivých logů v TCP streamu

Následující body vycházejí z vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a interní korporátní direktivy CSD-08: Logging and Monitoring a popisují obecně, jaké atributy musí zaznamenávané události obsahovat (pokud jsou zrovna relevantní):

- datum a čas včetně specifikace časového pásma,

- typ činnosti,

- identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo,

- jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena,

- jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce,

- úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti,

- síťovou adresu, protokol, port,

- metoda připojení,

- umístění zdroje,

- specifické atributy (např. originální a novou konfiguraci, při její změně)

Vyžadujeme minimálně tyto typy událostí, které musí být systémem zaznamenávány:

- přihlašování a odhlašování ke všem účtům, a to včetně neúspěšných pokusů,

- činnosti provedené administrátory,

- úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy,

- neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění,

- činností uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému,

- zahájení a ukončení činností technických aktiv,

- kritických i chybových hlášení technických aktiv,

- přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí,

- konfigurační změny,

- restart, vypnutí, stav havárie systému,

- vytváření systémových služeb a změna jejich stavu,

- užívání systémových utilit a aplikací

a být časově synchronizovaný pomocí NTP

  - Logující endpoint [není relevantní pro MUM]:

- musí být časově synchronizovaný pomocí NTP nebo SNTP

- musí umožňovat nastavení nestandardního L4 portu pro příjem logů na vzdáleném kolektoru

- nesmí umožňovat běžným uživatelům neoprávněnou manipulaci s logy (tj. neprivilegovaným a servisním účtům pouze s vlastním log file)

- měl by umožňovat zasílání pomocí TLS/SSL

## Windows [není relevantní pro MSUM]

Logy z OS Windows mohou být vyčítány buď vzdáleně přes MS RPC, anebo místně, pomocí agenta NXLog Enterprise Edition (řešení zajišťuje zadavatel). U doménových systémů je nepovinným požadavkem vyčítání vzdáleně přes MS RPC služby (k autentizaci na stroj je využíván Kerberos). Instalace místního agenta je vyžadována v případě, že:

- systém není v doméně (v takovém případě by se k autentizaci využíval podstatně méně bezpečnější protokol NTLM SSP)

- systém se nachází v části sítě s vyšším rizikem neoprávněného přístupu nebo útoku Man-in-the-Middle

- systém obsahuje i aplikační / servisní logy ukládané do textových souborů, které je nutné sbírat pro pokrytí potřeb bezpečnostního monitoringu (např. logy IIS)

- jedná se o desktopovou edici OS Windows (Windows 10, Windows 11, ...)

V případě, že bude instalován klonovací agent přímo na systému, jeho vzdálenou správu zajišťuje zadavatel. Pokud z provozních nebo bezpečnostních důvodů nelze zrealizovat vzdálenou správu pro zadavatele, odpovědný za instalaci agenta a udržování aktuální konfigurace dle požadavků zadavatele je dodavatel / správce systému.

OS musí podporovat běh driveru Sysmon z balíku nástrojů Windows Sysinternals. Lze jej instalovat bez restartu OS. Tato aplikace zajišťuje rozšířené logování událostí a procesů v systému pro bezpečnostní monitoring. Tento driver je vždy vyžadován k instalací konfigurace dle vzoru, který dodavatel obdrží na vyžádání od týmu BMA EGD.

Dále je vyžadováno na cílové OS aplikovat místní nebo doménovou politiku Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Powershell > Turn on PowerShell Script Block Logging: Enabled (nepovolovat start / stop eventy)

Pro vzdálené vyčítání logů je potřeba mít na firewallu systému povolené následující porty:

- 135/TCP - Microsoft Endpoint Mapper

- 137/UDP NetBIOS Name Service

- 138/UDP NetBIOS Datagram Service

- 139/TCP NetBIOS Session Service

- 445/TCP Microsoft Directory Service for file transfers that use Windows Share (SMB)

- 49152-65535/TCP Default dynamic port range for TCP/IP

## Linux / UNIX [není relevantní pro MSUM]

V linuxu logují jednotlivé komponenty pod různými syslog FACILITY; obecný požadavek je pomocí syslogového agenta zasílat do bezpečnostního monitoringu následující úrovně:

- *.info (veškeré facility do úrovně severity INFO a výše)

- authpriv.* (zprávy facility authpriv na všech úrovních priority)

- cron.* (zprávy facility cron na všech úrovních priority)

Nad rámec těchto obecných kanálů mohou být upřesněny pro vybrané systémy dodatečné zdroje logů dle potřeby bezpečnostního monitoringu pro pokrytí detekčních scénářů. Příkladem takových informací mohou být:

- logy centrální ověřovací autority (FreeIPA / RHEL IDM, Kerberos TGS, TACACS+, RADIUS)

- access logy web serverů (Apache, Nginx, Lighttpd)

- access logy databázových služeb (PostgreSQL, OracleDB, MariaDB, MySQL)

- custom logy aplikací, které systém provozuje a nemají schopnost zasílat syslog přímo.

Některé systémové služby můžou vyžadovat úpravu konfigurace logování, protože standardně do systémového logu nezapisují potřebné informace. V takových případech se požadavky řídí příslušnými kritérii specifikovanými v CIS hardening guadlines pro danou aplikaci / službu, pokud existuje a není požadováno zadavatelem jinak. Pokud aplikace nemá veřejný CIS benchmark, specifikuje zadavatel potřebné události s ohledem na potřeby detekčních scénářů v bezpečnostním monitoringu.

Systém musí být nastaven tak, aby posílal pravidelný heartbeat pro ověření dostupnosti log source. Tato funkce je podporována jak v rsyslogd (viz odkaz) tak v syslog-ng (viz odkaz). Požadovaný interval zasílání je 20 minut.

Systém zároveň musí mít povolen kernelový modul AuditD pro rozšířené logování systémových událostí. Na těchto systémech bude aplikována zadavatelem specifikovaná konfigurace, kterou obdrží dodavatel na vyžádání od týmu BMA EGD.

## Aplikace [není relevantní pro MSUM]

Aplikací se myslí primární služba běžící na nějakém OS, která je dostupná po síti. Aplikace musí být schopna logovat typy událostí popsané v obecné části.

Nepovinným požadavkem  pro logování aplikace je logování ve formátu JSON nebo LEEF (viz LEEF overview - IBM Documentation). Povinné atributy Message části aplikačního syslogu nad rámec obecné specifikace:

- unikátní identifikátor pro každý typ logu, který aplikace může zalogovat

- kategorie logu (např. security, configuration, ...)

- časová známka vzniku události ve formátu ISO 8601 včetně specifikace časové zóny / Unix Epoch Time (bez ohledu na časovou známku logovacího agenta)

Aplikace může logovat jak prostřednictvím logovacích služeb zajištěných operačním systémem (rsyslog / syslog-ng na Linuxu nebo Windows Event Log), tak v rámci vlastního logovacího engine.

Bez ohledu na zvolený způsob logování:

- musí splňovat požadavky na formát syslogu v obecné části (kvůli pozdějšímu mapování v SIEM a zpracování)

- musí umožňovat minimálně 2 uživatelsky konfigurovatelné instance logování (v případě přímého logování samotnou aplikací)

- musí umožňovat uživatelsky konfigurované filtrování konkrétních typů událostí minimálně dle úrovně, kategorie a unikátního identifikátoru

- podporuje automatické zasílání logu "-- MARK --" každých 20 minut pro ověření dostupnosti log source

- řádně členit logy do syslog FACILITY a PRIORITY

S aplikací vždy musí být dodána dokumentace – logovací příručka, která uvádí přehled typů logů, které je aplikace schopna zalogovat, a to ve formě tabulky. Tabulka musí obsahovat:

- FACILITY

- PRIORITY

- příklad logu (ukázkový log)

- detailní vysvětlení významu logu, za jaké situace daný log vznikne a co daná událost znamená.

Logovací příručka zároveň musí obsahovat vysvětlení jednotlivých událostí a částí logu.

# Požadavky na bezpečnostní testování [společné pro MSUM a MUM]

Systémy nasazované do prostředí Zadavatele, především pak ty, které budou součástí kritické informační infrastruktury, podléhají testování z hlediska kybernetické bezpečnosti (dále jen „bezpečnostní testování“).

Bezpečnostní testování může být prováděno jednorázově, před nasazením produktu do provozu nebo v pravidelných i nepravidelných intervalech v souladu s plány a požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Pokud tomu nebrání zvláštní okolnost nebo nedojde-li k jiné dohodě, pak při nasazení nového zařízení proběhne bezpečnostní testování ještě před uvedením do pilotního provozu. Bezpečnostní testování může být vyžadováno i v případě aktualizací projektu nebo jiných významnějších konfiguračních změn.

Bezpečnostní testování může zahrnovat:

- sken zranitelností,

- bezpečnostní a penetrační testy,

- porovnání aktuálního stavu bezpečnosti testovaného řešení se zadanými bezpečnostními požadavky, dokumentací a požadovanou bezpečnostní metodikou (hardening)

V průběhu životnosti zařízení bude v pravidelných intervalech prováděno skenování zranitelností na základě dohody s interním garantem systému Zadavatele.

Bezpečnostní testování může být prováděno Zadavatelem, případně třetí stranou, pověřenou Zadavatelem.

V souvislosti s bezpečnostním testováním je Dodavatel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Dodavatel je zejména povinen:

- zabezpečit přímé přístupy, práva a oprávnění k dodávanému zařízení dle požadavků testovacího týmu (např. kompletní sudo u linuxových systémů, admin práva na windows, root); tyto požadavky budou bez zbytečného odkladu poskytnuty před zahájením testů

- poskytnout potřebnou dokumentaci a dle možností, požadavků a v souladu se smluvními a licenčními ujednáními mezi Dodavatelem a Zadavatelem i zdrojové kódy, klíče a certifikáty k danému řešení

- umožnit skenování zranitelností před provedením penetračních testů

- v případě, že jsou penetrační testy součástí dodávky a jsou hrazeny Dodavatelem v rámci nabízeného řešení, je Dodavatel povinen zpřístupnit kompletní výsledky testů Zadavateli

- Dodavatel před testováním poskytne kompletní seznam HW a SW prvků prověřovaného řešení včetně provozovaných verzí jednotlivých SW komponent (operační systémy, firmware, SW) a další technické údaje k řešení

- testování může způsobit selhání testovaného zařízení, a na základě toho musí být Dodavatel připraven provést jeho případné obnovení

- po dokončení testování je Dodavatel bez zbytečného odkladu povinen vrátit všechna nastavení (účty, přístupy apod.) do původního stavu, pokud se se Zadavatelem nedohodne jinak

- v projektu dodávky a implementace řešení vyhradit zdroje pro součinnost při bezpečnostním testování

Obecné informace k bezpečnostnímu testování:

- testování musí proběhnout před dodáním Díla nebo Dílčího plnění (není-li dohodnuto jinak)

- bezpečnostní testování musí být uzavřeno před akceptací Díla nebo Dílčího plnění, tj. ověření, že nálezy byly odstraněny nebo akceptovány Zadavatelem

- bez uzavřeného bezpečnostního testování nebude zařízení převzato do produkčního provozu, v rámci poskytnutí součinnosti při bezpečnostním testování musí být v projektu dodávky a implementace vyhrazeny dostatečné/přiměřené zdroje na straně Dodavatele

- bezpečnostní testování může vycházet z metodik CIS, případně jiných bezpečnostních metodik

# Dokumentace [společné pro MSUM a MUM]

- Dodavatel musí vybavit Zadavatele detailní dokumentací popisující celý MDTS. Dokumentace musí být k dispozici nejpozději při akceptačních testech a musí obsahovat základní systémový koncept a vzájemné vazby všech systémových komponent. Dokumentace musí především obsahovat všechny detaily, vzájemné souvislosti a vazby systémových komponent, které jsou významné z pohledu bezpečnosti nebo kterým je třeba věnovat zvláštní ochranu. Dále musí dokumentace obsahovat seznam implementovaných funkcí souvisejících s bezpečností.

- Dodavatel musí zajistit odděleně uživatelskou a administrátorskou dokumentaci k systému. Obě dokumentace musí obsahovat seznam bezpečnostních funkcí a parametrů stejně jako popis instrukcí a zodpovědností pro bezpečný provoz systému

- Dodavatel musí zahrnout do dokumentace popis bezpečnostních parametrů a jejich default hodnot. Pro potřeby bezpečné likvidace systému musí Dodavatel určit systémové komponenty, na kterých jsou bezpečnostní parametry (informace) uloženy. Dokumentace musí upozornit na důsledky porušení bezpečnosti vlivem nastavení parametrů. Dále musí dokumentace obsahovat všechny bezpečnostní události, varování a záznamy, které systém generuje, možné příčiny a související administrativní opatření, která by měla být přijata

- Všechna dokumentace musí být dodána aktualizovaná na dodávanou verzi HW, operačního systému a aplikačního systému

- Standardní dokumentace musí být k dispozici u výrobce po celou dobu životnosti zařízení.

- Všechny HW, SW a firmware úpravy musí být zdokumentovány a průběžně aktualizovány:

- verzí vydání

- datum vydání

- změny oproti původnímu vydání

- vyřešené problémy oproti původnímu vydání

- otevřené problémy oproti původnímu vydání

- předpoklady pro používání

- prohlášení o konci objednávek

- prohlášení o konci podpory

Součástí dokumentace je logovací příručka, která popisuje detailně způsob logování, logované aktivity, obsahuje vzorky s popisem jednotlivých údajů logu v detailu nutném pro parsování a bezpečnostní monitoring.

# Zabezpečení komunikace MSUM [společné pro MSUM a MUM]

S ohledem na měřená a zpracovávaná data, byla provedena CIA analýza. S ohledem na její výsledky a také s ohledem na to, že je komunikační cesta pro měřená data stejná jak pro parametrizaci správcem, přenos dat i pro přenos aktualizačních souborů, je nutné zajistit integritu a důvěrnost parametrizačních a aktualizačních dat. To lze provést šifrováním komunikační cesty (např. IPSec) nebo na aplikační úrovni (např. využitím certifikátů a HTTPS komunikace ve verzi alespoň TLS 1.2 či raději vyšší, SSH, kontrolních součtů apod.).íNa základě výše uvedeného stanovujeme tyto požadavky na zabezpečení komunikace a vstupů:

- Komunikace MSUM z DTS musí být šifrovaná na aplikační nebo síťové vrstvě

- Dodavatel je povinen poskytnout dostatečně bezpečné metody pro ověření a kontrolu integrity aktualizačních balíčků (např. kontrolní součty SHA-2 nebo balíčky podepsané certifikátem). Zařízení musí před vlastní instalací provádět kontrolu integrity těchto balíčků. Použití digitálních podpisů balíčků je výhodou; v této variantě je nutné, aby zařízení provádělo jejich kontrolu před instalací

- Dodavatel zabezpečí, že na zařízení bude možné nahrát certifikáty vydané PKI (Public Key Infrastructure) Zadavatele. Zařízení budou podporovat buď CRL (Certificate Revocation List) nebo OCSP (Online Certificate Satus Provider) funkci pro ověření platnosti certifikátu (CRL a OCSP funkcionalitu poskytne Zadavatel). Na serverech je vyžadována podpora protokolu SCEP, EST či srovnatelného podporovaného řešení (automatizované skripty, management řešení, které mj. umožní i tuto funkcionalitu) pro distribuci a automatickou výměnu certifikátů před vypršením jejich platnosti

- Podpora CRL, OCSP a SCEP/EST protokolů a funkcionalit je požadována pro univerzální monitory a jejich interní nebo externí komunikační karty nebo modemy

- Zařízení musí být schopno využívat infrastrukturu PKI Zadavatele. Zadavatel nabízí služby vlastní certifikační autority pro využití v rámci zařízení MSUM

- Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření všech požadavků na prostředí a komunikační cesty v rámci zařízení MSUM vlastním testováním, nebo využitím služeb externích subjektů. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost pro testování dle požadavku Zadavatele

- Kryptografická ochrana je v souladu s doporučení NÚKIB (Data at Rest) dle dokumentu „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYPTOGRAFICKÉ ALGORITMY“ k aktuálně platné verzi.

# Aktualizace software, bezpečností aktualizace [společné pro MSUM a MUM]

- Integrita aktualizačních balíčků musí být ověřitelně zajištěna

- Proces aktualizací musí být důvěryhodný, a musí být patřičně řízen a zabezpečen

- Aktualizace všech komponent systému musí být zaručena po celou dobu životnosti (životního cyklu produktu)

- Komunikační protokoly musí být strukturovány tak, aby jejich aktualizace byla možná bez ohrožení stability systému

- Kryptografický materiál musí být aktualizovatelný (nutná možnost vzdáleně aktualizovat kryptografické parametry)

- Dodavatel bude poskytovat bezpečnostní aktualizace nebo opravné balíky pro dodané zařízení, aby opravil vysoce kritické zranitelnosti dle veřejně dostupné a akceptované metodiky např. CVSS (Common Vunerability Scoring System) nebo ekvivalentní zjištění s ohledem na specifičnost dodávaného řešení během celého životního cyklu řešení

- Dodavatel bude poskytovat bezpečnostní aktualizace nebo opravné balíky pro aplikace systému na základě požadavku Zadavatele v souladu s procesem řízení zranitelností Zadavatele

- Dodavatel bude testovat veškeré bezpečnostní aktualizace a opravné balíky před jejich nasazením

- Kontrola digitálních podpisů – tam, kde budou použity digitální podpisy, mohou být SW záplaty a aktualizace instalovány až po přijetí a kontrole dig. podpisu

# Řízení konfigurací a verzí [společné pro MSUM a MUM]

- Dodavatel bude implementovat systém pro řízení konfigurací, tj. pro správu (změny) hardwarových konfigurací a zdrojového kódu systému

- Systém řízení konfigurací bude ukládat u každé změny její zdůvodnění (popis), jejího autora, změněné části a čas, kdy ke změně došlo

- Dodavatel musí zajistit, že veškeré uvolněné verze systému budou jednoznačně identifikovatelné

- Dodavatel musí Zadavateli poskytnout kryptografický hash value pro každou verzi

- Dodavatel musí digitálně podepisovat každé uvolnění/aktualizaci/opravný balík softwaru MUM a MSUM, dodané Zadavateli

- Dodavatel bude chránit podpisové klíče jako vysoce důvěrná data.

- Dodavatel má povinnost neprodleně oznámit Zadavateli, je-li podepisovací klíč ohrožen

# Hardening [společné pro MSUM a MUM]

- Dodavatel MUSÍ poskytnout celkovou koncepci zajištění vysoké bezpečnosti celého systému (hardening concept). V případě, že je předmětem dodávky i hardware, systémy pro virtualizaci (např. VMWare, Hypervisor) a operační systém, musí popsat veškerá opatření pro zabezpečení systému.

- Proces hardeningu musí být proveden tak, aby byly splněny následující požadavky:

Účty

- Nepoužívat stejné účty a hesla jako v IT prostředí

- Používat náhodně generovaná hesla o délce alespoň 12 znaků.

- Heslo pravidelně měnit každých 18 měsíců

- Nepoužívat jeden účet pro více uživatelů, tzv. multiúčet

- Omezit administrátorské účty s plným přístupem, pro účty vytvářet skupiny pouze s potřebným oprávněním

- Nepoužívat a zakázat defaultní (předvytvořené výrobcem) účty a hesla

Zařízení

- Nesmí být použita autentizace protokolem NTLMv1

- Používat koncept Deny by Default – zakázat vše co není povoleno (služby, porty, přístupy, účty, ....)

- Zakázání WDigest (ukládá hesla v clear text podobě do paměti)

- Nastavení lokálního firewallu - zakázat veškerou nepovolenou komunikaci (příchozí i odchozí)

- Vypnout automatické aktualizace z internetu a další internetové služby (pokud aktivum nemá přímo přístup do internetu)

- Povypínat služby, nepotřebné funkcionality a zakázat porty, které se nepoužívají

- Pro změnu kritických nastavení vyžadovat autentizaci administrátorským účtem

- Odinstalovat nepotřebné programy a aplikace

- V prostředí s Active Directory zakázat vzdálený přístup přes RDP skrze lokální administrátorské účty

- Zakázání síťového přístupu k administrativním a skrytým sdíleným složkám ADMIN$, C$, D$, IPC$.  Pokud jsou tyto sdílené prostředky aktivně používány, je nutné omezit přístupová oprávnění na nezbytné minimum.

Síťová komunikace

- Explicitně povolit jenom pravidla pro potřebnou komunikaci z/na aktivum

- Omezit přístup k management rozhraním pouze z vyhrazených subnetů a zařízení

- Pro přístup do IT používat proxy server (veškerá komunikace z OT ven by měla být přes proxy server)

- Pro protokoly FTP, RDP, SSH, SMB, TFTP, WebDAV zamezit anonymnímu přístupu bez nutnosti autentizace za pomoci dostupných autentizačních mechanizmu

- Koncepce vysoké bezpečnosti MUSÍ (v souladu s rozsahem dodávky) zahrnovat minimálně následující opatření pro snížení zranitelnosti:

- dosažení fyzické bezpečnosti hardwaru, např. deaktivaci nevyužívaných portů hardwaru nebo použití TPM pro bezpečné bootování

- dosažení bezpečného operačního systému, např. deaktivaci implicitně nastavených účtů nebo používání firewallů na bázi hostitele

- seznam všech aktivních služeb a účtů v systému

- přehled funkcí pro vysoké zabezpečení základních platforem, které jsou povoleny

- Všechny komponenty musí minimalizovat aktivní služby (services) i rozhraní na nezbytné minimum. Dodavatel MUSÍ poskytnout seznam použitých služeb a rozhraní pro každý systém, uzel společně se seznamem požadovaných otevřených portů.

- Pro nastavení hardeningu je doporučeno využít metodik CIS, které jsou zároveň východiskem pro testování kybernetické bezpečnosti.

- Systém MUSÍ na externí stranu zpřístupnit pouze funkcionality, které jsou potřebné pro splnění business požadavků. Nevyužívané funkcionality (například nevyužívaných síťových služeb, hardware rozhraní, nebo debugging funkcionalit), MUSÍ být deaktivované nebo zakázané (viz. požadavky na hardening zařízení).

# Řešení zranitelností [společné pro MSUM a MUM]

- Dodavatel bude mít stanovený a zdokumentovaný proces pro řešení zranitelností

- Dodavatel bude monitorovat zdroje informací o možných zranitelnostech, aby zjistil, zda jimi nemohl být postižen

- Dodavatel bude řešit zjištěné zranitelnosti (zjištěné Dodavatelem či Zadavatelem).

- Dodavatel spolu s vývojem i následným provozem sdělí Zadavateli veškeré známé zranitelnosti zařízení

- Dodavatel má povinnost sdělit Zadavateli identifikované zranitelnosti bezpečným způsobem. Sdělování identifikovaných zranitelností bude Dodavatel provádět prostřednictvím šifrovaného emailu na adresu CERT (cert-cz@eon.com). Šifrování lze využít SMIME (preferováno), případně PGP.

- Dodavatel má povinnost co nejdříve vydat doporučení o tom, jak zranitelnost eliminovat nebo snížit na akceptovatelnou úroveň

- Dodavatel má povinnost vyhodnotit kritičnost zranitelnosti pomocí stanovených standardů (např. CVSS) a zároveň dle svých předpokladů na základě objektivních skutečností. Zadavatel si v tomto případě vyhrazuje právo kritičnost změnit tak, aby hodnocení bylo v souladu s interními standardy Zadavatele

- Dodavatel má povinnost stanovit priority opravy zranitelností na základě potenciálního dopadu na Zadavatele. Zadavatel si v tomto případě vyhrazuje právo prioritizaci změnit tak, aby řešení zranitelnosti (vč. termínu řešení) byly v souladu s interními standardy Zadavatele

- Zadavatel má nastaven vlastní proces řízení zranitelností, kterému se Dodavatel na základě požadavku Zadavatele musí přizpůsobit (zejména se jedná o termíny k řešení kritických zranitelností).