Příloha 2

Technická specifikace předmětu plnění

Část 3 Krycí desky

# Popis předmětu

Technický list obsahuje požadavky pro krycí desky, které jsou určeny pro ochranu kabelových vedení uložených v zemi před mechanickým poškozením a pro výraznou identifikaci uložených kabelů. Krycí desky jsou vzájemně spojené a umístěné na pískovém loži s kabely VN.

# Všeobecné požadavky

## Normy a předpisy

Krycí desky musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN 33 2000-5-52 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení |
| --- | --- |
| ČSN EN ISO 527-1 | Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy |
| ČSN EN ISO 62 | Plasty – Stanovení nasákavosti ve vodě |
| ČSN EN ISO 1183-1 | Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda |
| ČSN EN ISO 1183-2 | Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu |
| ČSN EN 50 520 | Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění úložných vedení v podzemních instalacích |

Nabízené krycí desky musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

# Upřesňující požadavky

## Konstrukce

Kabelové krycí desky plastové jsou používány jako mechanická ochrana kabelů VN při pokládce kabelů do země. Jejich mechanické vlastnosti musí odpovídat požadavkům pro ochranu kabelového vedení VN před mechanickým poškozením. Spojení jednotlivých desek je zajištěno zámkem (čep a zářez).

## Technické parametry

| Název položky | Požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Tvar desky | Rovný profilovaný |
| Opracovatelnost | Krycí desky musí být snadno opracovatelné bez použití speciálního nářadí a nástrojů, např. ruční pilou a dalšími běžnými nástroji na opracování dřeva a kovu. |
| Barva | Červená |
| Stálobarevnost a stálost nápisu | Minimálně po celou dobu životnosti |
| Materiál | HDPE |
| Délka desky | 1 m |
| Šířka desky | 300 mm |
| Odolnost | Materiál desky musí být určený pro montáž do země. Musí být odolný proti většině zředěných i koncentrovaných kyselin a louhů. Dále pak musí materiál odolávat minerálním, rostlinným a parafínovým olejům, alkoholu, benzínu a alifatickým uhlovodíkům. |
| Minimální teplota pro dopravu, skladování, instalaci a použití | - 15 °C |
| Životnost | Minimálně 35 let při uložení v zemi |

## Značení

Krycí desky a krycí pásky musí být označeny minimálně těmito údaji:

– jméno, značka nebo ochranná známka výrobce nebo odpovědného prodejce,

– identifikační označení výrobku, což může být například katalogové číslo, značka, a tak podobně,

– odkaz na normu ČSN EN 50 520

– informace o použitém materiálu, např. recyklační značka

– výstražná značka pro nebezpečné napětí stanovená v IEC 60417 (kód 5036) uvnitř oznamovací značky stanovené v ISO 3864, a sdělení ELEKTRICKÉ KABELY

Značení musí být provedeno takto:

– text musí být umístěn v horní části krycích desek;

– text musí být proveden velkými písmeny o výšce minimálně 40 mm;

– u krycích desek musí být možné přečíst všechna značení v jediném označení;

– u krycích pásek musí být text vyznačen v intervalech nepřesahujících 1 m;

– text musí být v dobrém kontrastu s barvou pozadí – černá barva.

Jako název společnosti bude uvedeno: „EG.D“

## Montážní předpis

Uchazeč přiloží k nabídce montážní předpis, včetně požadavků na pokládku, zásyp atd.

# Schválení a zkoušky, protokoly ze zkoušek

## Prohlášení o shodě

Je požadováno.

## Typové zkoušky

Typové zkoušky provedené dle ČSN EN 50 520 prokazující parametry dle odstavce 3.2.