Specifikace  KOMPAKTNÍHO  ROZVÁDĚČE  VN – ORMAZABAL – TS TĚŠOVICE CNG

| 1. Číslo a název stavby | - 1040015546, VN Netolice: Rek.1-TR PRA-odb. Nebahovy |
| --- | --- |
| 2. Místo stavby | - Prachatice |
| 3. Investor | - EG.D, a.s. |
| 4. Zpracovatel projektové dokumentace | - Elektroinvest Strakonice, Katovická 175/I, 386 01 Strakonice |
| 5. Dodavatel rozváděče | High Energy s.r.o., Jateční 4, 170 00 Praha 7 |

Kompaktní rozváděč VN s izolací plynem SF6, typy Ormazabal, výběr provedení rozváděčů dle TNS:

Technické parametry:

- jmenovité napětí	:	25 kV

- jmenovitý proud	:	630 A

- jmenovitý krátkodobý proud	:	20 kA/1s max.

- jmenovitý dynamický proud	:	50 kA max.

| Typ rozváděče | Rozměry rozváděče [ mm ] šířka x hloubka x výška | Snížená výška 1050 mm * | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| GA 1TS 1A1 - jedna transf. odbočka s pojistkami a přívodní pole se zkratovačem (TS na paprsku UK1700/23) | 800 x 700 x 1400 |  |  |
| GA 2K 1TS - dvě kabel. odbočky a jedna transf. odbočka | 989 x 700 x 1400 |  | 1 |
| GA 3K 1TS - tři kabel. odbočky a jedna transf. odbočka | 1389 x 700 x 1400 |  |  |
| GA 2K 2TS - dvě kabel. odbočky a dvě transf. odbočky | 1389 x 700 x 1400 |  |  |
| GAE 3K + GAE 2TS - tři kabel. odbočky a dvě transf. odbočky | 989+800 x 700 x 1400 | ne |  |
| GA 2K 1KG - dvě kabel. odbočky a podélná spojka přípojnic vpravo | 989 x 700 x 1400 | ne |  |
| GAE 1KG 2K - podélná spojka přípojnic vlevo a dvě kabel. odbočky | 989 x 700 x 1400 | ne |  |
| GA 3K - tři kabelové odbočky | 989 x 700 x 1400 |  |  |
| Příslušenství: sada dvou ovládacích pák | - |  | 1 |

* Požadované označit   X

| Doplnění specifikace |  | vývodový kabel 3 x 70 mm2 | vývodový kabel 3 x 150 mm2 | vývodový kabel 3 x 240 mm2 | propojovací kabel na trafo 3 x 70 mm2 | propojovací kabel na trafo 3 x 35 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet vývodových kabelů |  |  |  | 2 | 1 |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |

Standardní propojovací kabel trafo - rozváděč VN je používán 22-AXEKVCEY 3x ( 1 x 70 mm2)

Součástí dodávky rozváděče není:

- pojistkové patrony VN dle IEC

- úhlový konektor s násuvným kontaktem do 250 A pro propojovací kabel na trafo!

Poznámka pro techniky EG.D:
Z kontraktu nutno objednat rozvaděč VN a sadu dvou ovládacích pák.

Ve Strakonicících	….……. dne 18.7.2022

Vypracoval: Milan Brejcha tel.737 236 370