SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE NN

| 1. Číslo a název stavby | 1040015546, VN Netolice: Rek.1-TR PRA-odb. Nebahovy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Místo stavby | Prachatice |  |  |
| 3. Investor | EG.D a.s. |  |  |
| 4. Zpracovatel PD | Elektroinvest Strakonice s.r.o. |  | tel.: 737 236 370 |
| 5. Dodavatel rozváděče | ESB Brno K terminálu 7, 619 00 Brno-jih |  |  |
| Doplňuje výkres | č.v.: D5 |  |  |
| Sestava rozvaděče RST a skříně, popř. stojanu |  | Požadované zaškrtnout | Typ trafostanice pro použití |
| Rozvaděč RST-D 0216/4225 do 160 A + Skříň SMS-D (1100002187) |  |  | Sloupová DTS do 160 kVA |
| Rozvaděč RST-D 0625/4525 do 250 A + Skříň SVS-U-D (1100002183) |  |  | Sloupová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST-D 0663/4525 do 630 A + Skříň SVS-U-D (1100002184) |  |  | Sloupová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 0625/4535 do 250 A + Skříň SVS-P (1100002185) |  |  | Příhradová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 do 630 A + Skříň SVS-P (1100002186) |  |  | Příhradová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 0625/4535 do 250 A + Skříň SVS-KZ (1100002190) |  |  | Věžová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RST 0663/4535 do 630 A + Skříň SVS-KZ (1100002191) |  |  | Věžová DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/4825 do 630 A + Skříň SVS-V-D (1100002181) |  |  | Sloupová DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/4825 do 1000 A + Skříň SVS-V-D (1100002182) |  |  | Sloupová DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/4825 do 630 A + Skříň SVS-VZ-D (1100002188) |  |  | Věžová DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/4825 do 1000 A + Skříň SVS-VZ-D (1100002189) |  |  | Věžová DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 0625/4525 do 250 A + Stojan ST-MK5-D (1100002175) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 0663/4525 do 630 A + Stojan ST-MK5-D (1100002176) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 0625/4525 do 250 A + Stojan ST-MN5-D (1100002179) |  | x | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RDD 0663/4525 do 630 A + Stojan ST-MN5-D (1100002180) |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 400 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/4825 do 630 A + Stojan ST-VK8-D (1100002165) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/4825 do 1000 A + Stojan ST-VK8-D (1100002166) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozv. RDD 1063/4825-L+R do 630 A + Stojan ST-VK8-D (1100002167) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozv. RDD 1099/4825-L+R do 1000A + Stojan ST-VK8-D (1100002168) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/4825-P do 630A + Stojan ST-VK8-D (1100002169) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/4825-P do 1000A+Stojan ST-VK8-D (1100002170) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/4825 do 630 A + Stojan ST-VN8-D (1100002177) |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/4825 do 1000 A + Stojan ST-VN8-D (1100002178) |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/41225 do 630A +Stojan ST-VK12-D (1100002171) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/41225 do1000A+Stojan ST-VK12-D (1100002172) |  |  | Bloková/zděná (s vnitřní obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1063/41225 do 630A +Stojan ST-VN12-D (1100002173) |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RDD 1099/41225 do1000A+Stojan ST-VN12-D (1100002174) |  |  | Bloková (s vnější obsluhou) DTS do 630 kVA |
| Rozvaděč RST 0625/4535 do 250 A (1100002151) |  |  | Pouze výměna ve stávající skříni SVS-P, -U, -KZ |
| Rozvaděč RST 0663/4535 do 630 A (1100002152) |  |  | Pouze výměna ve stávající skříni SVS-P, -U, -KZ |
| ATYP (doplnit výkresem) | Vyplnit typ, skříň, popř. stojan |  |  |

POZNÁMKY:

V případě atypického rozvaděče/kombinace je nutné zažádat o odchylku od standardu a technické řešení konzultovat s útvarem Standardizace.

Všechny rozvaděče jsou vybaveny již z výroby nadproudovými spouštěmi a není nutné je dovybavovat.

Proud uvedený za typovým označením rozvaděče (např. do 630 A nebo do 1000 A) určuje jmenovitý proud jističe, rozvaděč je vždy dimenzovaný na vyšší hodnotu proudu obou typů, aby bylo možné jistič v případě potřeby vyměnit (tzn. např. RDD 1063 nebo RDD 1099 jsou oba rozvaděče do 1000 A, ale u daného typu se liší jmenovitý proud jističe 630 A resp. 1000 A). Typové označení rozvaděčů vychází z normy PNE 35 7149 ed.5.

Všechny rozvaděče mají spodní přívod, v odůvodněných případech (např. TS vestavěná bez kabelového kanálu) bude nutné vybavit rozvaděč podstavcem na základě odchylky od standardu a technické řešení konzultovat s útvarem Standardizace.

Rozvaděč RDD 1099(63)/4825-L+R je levé provedení pro dvoustrojové stanice, ke kterému se přidává rozvaděč RDD 1099(63)/4825-P. Příznak „+R“ znamená, že s levou částí rozvaděče je dodáván rozpínač přípojnic.

| P.č. | ##### Název doplňkového zařízení (není součástí dodávky-je třeba doplnit v rozpočtu) | (požadované množství) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Omezovače přepětí (viz TNS 04 4811) (sd) |  |
| 2. | Pojistkový odpínač 400 A (sd) |  |
| 3. | Pojistkový odpínač 2 x 160 A + adaptér (sd) |  |
| 5. | Kryt ke skříni SVS-P (550x150x1200 mm) – Standardní |  |
| 6. | Kryt ke skříni SVS-P - úzký (150x150x1200 mm) – Pouze ve výjimečných případech |  |

Poznámka:

Z výroby jsou standardně osazovány:

- u rozváděčů RST-D 02 pouze 2 ks poj. odpínačů 160 A (max. 4 pozice 4x160A nebo kombinace s poj. odpínačem 400 A)

- u rozváděčů RST, RST-D, RDD 06 pouze 3 ks poj. odpínačů 400 A (max. 5 pozic)

- u rozváděčů RDD 10 pouze 4 ks poj. odpínačů 400 A (max. 8 pozic)

- u rozváděčů RDD 10 pouze 8 ks poj. odpínačů 400 A (max. 12 pozic)

Vyplněná specifikace rozváděče NN je přílohou PD.

Ve Strakonicích 	…..... dne 22.9.2023……...	Vypracoval: Václav Křiváček……………............