Příloha 2

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část A Příhradové stožáry a konzoly pro vedení VN

Obsah:

1.	Popis předmětu	3

2.	Všeobecné požadavky	3

2.1	Normy a předpisy	3

3.	Upřesňující požadavky	5

3.1	Charakteristika pracovního prostředí	5

3.2	Parametry sítě VN	5

3.3	Parametry konstrukcí	5

3.3.1	Konstrukční ocel	5

3.4	Dřík	5

3.4.1	Provedení styků, spojovací materiál	6

3.5	Konzoly	6

3.6	Značení stožárů	6

3.7	Uzemnění a bezpečnostní tabulky	8

3.8	Výstup na stožár	8

3.9	Výroba	8

3.10	Ochrana proti korozi	8

3.11	Tolerance rozměrů	8

3.12	Atypické konstrukce	9

4.	Zkoušky, kvalifikace, certifikáty a osvědčení	9

4.1	Zkoušky	9

4.2	Minimální úroveň pro splnění kvalifikace svářečů	9

4.3	Certifikáty a osvědčení	10

4.4	Profesní způsobilost	10

5.	DOKUMENTACE	10

5.1	Montážní předpis	10

5.2	Provozní předpis	10

5.3	Výrobní dokumentace	10

5.4	Dokumentace zakázek	11

5.5	Dokumentace dodávek	11

5.6	Další technická dokumentace	12

6.	BALENÍ A DOPRAVA	12

7.	VÝKRESOVÁ ČÁST	13

7.1	Přehled požadovaných příhradových stožárů VN	13

7.1.1	Dřík příhradového stožáru typové délky 12 metrů	15

7.1.2	Dřík příhradového stožáru typové délky 13,5 metrů	16

7.1.3	Dřík příhradového stožáru typové délky 15 metrů	17

7.1.4	Dřík příhradového stožáru typové délky 16,5 metrů	18

7.1.5	Dřík příhradového stožáru typové délky 18 metrů	19

7.1.6	Dřík příhradového stožáru typové délky 21 metrů	20

7.1.7	Dřík příhradového stožáru typové délky 24 metrů	21

7.2	Přehled požadovaných konzol příhradových stožárů VN	22

7.2.1	Tabulka hmotností dle provedení konzol	22

7.2.2	Konzola oboustranná univerzální bez rámečku	23

7.2.3	Konzola oboustranná univerzální s rámečkem	23

7.2.4	Konzola oboustranná univerzální s táhly a rámečkem	24

7.2.5	Konzola oboustranná univerzální s rámečkem montovaná	24

7.2.6	Konzola jednostranná univerzální bez rámečku	25

7.2.7	Konzola jednostranná univerzální s rámečkem	25

7.2.8	Konzola na příhradový stožár pro střední vodič	26

7.2.9	Konzola na příhradový stožár pro střední vodič s rámečkem	26

7.2.10	Konzola na příhradový stožár pro střední vodič zesílená	27

7.2.11	Konzola na příhradový stožár pro střední vodič zesílená s rámečkem	27

7.2.12	Konzola na příhradový stožár pro šikmé odbočení s rámečkem	28

7.2.13	Detail svařence pro uchycení vodičů	29

7.2.14	Typy standardních konzol dle PNE 34 8240	30

- Popis předmětu

Tato technická specifikace je platná pro výrobu a dodávku ocelových příhradových stožárů, s konzolami pro uspořádání vodičů do trojúhelníku (Pařát) a Šestivodič, do venkovních vedení VN EG.D, s.r.o. (EGD), založená na platných předpisech a normách.

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Konstrukce stožárů musí vyhovovat požadavkům na Elektrická venkovní vedení VVN a VN ČSN EN 50 341 a ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, PNE 33 3301 a PNE 34 8240. Ocelové příhradové stožáry také musí splňovat požadavky norem a předpisů uvedených níže, pokud není v této specifikaci stanoveno jinak.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, v této technické specifikaci jsou uvažované normy v posledním platném vydání. Obecně musí být splněny požadavky všech norem, předpisů, nařízení a zákonů platných v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

Příhradové stožáry VN musí splňovat požadavky těchto norem:

| ČSN EN 1090-1+A1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců |
| --- | --- |
| ČSN EN 1090-2+A1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce |
| ČSN EN 1990 | Eurokód - Zásady navrhování konstrukcí a geotechnických staveb |
| ČSN EN 1993-1-1 | Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| ČSN EN 10025-1 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky |
| ČSN EN 10025-2 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli |
| ČSN EN 10027-1 | Systémy označování ocelí- část 1 : Stavba značek ocelí |
| ČSN EN 10056-2 | Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru |
| ČSN EN 10204 | Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly |
| ČSN EN 14399-4 | Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí |
| ČSN EN 14399-6 | Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením |
| ČSN EN 28737 | Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené (ISO 8737:1986) |
| ČSN EN 50341-1 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace |
| ČSN EN 50341-2-19 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1:2012) |
| ČSN EN ISO 1461 | Povlaky žárového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| ČSN EN ISO 4016 | Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C |
| ČSN EN ISO 4032 | Spojovací součásti - Šestihranné matice (typ 1) |
| ČSN EN ISO 4034 | Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C |
| ČSN EN ISO 5817 | Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Stupně kvality pro vady |
| ČSN EN ISO 7091 | Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída C |
| ČSN EN ISO 10684 | Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem |
| ČSN EN ISO 13920 | Svařování - Obecné tolerance pro svařované konstrukce - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha |
| ČSN EN ISO 3834-2 | Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu |
| ČSN ISO 2768-1 | Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů |
| ČSN EN ISO 22081 | Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné rozměrové specifikace |
| ČSN EN ISO 9001 | Systémy managementu kvality - Požadavky |
| ČSN EN ISO 9223 | Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad |
| ČSN 02 1731 | Vyduté podložky |
| ČSN 02 1739 | Podložky pro tyče I, U, IE, UE |
| ČSN 42 5541 | Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry |
| PNE 33 0000-2 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy |
| PNE 33 3301 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně |
| PNE 34 8240 | Příhradové stožáry pro elektrická vedení do 45 kV |
| DASt-směrnice 022 | Žárové zinkování nosných ocelových konstrukcí |
| DIN 128 | Prohnuté pružné podložky |
| DIN 1026- 1 | Ocelový U-profil válcovaný za tepla:,Část 1 |
| DIN 1026- 2 | Ocelový U-profil válcovaný za tepla:,Část 2 |
| DIN 6918 | Podložky klínové |
| DIN 7990 | Šrouby pro ocelové konstrukce |
| DIN 7989-1 | Podložky pro ocelové konstrukce Podložky pro použití v konstrukční oceli - Část 1: Třída výrobku C |
| DIN 7989-2 | Podložky pro použití konstrukční oceli - Část 2: Třída výrobku A |

- Upřesňující požadavky

  - Charakteristika pracovního prostředí

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení jsou popsány v PNE 33 0000-2. Konstrukce dle této specifikace jsou umístěny ve venkovním prostoru „VI“ a přímo vystaveny venkovnímu klimatu.

  - Parametry sítě VN

| Jmenovité napětí sítě | 12,7/22 kV |
| --- | --- |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka, nebo odporník) |

  - Parametry konstrukcí

Nosné a kotevní stožáry v provedení (rozložení vodičů) trojúhelník (Delta) nebo vícenásobném (Šestivodič - soudek), jsou navrženy a dimenzovány pro fázové vodiče do průřezu 128-AL1/22-ST1A pro venkovní vedení 22 kV do námrazové oblasti I-18 dle PNE 33 3301, ČSN EN 50341-1.

Pozn.: Stožáry budou používány až do námrazové oblasti I-18.

a) trojúhelník (Delta)	b) vícenásobné (Šestivodič - Soudek)

Konstrukce se skládá z jednotlivých dílů dříku. Tvar konstrukce je určen konfigurací konzol a uspořádáním vodičů.

    - Konstrukční ocel

Pro různé konstrukční části musí být použit vhodný materiál vzhledem k požadavkům na statiku a technologii svařování. Základní materiál (profily a plechy) s kvalitou konstrukční nelegované oceli S355 JR+AR s jakostí dle ČSN EN 10025-2. Minimální mez kluzu 355 [N.mm-2], s inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10204. Použitý ocelový materiál musí být vhodný pro svařování, tvarování za studena a zinkování.

  - Dřík

Dříky se skládají ze samostatných svařených dílů. Každý díl je svařen z rovnoramenných úhelníků tvaru L. Jednotlivé díly jsou svařeny a navzájem propojeny stykovými plechy a spojovacím materiálem.

První díl dříku stožáru (hlava stožáru) je ve své horní části vyráběn bez přírůstku šířky. Hlava stožáru má šířku prizmatické části 700x700 mm v délce 5,55 m. Pro uchycení konzol v čelních a bočních stěnách dříku jsou zhotoveny otvory o průměru 17,5 mm. Nejvyšší otvor pro připojení konzoly je umístěn 50 mm pod vrcholem prizmatického dílu. Další otvory o průměru 17,5 mm jsou umístěny na prizmatickém dílu v roztečích 10x500 mm. Poslední otvor v prizmatickém dílu je ve vzdálenosti 5 050 mm pod vrcholem (viz výkresy v bodě 7). Vzdálenost os otvorů ve vodorovné rovině mezi sousedními stojinami je 630 mm.

U celé stožárové řady je stanoven jednotný přírůstek šířky stožáru 50 mm/m. Všechny dříky jsou čtvercového půdorysu. Výška stožárů 12, 13,5, 15, 16,5, 18, 21 a 24 m v souladu s minimální výškou hlav stožárů nad terénem dle PNE 34 8240, příloha č.2 (viz též bod 7.1 této  specifikace - tabulka stožárů používaných v sítích EGD). Všechny diagonály a příčky dříku jsou vařeny přírubou dovnitř stožáru.

Velikost vrcholové síly je požadována v hodnotách 20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 kN. Zatížení stožárů je uvažováno vodorovnou sílou ve vrcholu stožáru ve směru vždy na dvě stěny stožáru kolmém, a se zbývajícími dvěma ve směru rovnoběžném. Tyto normové hodnoty jsou návrhovými únosnostmi v souladu s PNE 33 3301.

    - Provedení styků, spojovací materiál

Styky šroubované a jednostřižné. V konstrukci jsou šrouby použity pouze pro spojení dílů stykovými plechy, uchycení konzol a pro připevnění držáku zemnícího lana. Ve všech případech jsou použity konstrukční šrouby dle DIN 7990 o pevnosti 8.8 v kombinaci s hrubou maticí dle ČSN ISO 4032 o pevnosti 5 a konstrukční podložkou dle DIN 7989. Ke svařování bude používán svařovací drát podle EN ISO 14 341-A (EN 440) G3Si1. K použitým svařovacím drátům bude dodána zkušební zpráva dle čl. 2.2, ČSN EN 10204.

.

  - Konzoly

Pro sestavení nejvhodnějšího uspořádání vodičů je možné použít oboustranné konzoly (typu A), jednostranné konzoly (typu B) se standardním vyložením 0, 1 000, 1 500 a 2 000 mm. Uchycení na dřík stožáru je realizováno pomocí čtyř šroubů M16. Koncepčně jsou rozděleny na konzoly bez rámečku a s rámečkem. Na vrcholu dříku stožáru je rámeček vyvařen, a proto se zde umístí konzoly bez rámečku. V případě umístění konzoly do jiného místa hlavy stožáru musí použita pouze konzola s rámečkem.

Ve výkresové části č. 7.2 této specifikace je samostatně uveden přehled konzol a pomocných konstrukcí pro upevnění vodičů ke stožárům.

  - Značení stožárů

Každý díl stožáru bude dle PNE 34 8240 jednoznačně označen typovou délkou stožáru, typovou velikostí vrcholové síly (tahu), posledním dvojčíslím roku výroby a popisem EGD, majitele Typizační směrnice, dle které bude zhotovena výrobní dokumentace, pro jasnou identifikaci. Jednotlivé údaje označení budou odděleny pomlčkou dle následujících příkladů.

K bezproblémové identifikaci jednotlivých dílů bude na stavbu dodána i složka Stavební dokumentace, která obsahuje náčrt dodávaných stožárů s identifikací jednotlivých prvků včetně umístění konkrétních šroubů. Kromě těchto výkresů i balicí listy spojovacího materiálu a kompletační soupis dodávaných dílů pro uvedenou zakázku.

V případě požadavku, specifikovaného při objednání, budou jednotlivé díly konstrukce a přepravní jednotky spojovacího materiálu popsány číslem bodu stožáru. Popis dodávaných svařených dílů konstrukce bude proveden barvou. U přepravních jednotek spojovacího materiálu bude informační štítek obsahovat číslo bodu stožáru.

Díly základové

druhá část označení

první část označení

stykové příložky

První část označení (typová výška stožáru a typová vrcholová síla a typ příček) bude vyražena na každé stojině těsně pod horním stykovým plechem [například 12-20N].

V případě prodlouženého základového dílu, se stykem více než 40 cm nad hlavou betonového základu, bude první část označení těsně pod horizontálním rámečkem nad betonovým základem [16,5-20N].

Druhá část označení (rok výroby, logo výrobce a EGD) bude umístěna vždy shora na horizontálním rámečku u styku [21-výrobce-EGD].

druhá část označení

první část označení

Výrobce může alternativně za své logo doplnit identifikační číslo [21-výrobce+č.-EGD].

Stykové příložky budou vždy značeny identifikačním číslem dle výrobce konstrukce (číslo výkresu nebo zakázky …).

Díly nadzemní

Budou označeny v místě horizontálního výztužného rámečku dle rozsahu použití všech typových sestav stožárů daného výrobce dle umístění dílu.

- Díly mezi základovým a horním prizmatickým dílem, pod stykem s navazujícím dílem.

- Díl horní prizmatický, s hlavou 700x700 mm, nad stykem s navazujícím dílem.

druhá část označení

první část označení

stykové příložky

První část označení (použití dílu v typových výškách sestav stožárů, typová vrcholová síla, typ příček a pořadí dílu v sestavě) bude vyražena na každé stojině [například 12-13,5-20N-1 nebo 16,5-24-20N-2, …].

Druhá část označení na horizontálním rámečku i na stykových příložkách bude na všech dílech vždy stejná.

Konzoly

Značení konzol je pro různé varianty uvedeno ve výkresové části. Značení konzol postihuje rozměrovou a tvarovou odlišnost doplněnou opět o poslední dvojčíslí roku výroby a popis EGD.

druhá část označení

první část označení

První část označení (typové označení dle PNE 34 8240, rozměr nosného profilu U a rozměr hlavy dříku) bude vyražena na boční straně jednoho z úhelníků [například A3-8-70 nebo B-8-70, …].

Druhá část označení (rok výroby, výrobce a EGD) bude vyražena na boční straně druhého z úhelníků [21-výrobce-EGD.

Výrobce může alternativně za své logo doplnit identifikační číslo [21-výrobce+č.-EGD].

  - Uzemnění a bezpečnostní tabulky

Zemnící příchytky se dvěma otvory pro šrouby M10 se závitem k hlavě jsou navařeny na úhlopříčně protilehlých rohových úhelnících 200 mm pod prvním nadzemním stykem nebo výstužným rámečkem.

Pro uchycení bezpečnostní tabulky bude na diagonále ve výšce 2,0 až 2,5 m nad terénem děrován otvor o průměru 11 mm dle výkresu tohoto čl. Otvory budou umístěny ve všech čtyřech stěnách dříku stožáru.

Bezpečnostní tabulka ani její upevnění nebudou součástí dodávky stožárů.

  - Výstup na stožár

Výstup nebude výrobcem nijak řešen. Předpokládá se výstup po příčkách dle technologických a bezpečnostních předpisů společnosti EGD.

  - Výroba

Výroba je prováděna dle ČSN EN 1090-1, řady norem ČSN EN 1990, a dle ČSN EN ISO 3834-2. Svařování je prováděno v ochranné atmosféře ochranným plynem M21 dle ČSN EN ISO 14175. Svařovací práce provádějí pouze svářeči vyškolení dle platných norem s kvalifikací dle čl. 4.2 této specifikace. Při výrobě je prováděna stoprocentní vizuální kontrola provedení svárů min. ve stupni kvality „C“ dle ČSN EN ISO 5817.

  - Ochrana proti korozi

Stožáry a spojovací materiál budou opatřeny povrchovou ochranou žárovým zinkováním dle PNE 34 8240 a ČSN EN ISO 1461 v celé délce včetně základového dílu a na příslušných konstrukčních prvcích. Jednotlivé díly a prvky stožáru musí být navrženy a konstrukčně připraveny pro žárové zinkování v souladu se směrnicí DASt 022.

  - Tolerance rozměrů

Výrobní tolerance rozměrů stožárů a konzol nesmí překročit následující hodnoty:

- v délce ±100 mm,

- ve vnějších rozměrech ±5 mm,

- v hmotnosti ±5%.

  - Atypické konstrukce

Atypická konstrukce bude i nadále vycházet z požadavků typizační výkresové dokumentace a této technické specifikace a bude se lišit pouze v nezbytných detailech, například doplnění kabelosvodu, změna výšky stožáru, zesílení standardního typu stožáru v návaznosti na zatížení námrazou, doplnění nebo změna uspořádání, popř. vyložení konzol pro případ dvojitého odbočení atd.

- Zkoušky, kvalifikace, certifikáty a osvědčení

  - Zkoušky

Stožárové konstrukce musí být navrženy, vyrobeny a zkoušeny dle zatížení v souladu s ČSN EN 50341-1, PNE 33 3301 a PNE 34 8240, za podmínek daných normami řady ČSN EN 1090 a ČSN EN 10025, mimo jiných.

Kupující si vyhrazuje právo, během výrobního procesu, provést dodatečné zkoušky materiálu. Kupující si může vybrat, zda budou zkoušky provedeny u výrobce nebo v nezávislé zkušebně. Výrobce má právo se těchto zkoušek zúčastnit.

Jedná se například o tyto zkoušky:

- Destruktivní zkoušky pevnosti v tahu dle ČSN EN ISO 6892

- Durometrem/tvrdoměrem nebo tahové zkoušky

- Chemického složení oceli

- Spektrální analýzy oceli

- Kontroly rozměrů a tvaru

Výsledky těchto zkoušek stejně jako certifikáty oceláren (dokumenty kontroly) dle ČSN EN 10204 musí být předloženy.

Vzorky vybere kupující. Vzorky musí být uskladněny po dobu jednoho roku a musí být kupujícímu předány v případě vyžádání.

Pro kontrolu rozměrů a tvaru příhradových stožárů platí ČSN EN 1090-1. Před odesláním stožáru s příslušenstvím musí výrobce provést:

- měření a kontrolu rozměrů,

- kontrolu značení,

- kontrolu kompletnosti stožáru,

- kontrolu povrchové úpravy,

- kontrolu sestavitelnosti.

Součástí dodávky příhradových stožárů je montážní a spojovací materiál.

V případě, že je požadováno experimentální ověření návrhové únosnosti dříku stožáru, postupuje se podle bodu 7.3.9 ČSN EN 50341-1.

  - Minimální úroveň pro splnění kvalifikace svářečů

Specializovaný svářečský inženýr

Pracovník s kvalifikací svářečský inženýr dle ČSN EN 1090 1,2 (ČSN EN ISO 14 731). Dodavatel na vyžádání předloží certifikát svářečského dozoru kvalifikace svářečský inženýr EWE nebo IWE.

Svářeč

Dodavatel musí mít pro plnění vyplývající ze smlouvy k dispozici nejméně 10 osob podílejících se na svařování stožárových konstrukcí, které jsou předmětem výroby dle této specifikace, s odbornou kvalifikací každého pracovníka disponujícího příslušnými svářečskými zkouškami dle ČSN EN 1090-1, -2 a se svářečským oprávněním dle ČSN EN ISO 9606-1 nebo ČSN EN 287-1, které dodavatel předloží na vyžádání.

  - Certifikáty a osvědčení

Dodavatel musí disponovat po dobu účinnosti smlouvy certifikáty ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001, vydaných podle českých technických norem akreditovanou osobou na výrobce konstrukcí, jež jsou předmětem této specifikace. Doklady vydané v členském státě EU jsou rovnocenné.

V případě zavedení jiného systému řízení jakosti, musí disponovat jiným certifikátem, který prokazuje zavedení tohoto jiného systému. Tento certifikát však bude uznán jako náhrada výše požadovaných certifikátů, prokazujících zavedení systému řízení, jen tehdy, doloží-li dodavatel společně s certifikátem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží shodu obou systémů řízení jakosti.

Dodavatel předloží na vyžádání Osvědčení o shodě řízení výroby pro ocelové konstrukce do třídy provedení min. EXC 2 dle ČSN EN 1090-1+A1.

- DOKUMENTACE

Kompletní předmět dodávky musí být uveden ve všech písemných dokumentech výrobce. Veškerá korespondence mezi zadavatelem a dodavatelem (výrobcem) musí probíhat písemně. Písemná korespondence i komunikace musí být v českém nebo slovenském jazyce.

Všechny záznamy, dokumenty, protokoly a popisy, stejně jako indikace, typ a výstražné symboly, musí být v nabídce předloženy v českém jazyce a dle českých norem, případně v jazyce slovenském. K dokumentaci v cizím jazyce bude doložen prostý překlad textové části v českém jazyce, kromě odborných termínů, grafů, apod., které jsou přípustné v anglickém jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si od účastníka vyžádat doložení úředně ověřeného překladu dokladů do českého jazyka od tlumočníka zapsaného do seznamu znalců a tlumočníků podle zvláštního právního předpisu. Protokoly od akreditované zkušebny nesmí být starší 10-ti let.

Korespondence mezi výrobcem a zadavatelem s ohledem na přejímací zkoušky, kontrolu kvality, musí probíhat mezi příslušnými technickými odděleními (Standardizace).

  - Montážní předpis

Návod na montáž obsahující stavební dokumentaci stožáru:

- balící listy ke spojovacímu materiálu,

- kompletační soupis pro stožárové díly (značení dílů a stykových plechů dle míst spojení jednotlivých dílů dříků, včetně počtu a velikosti spojovacího materiálu)

  - Provozní předpis

Návod pro provozování a údržbu nabízeného zařízení k dosažení požadované životnosti zařízení.

  - Výrobní dokumentace

Vybraný dodavatel (výrobce) před zahájením výroby zhotoví na své náklady výrobní dokumentaci požadovaných konstrukcí dle kopií technické dokumentace poskytnuté zadavatelem a předá ji v digitální formě nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. Zhotovení výrobní dokumentace nesmí ovlivnit termíny doručení konstrukcí požadovaných zadavatelem. Technická dokumentace zadavatele, ani z ní vyplývající výrobní dokumentace, nesmí být bez souhlasu zadavatele použita k jiným dodávkám než zadavateli nebo poskytnuta třetím stranám.

  - Dokumentace zakázek

Dokumentace předávaná ke každé dílčí zakázce obsahuje zejména:

- název zakázky, rozsah úseku linky (dle čísel podpěrných bodů, případně doplněný názvem stavby či etapy)

- přesné typové označení konstrukcí stožárů, výrobce a zemi původu

- výkresy stožárů s uvedením základních rozměrů

- potvrzení prodávajícího, že je materiál dodaného zboží v souladu s požadavky dle bodu 3.3.1 této přílohy

- požadavky na přepravu, skladování a manipulaci se stožáry v rámci staveniště

- montážní předpis

- provozní předpis s požadavky na údržbu

- prohlášení o vlastnostech výrobku dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, CE označení shody

- certifikát pro provádění a posuzování výrobků, výroby a svařování konstrukcí EN ISO 3834 – 2

  - atesty na hutní a spojovací materiál

  - protokoly o kontrole svarů a kontrole rozměrů, o kontrole měření žárového zinku

- osvědčení o shodě řízení výroby EN 1090 – 1, certifikát EN 1090 – 2

- záruční list potvrzený prodávajícím

- dokument týkající se materiálů použitých při výrobě předmětu plnění, který bude obsahovat:

- seznam dle druhů použitých materiálů

- klasifikaci materiálů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále „CLP“), klasifikují-li se použité materiály dle tohoto nařízení,

- bezpečnostní listy pro materiály klasifikované podle nařízení CLP

- zařazení použitých materiálů i výrobku jako celku podle Katalogu odpadů (vyhláška č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů),

- hmotnostní poměr použitých materiálů na výrobek

- rozsah nátěrových ploch

- dokument dokladující způsob plnění ustanovení zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.) týkající se zpětného odběru a využití odpadu z obalů (§ 10 a 12), bude-li součástí dodávky obalový materiál.

  - Dokumentace dodávek

Při dodání zboží bude prodávajícím vystaven a kupujícímu předán dodací list potvrzený zástupci prodávajícího a kupujícího, který bude obsahovat nejméně následující údaje :

- Identifikační údaje dodavatele (firma, IČO, sídlo, odkaz na zápis ve veřejném rejstříku) smluvních stran,

- datum dodání zboží,

- číslo výzvy k plnění,

- specifikaci dodávaného zboží, zejména název linky, rozsah daného úseku (dle čísel podpěrných bodů, případně doplněný názvem stavby či etapy), číslo podpěrného bodu daného stožáru nebo konstrukce, typ stožáru, výška stožáru, typová řada, typ a počet částí stožáru, hmotnost stožáru,

- informaci o obalech, ve kterých bylo zboží dodáno, zda jsou tyto obaly vratné, nebo nevratné, a to v souladu s přílohou 5 této smlouvy

- případné výtky kupujícího k vlastnostem a množství dodaného zboží na základě běžné prohlídky dodaného zboží,

- podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Není-li kupujícímu předán dodací list v souladu s touto smlouvou, není kupující povinen dodané zboží převzít.

  - Další technická dokumentace

Uchazeč se zavazuje dodat případné další podklady (výkresy, popisy součástí, apod.) pro doplnění do Technických norem EG.D (TNS).

- BALENÍ A DOPRAVA

Svařence jednotlivých dílů a konzol budou dodávány samostatně (nebudou zasunuty do sebe). Stykové plechy budou vázány do svazků pozinkovaným drátem. Spojovací materiál bude balen do PP pytlů. V případě specifikovaného požadavku bude balení stykových plechů a spojovacího materiálu prováděno dle čísla podpěrného bodu. V tomto případě budou rovněž tímto číslem popsány jednotlivé svařence.

Přeprava na stavbu bude zajišťována železniční nebo nákladní dopravou. Jednotlivé svařené díly budou proloženy dřevem mezi sebou a zabezpečeny proti posunutí a poškození povrchové úpravy. Maximální délka přepravovaného svařeného dílu je typizována na 5900 mm. Šířka stožáru závisí na výšce stožáru a požadovaném vrcholovém tahu. Maximální rozměr podstavy 1645x1645 mm je u nejvyššího a nejsilnějšího stožáru 24/80.

Dodavatel dodá další podmínky pro skladování, dopravu (včetně balení) a manipulaci konstrukcí na staveništi tak, aby nedošlo k jejich poškození vlivem nakládání, přepravy a skládání, pokud jsou známy.

- VÝKRESOVÁ ČÁST

  - Přehled požadovaných příhradových stožárů VN

Výkresy budou přiloženy s uvedeným označením.

Dříky typově označené „N“ mají diagonály základního provedení.

| Typové značení dříku | Typová síla [kN] | Konstrukční výkres číslo | Hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/30 - N | 30 | 3EI 10105 | 661,9 |
| 12/40 - N | 40 | 3EI 10096 | 773,5 |
| 12/60 - N | 60 | 3EI 10078 | 1011,7 |
| 12/80 - N | 80 | 3EI 10060 | 1316,5 |
| 13,5/20 - N | 20 | 3EI 10113 | 617,6 |
| 13,5/30 - N | 30 | 3EI 10104 | 745,8 |
| 13,5/40 - N | 40 | 3EI 10095 | 904,1 |
| 13,5/50 - N | 50 | 3EI 10086 | 1 022,7 |
| 13,5/60 - N | 60 | 3EI 10077 | 1 157,2 |
| 13,5/70 - N | 70 | 3EI 10068 | 1 367,5 |
| 13,5/80 - N | 80 | 3EI 10059 | 1 527,1 |
| 15/20 - N | 20 | 3EI 10112 | 699,2 |
| 15/30 - N | 30 | 3EI 10103 | 837,4 |
| 15/40 - N | 40 | 3EI 10094 | 1 060,5 |
| 15/50 - N | 50 | 3EI 10085 | 1 177,8 |
| 15/60 - N | 60 | 3EI 10076 | 1 310,6 |
| 15/70 - N | 70 | 3EI 10067 | 1 569,9 |
| 15/80 - N | 80 | 3EI 10058 | 1 812,2 |
| 16,5/20 - N | 20 | 3EI 10111 | 813,5 |
| 16,5/30 - N | 30 | 3EI 10102 | 959,7 |
| 16,5/40 - N | 40 | 3EI 10093 | 1 207,4 |
| 16,5/50 - N | 50 | 3EI 10084 | 1 335,3 |
| 16,5/60 - N | 60 | 3EI 10075 | 1 482,7 |
| 16,5/70 - N | 70 | 3EI 10066 | 1 763,2 |
| 16,5/80 - N | 80 | 3EI 10057 | 2 041,4 |
| 18/20 - N | 20 | 3EI 10110 | 909,0 |
| 18/30 - N | 30 | 3EI 10101 | 1 086,0 |
| 18/40 - N | 40 | 3EI 10092 | 1352,1 |
| 18/50 - N | 50 | 3EI 10083 | 1 574,0 |
| 18/60 - N | 60 | 3EI 10074 | 1 714,4 |
| 18/70 - N | 70 | 3EI 10065 | 2 106,7 |
| 18/80 - N | 80 | 3EI 10056 | 2 292,8 |
| 21/20 - N | 20 | 3EI 10108 | 1 057,0 |
| 21/30 - N | 30 | 3EI 10099 | 1 255,3 |
| 21/40 - N | 40 | 3EI 10090 | 1 574,2 |
| 21/50 - N | 50 | 3EI 10081 | 1 801,2 |
| 21/60 - N | 60 | 3EI 10072 | 1 972,9 |
| 21/70 - N | 70 | 3EI 10063 | 2 451,4 |
| 21/80 - N | 80 | 3EI 10054 | 2 641,6 |
| 24/20 - N | 20 | 3EI 10106 | 1 279,7 |
| 24/30 - N | 30 | 3EI 10097 | 1 488,5 |
| 24/40 - N | 40 | 3EI 10088 | 1 920,5 |
| 24/60 - N | 60 | 3EI 10070 | 2 381,1 |
| 24/80 - N | 80 | 3EI 10052 | 3 125,8 |

Dříky typově označené „Z“ mají diagonály zesíleného provedení.

| Typové značení dříku | Typová síla [kN] | Konstrukční výkres číslo | Hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/30 – Z | 30 | 3EI 10168 | 696,9 |
| 12/40 – Z | 40 | 3EI 10159 | 797,7 |
| 12/60 – Z | 60 | 3EI 10141 | 1028,7 |
| 12/80 – Z | 80 | 3EI 10123 | 1351,6 |
| 13,5/20 – Z | 20 | 3EI 10176 | 646,9 |
| 13,5/30 – Z | 30 | 3EI 10167 | 777,8 |
| 13,5/40 – Z | 40 | 3EI 10158 | 933,9 |
| 13,5/50 – Z | 50 | 3EI 10149 | 1 053,2 |
| 13,5/60 – Z | 60 | 3EI 10140 | 1 177,0 |
| 13,5/70 – Z | 70 | 3EI 10131 | 1 408,8 |
| 13,5/80 – Z | 80 | 3EI 10122 | 1 568,0 |
| 15/20 – Z | 20 | 3EI 10175 | 734,6 |
| 15/30 – Z | 30 | 3EI 10166 | 869,4 |
| 15/40 – Z | 40 | 3EI 10157 | 1 095,9 |
| 15/50 – Z | 50 | 3EI 10148 | 1 215,4 |
| 15/60 – Z | 60 | 3EI 10139 | 1 330,6 |
| 15/70 – Z | 70 | 3EI 10130 | 1 616,8 |
| 15/80 – Z | 80 | 3EI 10121 | 1 858,5 |
| 16,5/20 – Z | 20 | 3EI 10174 | 852,1 |
| 16,5/30 – Z | 30 | 3EI 10165 | 998,2 |
| 16,5/40 – Z | 40 | 3EI 10156 | 1 246,6 |
| 16,5/50 – Z | 50 | 3EI 10147 | 1 376,5 |
| 16,5/60 – Z | 60 | 3EI 10138 | 1 509,6 |
| 16,5/70 – Z | 70 | 3EI 10129 | 1 816,7 |
| 16,5/80 – Z | 80 | 3EI 10120 | 2 094,1 |
| 18/20 – Z | 20 | 3EI 10173 | 950,9 |
| 18/30 – Z | 30 | 3EI 10164 | 1 124,7 |
| 18/40 – Z | 40 | 3EI 10155 | 1 401,2 |
| 18/50 – Z | 50 | 3EI 10146 | 1 582,9 |
| 18/60 – Z | 60 | 3EI 10137 | 1 741,7 |
| 18/70 – Z | 70 | 3EI 10128 | 2 166,8 |
| 18/80 – Z | 80 | 3EI 10119 | 2 352,2 |
| 21/20 – Z | 20 | 3EI 10171 | 1 105,8 |
| 21/30 – Z | 30 | 3EI 10162 | 1 301,1 |
| 21/40 – Z | 40 | 3EI 10153 | 1 636,9 |
| 21/50 – Z | 50 | 3EI 10144 | 1 853,1 |
| 21/60 – Z | 60 | 3EI 10135 | 2 007,1 |
| 21/70 – Z | 70 | 3EI 10126 | 2 525,6 |
| 21/80 – Z | 80 | 3EI 10117 | 2 715,0 |
| 24/20 – Z | 20 | 3EI 10169 | 1 336,5 |
| 24/30 – Z | 30 | 3EI 10160 | 1 542,1 |
| 24/40 – Z | 40 | 3EI 10151 | 1 991,1 |
| 24/60 – Z | 60 | 3EI 10133 | 2 432,2 |
| 24/80 – Z | 80 | 3EI 10115 | 3 214,2 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 12 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | x | 12 070 | 12 070 | x | 12 420 | x | 12 420 |
| Rozměr P | x | 2 950 | 2 950 | x | 3 300 | x | 3 300 |
| Rozměr S | x | 1 026 | 1 026 | x | 1 043,5 | x | 1 043,5 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 13,5 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | 12 900 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 850 | 13 850 | 13 850 |
| Rozměr P | 2 350 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Rozměr S | 1 067,5 | 1 097,5 | 1 097,5 | 1 097,5 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 15 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | 14 150 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 15 100 | 15 100 | 15 600 |
| Rozměr P | 2 350 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 3 300 | 3 300 | 3 800 |
| Rozměr S | 1 130 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 177,5 | 1 177,5 | 1 202,5 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 16,5 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | 15 850 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 800 | 16 800 | 17 300 |
| Rozměr P | 2 350 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 3 300 | 3 300 | 3 800 |
| Rozměr S | 1 215 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 262,5 | 1 262,5 | 1 287,5 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 18 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | 17 370 | 17 970 | 17 970 | 18 320 | 18 320 | 18 320 | 18 820 |
| Rozměr P | 2 350 | 2 950 | 2 950 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 800 |
| Rozměr S | 1 291 | 1 321 | 1 321 | 1 338,5 | 1 338,5 | 1 338,5 | 1 363,5 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 21 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | 20 050 | 20 650 | 20 650 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 500 |
| Rozměr P | 2 350 | 2 950 | 2 950 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 800 |
| Rozměr S | 1 425 | 1 455 | 1 455 | 1 472,5 | 1 472,5 | 1 472,5 | 1 497,5 |

    - Dřík příhradového stožáru typové délky 24 metrů

Rozměry L, P, S [mm]

| Vrcholová síla | 20kN | 30kN | 40kN | 50kN | 60kN | 70kN | 80kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr L | 23 000 | 23 600 | 23 600 | x | 23 950 | x | 24 450 |
| Rozměr P | 2 350 | 2 950 | 2 950 | x | 3 300 | x | 3 800 |
| Rozměr S | 1 572,5 | 1 602,5 | 1 602,5 | x | 1 620 | x | 1 645 |

  - Přehled požadovaných konzol příhradových stožárů VN

Výkresy budou přiloženy s uvedeným označením.

    - Tabulka hmotností dle provedení konzol

Konzoly jsou značeny dle PNE 34 8240 a tabulky 7.2.14 této specifikace.

| Typové značení konzoly | Vyložení [mm] | Rozměr profilu | Hmotnost [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0 | U8 | 14,8 |
| B-R | 0 | U8 | 21,5 |
| BZ | 0 | 2x U8 | 27,0 |
| BZ-R | 0 | 2x U8 | 34,0 |
| B | 0 | U10 | 17,6 |
| B-R | 0 | U10 | 23,5 |
| OD45 | 1100 | U8 | 75,1 |
| A1 | 1000 | U8 | 46,5 |
| A1-R | 1000 | U8 | 53,2 |
| B1 | 1000 | U8 | 30,3 |
| B1-R | 1000 | U8 | 37,1 |
| A3 | 1500 | U8 | 65,6 |
| A3-R | 1500 | U8 | 72,4 |
| B3 | 1500 | U8 | 39,9 |
| B3-R | 1500 | U8 | 46,7 |
| A3 | 1500 | U10 | 78,3 |
| A3-R | 1500 | U10 | 85,1 |
| B3 | 1500 | U10 | 47,8 |
| B3-R | 1500 | U10 | 54,5 |
| A3M-R | 1500 | U8 | 78,2 |
| A3M-R | 1500 | U10 | 91,3 |
| A4 | 2000 | U10 | 99,8 |
| A4-R | 2000 | U10 | 106,6 |
| B4 | 2000 | U10 | 58,5 |
| B4-R | 2000 | U10 | 65,3 |
| A4T-R | 2000 | U10 | 137,7 |

    - Konzola oboustranná univerzální bez rámečku

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-8-70 | 700 | 1000 | - | 2EI 10055 |
| A3-8-70 | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10053 |
| A3-10-70 | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10053 |
| A4-10-70 | 700 | 2000 | 840 | 2EI 10051 |

    - Konzola oboustranná univerzální s rámečkem

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-8-70-R | 700 | 1000 | - | 2EI 10054 |
| A3-8-70-R | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10052 |
| A3-10-70-R | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10052 |
| A4-10-70-R | 700 | 2000 | 840 | 2EI 10050 |

    - Konzola oboustranná univerzální s táhly a rámečkem

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4T-10-70-R | 700 | 2000 | 840 | 3-410154 |

    - Konzola oboustranná univerzální s rámečkem montovaná

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3M-8-70-R | 700 | 1500 | 590 | 30-758562 |
| A3M-10-70-R | 700 | 1500 | 590 | 30-758562 |

    - Konzola jednostranná univerzální bez rámečku

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-8-70 | 700 | 1000 | - | 2EI 10059 |
| B3-8-70 | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10063 |
| B3-10-70 | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10063 |
| B4-10-70 | 700 | 2000 | 840 | 2EI 10057 |

    - Konzola jednostranná univerzální s rámečkem

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-8-70-R | 700 | 1000 | - | 2EI 10058 |
| B3-8-70-R | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10062 |
| B3-10-70-R | 700 | 1500 | 590 | 2EI 10062 |
| B4-10-70-R | 700 | 2000 | 840 | 2EI 10056 |

    - Konzola na příhradový stožár pro střední vodič

| Označení | A [mm] | Konstrukční výkres |
| --- | --- | --- |
| B-8-70 | 700 | 2EI 10061a |
| B-10-70 | 700 | 2EI 12012 |

    - Konzola na příhradový stožár pro střední vodič s rámečkem

| Označení | A [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- |
| B-8-70-R | 700 | 2EI 11004a |
| B-10-70-R | 700 | 2EI 12014 |

    - Konzola na příhradový stožár pro střední vodič zesílená

| Označení | A [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- |
| BZ-8-70 | 700 | 2EI 12013 |

    - Konzola na příhradový stožár pro střední vodič zesílená s rámečkem

| Označení | A [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- |
| BZ-8-70 | 700 | 2EI 12015 |

    - Konzola na příhradový stožár pro šikmé odbočení s rámečkem

L

L

A

A

L

L

A

A

| Označení | A [mm] | L [mm] | N [mm] | Konstrukční výkres č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OD45-8-70-R | 700 | 1100 | - | 30-409728 |

    - Detail svařence pro uchycení vodičů

Při této konfiguraci plechů a otvorů je možné na univerzální úchyt konzoly namontovat kotevní řetězce, nosný řetězec nebo podpěrný izolátor a je rovněž možné provést odbočení ze špičky konzoly s úhlem ±50 stupňů.

V případě použití třmenu pro nosný řetězec je třeba z důvodu jednoho většího otvoru (f22) použít roznášecí podložky.

Úchyty na konzolách typu „A… a B…“

Za středu konzoly lze vodič upevnit pouze v závěsném kotevním řetězci. Kotevní příložky jsou řešeny pro upevnění kotevního kloubu.

Úchyt kotevního řetězce pro střední vodič na konzolách typu „B a OD45“

    - Typy standardních konzol dle PNE 34 8240

| Typy konzol | Značení | Vzdálenost krajního vodiče od osy stožáru [mm] | Náčrt |
| --- | --- | --- | --- |
| oboustranná VN 1000 | A1 | 1000 |  |
| oboustranná VN 1000 | A1-R | 1000 |  |
| oboustranná VN 1500 | A3 | 1500 |  |
| oboustranná VN 1500 | A3-R | 1500 |  |
| oboustranná VN 2000 | A4 | 2000 |  |
| oboustranná VN 2000 | A4-R | 2000 |  |
| oboustranná VN 2000 s táhly | A4T-R | 2000 |  |
| oboustranná VN 1500 montovaná | A3M-R | 1500 |  |
| středního vodiče VN 0 | B BZ | 0 |  |
| středního vodiče VN 0 | B-R BZ-R | 0 |  |
| jednostranná VN 1000 | B1 | 1000 |  |
| jednostranná VN 1000 | B1-R | 1000 |  |
| jednostranná VN 1500 | B3 | 1500 |  |
| jednostranná VN 1500 | B3-R | 1500 |  |
| jednostranná VN 2000 | B4 | 2000 |  |
| jednostranná VN 2000 | B4-R | 2000 |  |
| odbočná VN 1100 šikmá 45° | OD45-R | 1100 |  |