Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

Zhášecí tlumivky - 2500 / 4000 / 5000 / 6910 kVAr

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO / NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Jmenovité parametry stroje |  |  |
| Typové označení tlumivky |  | [vyplní účastník] |
| Výrobce |  | [vyplní účastník] |
| Země původu |  | [vyplní účastník] |
| Provedení tlumivky | Pro venkovní prostředí | [ANO/NE] |
| Výrobce tlumivky disponuje certifikátem systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 pro výrobu související s předmětem plnění |  | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | max. 22 kV | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Druh provozu | min. 2h | [ANO/NE] |
| Izolační hladina | LI125 AC50-AC3/AC3 | [ANO/NE] |
| Jmenovitý výkon | 2500 kVAr | [ANO/NE] |
|  | 4000 kVAr | [ANO/NE] |
|  | 5000 kVAr | [ANO/NE] |
|  | 6910 kVAr | [ANO/NE] |
| Regulační proudový rozsah |  |  |
| 2500 kVAr | 18,8 – 188 A | [ANO/NE] |
| 4000 kVAr | 30,1 – 301 A | [ANO/NE] |
| 5000 kVAr | 37,6 – 376 A | [ANO/NE] |
| 6910 kVAr | 52–520 A | [ANO/NE] |
| Chladící médium (součást dodávky) | olej naftenický / ČSN EN 60 296 / v ceně celá náplň (uvést typ oleje) | [ANO/NE] |
| Materiál vinutí | měď/měď | [ANO/NE] |
| Plynulá regulace tlumivky | dálkově, místně tlačítky z ovládací skříně | [ANO/NE] |
| Měřící vinutí |  |  |
| Jmenovité napětí | 100 V ±10 % | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud | 3 A | [ANO/NE] |
| Pomocné výkonové vinutí |  |  |
| Jmenovité napětí | 500 V ±10 % | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud | 3000 A; KB-6 sek | [ANO/NE] |
| Měřící transformátor proudu |  |  |
| 2500 kVAr |  |  |
| Jmenovitý primární proud | 200 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý sekundární proud | 1 A |  |
| Třída | 1FS5 |  |
| Jmenovitý výkon | 30 VA |  |
| 4000 kVAr |  |  |
| Jmenovitý primární proud | 300 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý sekundární proud | 1 A |  |
| Třída | 1FS5 |  |
| Jmenovitý výkon | 30 VA |  |
| 5000 kVAr |  |  |
| Jmenovitý primární proud | 400 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý sekundární proud | 1 A |  |
| Třída | 1FS5 |  |
| Jmenovitý výkon | 30 VA |  |
| 6910 kVAr |  |  |
| Jmenovitý primární proud | 500 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý sekundární proud | 1 A |  |
| Třída | 1FS5 |  |
| Jmenovitý výkon | 30 VA |  |
| Provedení |  |  |
| Závěsy pro manipulaci (nádoba, víko, konzervátor, aktivní díl) |  | [ANO/NE] |
| Povrchová úprava povrchů, viz specifikace |  | [ANO/NE] |
| Spojovací materiál | nerez ocel | [ANO/NE] |
| Chlazení | ONAN | [ANO/NE] |
| Ochranné pospojování kovových částí |  | [ANO/NE] |
| Izolátor/průchodka VN | keramika | [ANO/NE] |
| Izolátor/průchodka NN – měřící vinutí | keramika | [ANO/NE] |
| Průchodka NN (pomocné výkonové vinutí, měřící transformátor proudu) |  | [ANO/NE] |
| Uzávěr pro kompletní vypuštění oleje v nádobě |  | [ANO/NE] |
| Uzávěr pro napouštění oleje na konzervátoru |  | [ANO/NE] |
| Uzávěr pro odběr vzorků na nádobě |  | [ANO/NE] |
| Všechny uzávěry a ventily uzamykatelné | třmen 8-10 mm | [ANO/NE] |
| Podvozek |  |  |
| Podvozek s kolečky |  | [ANO/NE] |
| Kolečka pro příčný i podélný pojezd |  | [ANO/NE] |
| Rozteč mezi středy kol | 1070 mm | [ANO/NE] |
| Připojení na uzemnění | 4 ks | [ANO/NE] |
| Kola | hladká | [ANO/NE] |
| Příslušenství |  |  |
| Buchholzovo relé ČSN EN 50216-2 | dvouplovákové | [ANO/NE] |
| Trubicový ukazatel oleje na konzervátoru | 1 ks | [ANO/NE] |
| Vysoušeč vzduchu | 1 ks | [ANO/NE] |
| Ukazatel teploty | kontaktní | [ANO/NE] |
|  | sonda Pt100 | [ANO/NE] |
| Jímka pro ukazatel teploty | 2 ks | [ANO/NE] |
| Společná ovládací a jistící skříň | 1 ks | [ANO/NE] |
| Topení s termostatem | 1 ks | [ANO/NE] |
| Ukazatel U0 | 1 ks | [ANO/NE] |
| Ukazatel proudového nastavení tlumivky | 1 ks | [ANO/NE] |
| Stupeň krytí | min. IP 54 | [ANO/NE] |
| Pomocné napětí (regulace, topení,.) | 3×230/400 V, 50 Hz, AC | [ANO/NE] |
| Pomocné relé pro kontrolu sledu fází a úbytku napětí |  | [ANO/NE] |
| Motor | 3×230/400 V AC ±10 % | [ANO/NE] |
| Potenciometry proudového nastavení | 2×200 Ω | [ANO/NE] |
| Kryt pro pohon, převod. skříně, průchodky NN (součást balení) |  | [ANO/NE] |
| Ostatní |  |  |
| Štítky, veškeré popisy, nápisy a bezpečnostní pokyny v českém jazyce |  | [ANO/NE] |
| Minimální doba technické životnosti | min. 35 roků | [ANO – účastník uvede hodnotu / NE] |
| Tlumivka obsahuje veškeré nezbytné vybavení pro zajištění správné funkce stroje |  | [ANO/NE] |
| 2500 kVAr |  |  |
| Celková hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost aktivní části |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Transportní hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v nádobě |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v konzervátoru |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost olejové náplně |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková délka (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Výška bez konzervátoru (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| 4000 kVAr |  |  |
| Celková hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost aktivní části |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Transportní hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v nádobě |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v konzervátoru |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost olejové náplně |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková délka (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Výška bez konzervátoru (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| 5000 kVAr |  |  |
| Celková hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost aktivní části |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Transportní hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v nádobě |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v konzervátoru |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost olejové náplně |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková délka (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Výška bez konzervátoru (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| 6910 kVAr |  |  |
| Celková hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost aktivní části |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Transportní hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v nádobě |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Hmotnost olejové náplně v konzervátoru |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost olejové náplně |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková délka (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Výška bez konzervátoru (s příslušenstvím) [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |

Sekundární odporník:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO / NE – nabízený parametr ] |
| --- | --- | --- |
| Jmenovité parametry stroje |  |  |
| Typové označení sekundárního odporníku |  | [vyplní účastník] |
| Označení výrobce |  | [vyplní účastník] |
| Země původu |  | [vyplní účastník] |
| Provedení sekundárního odporníku | Pro venkovní prostředí | [ANO/NE] |
| Výrobce tlumivky disponuje certifikátem systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 pro výrobu související s předmětem plnění |  | ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 500 kV ±10% | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Jmenovitý odpor při 20°C | 1 / 0,5 / 0,33 Ω ±10% | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud krátkodobý | 500 / 1000 / 1500 A | [ANO/NE] |
| Izolační hladina | AC3 | [ANO/NE] |
| Krátkodobý provoz | min. 6 s | [ANO/NE] |
| Odporník lze řídit automatikou |  | [ANO/NE] |
| Manuální přepojování odporu |  | [ANO/NE] |
| Max. oteplení během krátkodobého provozu | max. 760 K | [ANO/NE] |
| Provozní teplota okolí | -30 /+40 °C | [ANO/NE] |
| Stupeň krytí skříně | min. IP 23 | [ANO/NE] |
| Stupeň krytí ovládací skříně | min. IP 54 | [ANO/NE] |
| Materiál skříně | nerez | [ANO/NE] |
| Spojovací materiál | nerez | [ANO/NE] |
| Podstavec |  | [ANO/NE] |
| Připojení na uzemnění |  | [ANO/NE] |
| Chlazení | AN | [ANO/NE] |
| Topení s termostatem |  | [ANO/NE] |
| Odmontovatelný přední kryt s madly |  | [ANO/NE] |
| Závěsy pro manipulaci |  | [ANO/NE] |
| Ovládací napětí | 230 V AC | [ANO/NE] |
| Celková délka [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Štítek, veškeré popisy, nápisy a bezpečnostní pokyny v českém jazyce |  | [ANO/NE] |
| Minimální doba technické životnosti | 35 let | [ANO/NE] |
| Sekundární odporník obsahuje veškeré nezbytné vybavení pro zajištění správné funkce stroje |  | [ANO/NE] |

Uzlový odporník:

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO / NE – nabízený parametr ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovité parametry stroje |  |  |  |
| Typové označení uzlového odporníku |  |  | [vyplní účastník] |
| Označení výrobce |  |  | [vyplní účastník] |
| Země původu |  |  | [vyplní účastník] |
| Provedení uzlového odporníku |  | Pro venkovní prostředí | [ANO/NE] |
| Výrobce tlumivky disponuje certifikátem systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 45001 pro výrobu související s předmětem plnění |  |  | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí |  | Min.13,3 kV (~23 kV) | [ANO/NE] |
| Jmenovitý proud |  | 300 A | [ANO/NE] |
|  |  | 600 A | [ANO/NE] |
|  |  | 1000 A | [ANO/NE] |
| Jmenovitý kmitočet |  | 50 Hz | [ANO/NE] |
| Jmenovitý odpor |  |  |  |
| 300 A |  | 44,26 Ω ±10% | [ANO/NE] |
| 600 A |  | 22,13 Ω ±10% | [ANO/NE] |
| 1000 A |  | 13,28 Ω ±10% | [ANO/NE] |
| Izolační hladina |  | min. AC50-AC3 | [ANO/NE] |
| Trvalé zatížení |  |  |  |
| 300 A |  | ≥ 10% Ur (~30 A) | [ANO/NE] |
| 600 A |  | ≥ 5% Ur (~ 30 A) | [ANO/NE] |
| 1000 A |  | ≥ 5% Ur (~50 A) | [ANO/NE] |
| Stupeň krytí skříně |  | min. IP 23 | [ANO/NE] |
| Materiál skříně |  | nerez | [ANO/NE] |
| Spojovací materiál |  | nerez | [ANO/NE] |
| Vstupní izolátor |  | Keramika, venkovní | [ANO/NE] |
| Transformátor proudu T1 | 300 A | 300/1 A, 15 VA, 1FS5 | [ANO/NE] |
|  | 600 A | 300/1 A, 15 VA, 1FS5 | [ANO/NE] |
|  | 1000 A | 500/1 A, 15 VA,1FS5 | [ANO/NE] |
| Transformátor proudu T2 | 300 A | 100/1 A, 15 VA, 1FS5 | [ANO/NE] |
|  | 600 A | 100/1 A, 15 VA, 1FS5 | [ANO/NE] |
|  | 1000 A | 100/1 A, 15 VA, 1FS5 | [ANO/NE] |
| Transformátor proudu T3 | 300 A | 50/5 A, 15 VA, 1FS5 | [ANO/NE] |
| Provozní teplota okolí |  | -30/ +40 °C | [ANO/NE] |
| Stupeň krytí skříně |  | min. IP 23 | [ANO/NE] |
| Materiál skříně |  | nerez | [ANO/NE] |
| Spojovací materiál |  | nerez | [ANO/NE] |
| Uzemnění |  |  | [ANO/NE] |
| Chlazení |  | AN | [ANO/NE] |
| Odmontovatelný přední kryt s přístupem pro vnitřní instalace |  |  | [ANO/NE] |
| Závěsy pro manipulaci s odporníkem |  |  | [ANO/NE] |
| 300 A |  |  |  |
| Celková délka [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost [kg] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| 600 A |  |  |  |
| Celková délka [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost [kg] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| 1000 A |  |  |  |
| Celková délka [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková výška [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková šířka [mm] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Celková hmotnost [kg] |  |  | [účastník vyplní hodnoty] |
| Ostatní |  |  |  |
| Štítek, veškeré popisy, nápisy a bezpečnostní pokyny v českém jazyce |  |  | [ANO/NE] |
| Minimální doba technické životnosti |  | 35 let | [ANO/NE] |
| Uzlový odporník obsahuje veškeré nezbytné vybavení pro zajištění správné funkce stroje |  |  | [ANO/NE] |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

------------------------------------

Podpis oprávněné osoby dodavatele