Příloha 3c

Technické parametry uváděné účastníkem

Bloková betonová stanice 22 kV s vnější obsluhou, spínací stanice

Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Název položky – parametr |  |  | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka [ANO/NE nebo k doplnění] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu) |  |  |  | [vyplní účastník] |  |
| Výrobce |  |  |  | [vyplní účastník] |  |
| Typové označení |  |  |  | [vyplní účastník] |  |
| Jmenovité napětí |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč VN |  |  | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |  |
| Rozvaděč NN |  |  | 400/230 V | [ANO/NE] |  |
| Jmenovité izolační hladiny |  |  |  |  |  |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu |  |  |  |  |  |
| Mezi fázemi |  |  | 125 kV | [ANO/NE]] |  |
| Proti zemi |  |  | 145 kV | [ANO/NE]] |  |
| Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí |  |  |  |  |  |
| Mezi fázemi |  |  | 50 kV | [ANO/NE] |  |
| Proti zemi |  |  | 60 kV | [ANO/NE] |  |
| Jmenovitá frekvence |  |  | 50 Hz | [ANO/NE] |  |
| Jmenovité proudy v hlavních proudových obvodech |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč VN |  |  | 630 A | [ANO/NE] |  |
| Jmenovité krátkodobé výdržné proudy |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč VN |  |  | 20 kA | [ANO/NE] |  |
| Jmenovité dynamické výdržné proudy |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč VN |  |  | 50 kA | [ANO/NE] |  |
| Jmenovitá doba zkratu |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč VN |  |  | 1 s | [ANO/NE] |  |
| Třída krytí |  |  | ≥IP23D | [ANO/NE] |  |
| Třída odolnosti proti vnitřnímu oblouku |  |  | IAC AB 20kA, 1s | [ANO/NE] |  |
| Konstrukce |  |  |  |  |  |
| Rozměry trafostanice |  |  |  |  | [účastník uvede vnější rozměry] |
| Půdorys trafostanice |  | max. 2,1 x 1,7 m |  |  | [ANO/NE - účastník vyplní rozměry] |
| Hmotnost jednotlivých dílů stanice |  |  |  |  | [účastník uvede jednotlivé hmotnosti] |
| Hmotnost trafostanice bez rozvaděče VN |  |  |  |  | [účastník uvede hmotnost] |
| Instalace rozvaděče VN v zapojení |  | minimálně KK, KKK, KKKK (max. půdorys rozvaděče 800 x 1615 mm) |  |  | [ANO/NE] |
| Stavební část |  | kompaktní blokový kiosek, který se skládá ze dvou částí – základového dílu včetně skeletu a střechy |  |  | [ANO/NE] |
| Plášť stanice |  |  |  |  |  |
| Betonový skelet | odpovídající bodu 3.1.1. Přílohy 2c rámcové dohody |  |  | [ANO/NE] |  |
| Základová část | opatřena izolačním nátěrem odolávajícím chemickým vlivům |  |  | [ANO/NE] |  |
| Vnější stěny stanice | Nátěr / omítka |  |  | [účastník uvede popis provedení povrchové úpravy] |  |
| Body pro montáž | - 4x pouzdro se závitem RD30 |  |  | [ANO/NE] |  |
| Kabelové vstupy |  |  |  |  |  |
| Kabelový vstup VN – uzavřený prostor | 4 ks průchodky |  |  | [ANO/NE - účastník vyplní typ průchodky] |  |
|  | 1 ks ucpávka (volitelná výbava) |  |  | [ANO/NE - účastník vyplní typ ucpávky včetně rozsahu průměru kabelu, který je schopný utěsnit] |  |
| Kabelový vstup Optika – uzavřený prostor | 4 ks průchodky |  |  | [ANO/NE - účastník vyplní typ průchodky] |  |
|  | 1 ks ucpávka (volitelná výbava) |  |  | [ANO/NE - účastník vyplní typ ucpávky včetně rozsahu průměru kabelu, který je schopný utěsnit] |  |
| Vstupní dveře, větrací otvory |  |  |  |  |  |
| Dveře | - otevření v úhlu min. 95° - aretace v otevřené poloze |  |  | [ANO/NE] |  |
| Uzamykání dveří | - rozvorový zámek s táhly - uzamykání cylindrickou vložkou (ABLOY - PROTEC) |  |  | [ANO/NE] |  |
| Žaluzie | Vybaveny ochranou proti vniknutí drobných hmyzu a drobných živočichů |  |  | [ANO/NE] |  |
| Materiál dveří a žaluzií | Ocel.plech s antikorózní ochranou nebo eloxovaný hliník |  |  | [účastník uvede materiál a provedení antikorozní ochrany] |  |
| Střecha |  |  |  |  |  |
| Provedení střechy | - rovná - samostatný železebetonový díl - přesah 50 až 100 mm - odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům |  |  | [ANO/NE] |  |
| Body pro montáž střechy | - 4x pouzdro se závitem RD16 |  |  | [ANO/NE] |  |
| El. výbava |  |  |  |  |  |
| Uzemňovací soustava | - hlavní ochranný vodič provedený páskem FeZn 30/4 mm - provedeno pospojování (připojení neživých částí na stejný potenciál) - zkušební rozpojovací svorky - zemnící průchodky |  |  | [ANO/NE] |  |
| Příslušenství | - popis na dveřích - výstražné smalt.tabulky na dveřích - soubor plastových výstražných tabulek - kapsa na dokumentaci (vnitřní strana dveří) - rámeček se sklem pro schema |  |  | [ANO/NE] |  |
| Typové zkoušky | Dle ČSN EN 62 271-202 ed.3. |  |  | [ANO/NE] |  |
| Typové zkoušky | Rozvaděče VN bez izolace plynem SF6, s kterými byla provedena typová zkouška dle ČSN EN 62271-202 ed.3. Před podpisem smlouvy budou vyžadovány Typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.3 s rozvaděčem: - Siemens, typ 8DJH 24 blue gis, nebo - Schneider, typ RM AirSet |  |  | [účastník vyplní všechny rozvaděče VN s GWP≤1, s kterými má provedeny typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.3] |  |