Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

- Vnitřní a venkovní koncovky VN

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Koncovky jsou určené pro jednožilové kabely typu | NA2S(F)2Y, NA2XS2Y, AXEKVCEY | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |
| Koncovka vnitřní TI 1. |  |  |
| Typové označení koncovky |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 35 - 95 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Technologie montáže koncovky | násuvná, za studena smrštitelná, za tepla smrštitelná | [prodávající vyplní typ použité technologie] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady koncovek včetně příslušenství] |
| Délka koncovky | max. 400 mm od středu kab. oka ke spodní hraně koncovky | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke kabelovému oku) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Kabelové oko pro připojení |  |  |
| Výrobce kabelového oka |  | [vyplní prodávající] |
| Typové označení |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 35-95 mm2 [RE, RM, RMV, Cu i AL vodiče] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízeného kabelového oka] |
| Konstrukce | - galvanicky pocínovaný povrch - 1 šroub s trhací hlavou - otvor pro připojení M12 (průměr 13 mm) | [ANO/NE] |
| Koncovka vnitřní TI 2. |  |  |
| Typové označení koncovky |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Technologie koncovky | násuvná, za studena smrštitelná, za tepla smrštitelná | [prodávající vyplní typ použité technologie] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady koncovek včetně příslušenství] |
| Délka koncovky | max. 400 mm od středu kab. oka ke spodní hraně koncovky | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke kabelovému oku) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Kabelové oko pro připojení |  |  |
| Výrobce kabelového oka |  | [vyplní prodávající] |
| Typové označení |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 95-240 mm2 [RE, RM, RMV, Cu i AL vodiče] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízeného kabelového oka] |
| Konstrukce | - galvanicky pocínovaný povrch - 2 šrouby s trhací hlavou - Otvor pro připojení M12 (průměr 13 mm) | [ANO/NE] |
| Koncovka venkovní TO 1. |  |  |
| Typové označení koncovky |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 35 - 95 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Technologie montáže koncovky | násuvná, za studena smrštitelná | [prodávající vyplní typ použité technologie] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady koncovek včetně příslušenství] |
| Délka koncovky | max. 420 mm od středu kab. oka ke spodní hraně koncovky | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke kabelovému oku) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Kabelové oko pro připojení |  |  |
| Výrobce kabelového oka |  | [vyplní prodávající] |
| Typové označení |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 35-95 mm2 [RE, RM, RMV, Cu i AL vodiče] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízeného kabelového oka] |
| Konstrukce | - galvanicky pocínovaný povrch - 1 šroub s trhací hlavou - otvor pro připojení M12 (průměr 13 mm) | [ANO/NE] |
| Koncovka vnitřní TO 2. |  |  |
| Typové označení koncovky |  | [vyplní prodávající] |
| Požadovaný rozsah připojení | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízené armatury] |
| Technologie koncovky | násuvná, za studena smrštitelná | [prodávající vyplní typ použité technologie] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 sady koncovek včetně příslušenství] |
| Délka koncovky | max. 420 mm od středu kab. oka ke spodní hraně koncovky | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke kabelovému oku) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Doba montáže |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Obsah balení |  | [vyplní prodávající] |
| Kabelové oko pro připojení |  |  |
| Výrobce kabelového oka |  | [vyplní prodávající] |
| Typové označení |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min. 95-240 mm2 [RE, RM, RMV, Cu i AL vodiče] | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah nabízeného kabelového oka] |
| Konstrukce | - galvanicky pocínovaný povrch - 2 šrouby s trhací hlavou - Otvor pro připojení M12 (průměr 13 mm) | [ANO/NE] |
| Podmínky pro montáž | teplota min. 4°C | [prodávající vyplní požadovanou minimální teplotu pro montáž a případné další specifické podmínky pro montáž koncovky] |
| Typové zkoušky vnitřních koncovek | podle ČSN 34 7006 ed.2 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Typové zkoušky venkovních koncovek | podle ČSN 34 7006 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Způsob balení sady koncovek | kartonová krabice | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení izolace, drobného a instalačního materiálu | igelitový sáček (pytel) | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více sad (např. na EURO paletě v kartonové krabici) |  | [popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |

- Přechodové spojky VN

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Spojky pro kabely | NA2S(F)2Y, NA2XS2Y, AXEKVCEY x AMKTOYPV, ANKTOYPV, ANKTOP, atd. | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |
| Spojka TJM1 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min.35 - 95 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Olejová bariéra (rozdělovací hlava, trubice) | teplem smrštitelná | [ANO/NE] |
| Plášťová trubice | teplem smrštitelná | [ANO/NE] |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 35-95 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 24 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Délka spojovače L | max. 70 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 2 šrouby s trhací hlavou - s přepážkou - vnitřní dutina s drážkami a s kontaktní vazelínou | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil | [ANO/NE] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Podmínky pro montáž | teplota min. 4°C | [prodávající vyplní požadovanou minimální teplotu pro montáž, přibližné rozměry montážní jámy a případné další specifické podmínky pro montáž spojky] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks přechodové spojky] |
| Spojka TJM2 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min.95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Olejová bariéra (rozdělovací hlava, trubice) | teplem smrštitelná | [ANO/NE] |
| Plášťová trubice | teplem smrštitelná | [ANO/NE] |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 34 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Délka spojovače L | max. 126 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 4 šrouby s trhací hlavou - s přepážkou - vnitřní dutina s drážkami a kontaktní vazelínou | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Podmínky pro montáž | teplota min. 4°C | [prodávající vyplní požadovanou minimální teplotu pro montáž, přibližné rozměry montážní jámy a případné další specifické podmínky pro montáž spojky] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks přechodové spojky] |
| Obsah balení |  | [prodávající vyplní obsah balení] |
| Způsob balení spojky | kartonová krabice | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení izolace, drobného a instalačního materiálu | igelitový sáček (pytel) | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více sad (např. na EURO paletě v kartonové krabici) |  | [popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |
| Typové zkoušky spojek | typové zkoušky dle ČSN 34 7006 ed.2, 34 7007 ed.2 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Typové zkoušky spojovačů | typové zkoušky dle ČSN EN 61238-1, třída A | [ANO/NE] |

- Přímé spojky VN

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Spojky pro kabely | NA2S(F)2Y, NA2XS2Y, AXEKVCEY | [ANO/NE] |
| Jmenovité napětí | 12,7/22 (25) kV | [ANO/NE] |
| Spojka SJM1 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min.35 - 95 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke konci kabelu) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Plášťová trubice | teplem smrštitelná | [ANO/NE] |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 35-95 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 24 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Délka spojovače L | max. 70 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 2 šrouby s trhací hlavou - s přepážkou - vnitřní dutina s drážkami a s kontaktní vazelínou | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil | [ANO/NE] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Podmínky pro montáž | teplota min. 4°C | [prodávající vyplní požadovanou minimální teplotu pro montáž, přibližné rozměry montážní jámy a případné další specifické podmínky pro montáž spojky] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Spojka SJM2 |  |  |
| Typové označení výrobce |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah připojení | min.95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Délka polovodivé vrstvy (směrem od pláště kabelu ke konci kabelu) dle montážního návodu po jejím odstranění z izolace kabelu | min. 30 mm | [prodávající vyplní délku v mm] |
| Plášťová trubice | teplem smrštitelná | [ANO/NE] |
| Typové označení spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Výrobce spojovače |  | [vyplní prodávající] |
| Rozsah spojovače | min. 95 - 240 mm2 | [ANO/NE – prodávající vyplní rozsah] |
| Průměr spojovače D | max. 35 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Délka spojovače L | max. 126 mm | [ANO/NE – prodávající vyplní hodnotu] |
| Konstrukce spojovače | - tělo ze slitiny hliníku, pocínované - 4 šrouby s trhací hlavou - s přepážkou - vnitřní dutina s drážkami a kontaktní vazelínou | [ANO/NE] |
| Tvar vnitřní dutiny spojovače | kulatý profil | [ANO/NE – prodávající vyplní profil] |
| Doba montáže 1 ks spojky |  | [prodávající vyplní čas – s přesností na 10 min.] |
| Podmínky pro montáž | teplota min. 4°C | [prodávající vyplní požadovanou minimální teplotu pro montáž, přibližné rozměry montážní jámy a případné další specifické podmínky pro montáž spojky] |
| Váha |  | [prodávající vyplní hmotnost balení 1 ks spojky] |
| Obsah balení |  | [prodávající vyplní obsah balení] |
| Způsob balení | kartonová krabice | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení izolace, drobného a instalačního materiálu | igelitový sáček (pytel) | [ANO/NE – popsat způsob balení] |
| Způsob balení dodávky více kusů (např. na EURO paletě v kartonové krabici) |  | [popsat způsob balení] |
| Doba skladovatelnosti | min. 5 let | [ANO/NE – uvést dobu skladovatelnosti] |
| Typové zkoušky spojek | typové zkoušky dle ČSN 34 7006 ed.2 | [ANO/NE] |
| Akreditovaná laboratoř | akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 | [ANO/NE - prodávající vyplní, ve které zkušební laboratoři byly provedeny typové zkoušky] |
| Typové zkoušky spojovačů | typové zkoušky dle ČSN EN 61238-1, třída A | [ANO/NE] |