Technická specifikace pro

komunikační moduly

Technické specifikace pro TPM použitelné v distribuční síti E.ON Distribuce a.s.

Obsah

1.	Platnost	3

2.	Rozsah použití	3

3.	Kategorizace přístrojů	3

4.	Obecné požadavky	3

4.1.	Normy a předpisy obecně	3

5.	Technická specifikace	3

5.1.	Základní požadavky	3

5.2.	Typový štítek	7

5.3.	Čárový kód	7

6.	Stav při dodání	8

6.1.	Označení krabic	8

6.2.	Dodací list	8

6.3.	Likvidace	8

7.	Zkoušky vzorků nových modemů	8

Platnost

Tato technická specifikace byla vyhotovena týmem Správa měření. Je platná pro jednotku E.ON v České republice. Přebírá obecné specifikace/požadavky vytvořené v  Category Team Measuring Technology v Neměcku (Spend Category Team), které jsou doplněny o požadavky E.ON Česká republika.

Rozsah použití

Tato technická specifikace platí pro komunikační moduly určené k přenosu dat ze speciálních elektroměrů.

Kategorizace přístrojů

| Kategorie | Parametry přístroje |
| --- | --- |
| I | Modem GSM/GPRS |
| II | Modem PSTN |

Obecné požadavky

Normy a předpisy obecně

Zásadou je, že všechny příslušné normy, pravidla a předpisy, vyhlášky a zákony platí společně s touto technickou specifikací.

Jazykem pro komerční a obchodní jednání je jazyk zákazníka.

Technická specifikace

Základní požadavky

| # | Specifikace požadavku | Požadovaný parametr | Odkaz do dokumentace, popis skutečnosti výrobce | Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Splnění podmínek pro použití měřicího přístroje v platebním styku – stanovené měřidlo | Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, ČSN EN 61334. |  | [ANO/NE] |
| 2 | Certifikát ES schválení typu | Nařízení vlády 464/2005 Sb. |  | [ANO/NE] |
| 3 | Zkoušky metrologických a funkčních vlastností realizované v souladu s platnými EN normami | Modem musí být ve shodě ČSN EN dle přílohy A tohoto dokumentu |  | [ANO/NE] |
| 4 | Podniková norma energetiky | PNE 33 0000 – 2 |  | [ANO/NE] |
| 5 | Životnost | 15 let - Po celou dobu životnosti musí elektroměr splňovat technické požadavky. Zároveň musí být po celou dobu životnosti poskytována technická podpora ze strany dodavatele (například technické konzultace nad parametrizací přístroje, vyhodnocení chyby přístrojů atd.). V případě změny firmware nebo dodaného software zajistí dodavatel školení příslušných pracovníků zákazníka. |  | [ANO/NE] |
| 6 | Krytí | Minimálně IP 51 dle IEC 60529 |  | [ANO/NE] |
| 7 | Konstrukční provedení (z pohledu umístění modemu) | Montáž do ochranného krytu svorkovnice elektroměru (DIN 43857), nebo montáž do těla elektroměru. |  | [ANO/NE] |
| 8 | Jmenovité síťové napětí | Napájení zajištěno elektroměrem přes připojovací svorkovnice. |  | [ANO/NE] |
| 9 | Teplotní rozsah použití - provozní | -40°C až +70°C |  | [ANO/NE] |
| 10 | Požadavky na zajištění proti neoprávněné manipulaci: | Komunikační modul musí být možné zajistit proti neoprávněné manipulaci. Toto může být zajištěno prvky v elektroměru, např. plombovatelným krytem. |  | [ANO/NE] |
| 11 | Indikace stavů | Požadujeme indikace provozních stavů pomocí LED nebo LCD. Indikace provozních stavů musí být viditelná po instalaci modulu do těla elektroměru nebo do krytu svorkovnice i po zajištění proti neoprávněné manipulaci. |  | [ANO/NE] |
| 12 | Komunikační rozhraní (lokální) | RS 485, nastavitelná přenosová rychlost od 300 baudů do nejméně 19 200 bit/s, Režim C, automatické přizpůsobení přenosové rychlosti. |  | [ANO/NE] |
| 13 | Komunikační protokol | IEC 62056-21 DIN EN 61107 a DLMS/COSEM, výrobce musí na své náklady zajistit, aby měřící sestava (elektroměr a modem) byla schopná komunikovat se stávající odečtovou centrálou E.ON pomocí protokolů IEC a DLMS, dále výrobce musí dodat knihovny a další podklady nutné pro případnou úpravu ovladačů odečtových systémů a pro SW terminálových odečtů dle požadavků E.ON. |  | [ANO/NE] |
| 14 | Modem GSM/GPRS (skupina I.) | Komunikační modul pro přenos dat v sítích GSM při frekvenci 900 a 1 800 MHz. Podpora GPRS v rozsahu běžném pro ČR. Standardní anténní připojení připevněné ke krytu (FME). Je-li použito připojení MCX, je výrobce povinen dodávat příslušný adaptér (MCX nebo FME). Displej nebo signalizace stavů pomocí LED. Datová komunikace v souladu s návrhem normy DIN 43863 -„Datová komunikace elektroměru - IP telemetrie“. Parametry IP telemetrie (např. poskytovatel, IP přístupových dat, IP / název DNS, přihlašovací jméno) musejí být vzájemně nastavitelné nebo získané z vhodných systémů nebo vytvořené pomocí implicitních hodnot. |  | [ANO/NE] |
| 15 | Anténa | Interní anténa, modem musí umožnit připojení externí antény s délkou kabelu 2m, modem musí umožnit připojení externí antény s magnetickou patkou a délkou kabelu 5m. |  | [ANO/NE] |
| 16 | Modem PSTN (skupina II.) | Modul pro síťovou komunikaci pomocí veřejné telefonní linky pro připojení do analogové telefonní sítě. Prostřednictvím prohlášení CE výrobce garantuje shodu s požadavky na připojení přístrojů k veřejným telefonním sítím. 4 a 2vodičová vytáčená linka (zásuvka RJ11 na straně komunikačního modulu a TAE6-N a zástrčný konektor na straně telefonní sítě) |  | [ANO/NE] |
| 17 | Parametrizace a aktualizace programového vybavení přístroje | Parametrizace a aktualizace programového vybavení přístroje musí být možná přes lokální rozhraní nebo přes rozhraní elektroměru, na který je modul připojen. Musí být nastavitelné úrovně ochrany heslem pro parametrizaci a aktualizaci programového vybavení přístroje. |  | [ANO/NE] |
| Zkoušky metrologických a funkčních vlastností realizované v souladu s platnými EN normami (požadujeme protokol z metrologických středisek, akreditovaných zkušeben, nebo čestné prohlášení – v případě, že není možné ověřit jiným způsobem). |
| 18 | ČSN EN 62059-41 | Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti. |  | [ANO/NE] |
| 19 | ČSN EN 62056–21 | Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat. |  | [ANO/NE] |
| 20 | ČSN EN 62056–3-1 | Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu. |  | [ANO/NE] |
| 21 | ČSN EN 62056-6-1 | Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). |  | [ANO/NE] |
| 22 | ČSN EN 62056-6-2 | Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. |  | [ANO/NE] |
| 23 | ČSN EN 62056-47 | Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 47: Přenosové vrstvy COSEM v sítích IPv4. |  | [ANO/NE] |
| 24 | ČSN EN 62053-21 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2). |  | [ANO/NE] |
| 25 | ČSN EN 62052-11 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry. |  | [ANO/NE] |
| 26 | ČSN EN 62052-21 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže. |  | [ANO/NE] |
| 27 | ČSN EN 50470-1 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C). |  | [ANO/NE] |
| 28 | ČSN EN 50470-3 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C). |  | [ANO/NE] |
| 29 | ČSN EN 60950-1 | Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. |  | [ANO/NE] |
| 30 | ČSN EN 55022 ed. 3 | Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. |  | [ANO/NE] |
| Svorkovnice, konektory a konfigurace |
| 31 | Svorkovnice, konektory a konfigurace | Komunikační moduly musejí být navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky na bezpečné provedení: - riziko úrazu elektrickým proudem při průchodu lidským tělem, - riziko poruchy během instalace (riziko zkratu), - riziko úrazu během manipulace s přístrojem (ostré hrany atd.), - modem musí provést automatický restart v případě „zamrznutí“. |  |  |

Typový štítek

Štítek musí být v jazyku zákazníka a musí zobrazovat následující informace:

Výrobce

Označení typu

Provozní Napětí

Frekvence

Proud

Sériové číslo

Rok výroby

Čárový kód (prokládaný 2 / 5)

Čárový kód

Na výrobním štítku musí být čárový kód „2/5 prokládaný“. Pod čárovým kódem musí být vytištěné číselné označení.

| Druh měřidla | Materiál | Počet míst číselníku | Rok výroby | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pod čárovým kódem je vytištěné číselné označení.

Legenda:

Druh měřidla		1 – elektroměr,

2 – měřicí transformátor proudu,

3 – měřicí transformátor napětí,

4 – spínací prvek,

5 – HDO,

6 – modem,

7 – měřicí přístroj,

8 – plynoměr,

9 – ostatní (např. přepočítávače množství plynu, koncentrátory, ….).

Materiál 		- tabulka s klíčem dle SAP (přiděluje Servis TPM).

Počet míst číselníku	- počet číslic počítadla (bez desetinných míst).

Rok výroby		- poslední dvě číslice roku výroby.

Výrobní číslo		- doplnění nul zleva.

Čitelnost čárového kódu bude ověřena na AMS Tábor před prvními dodávkami. Dále budou před každou dodávkou na AMS Tábor ověřeny číselné řady výrobních čísel.

Stav při dodání

TPM jsou standardně dodávána na paletách, ve zpevněných kartonových krabicích, uvnitř dostatečně chráněných prokladovým materiálem. Nejvyšší vrstva musí být dostatečně zakryta a zpevněna, aby umožňovala stohovatelnost dvou palet. Zásilky obsahující malá množství mohou být expedována po jednotlivých baleních.

Jiné formy dodávky jsou předmětem výslovného souhlasu zákazníka.

Označení krabic

Každá přepravní jednotka z dodávky musí být označena přinejmenším těmito údaji:

- typ modemu (model modemu),

- množství,

- 16číslicové identifikační číslo od . . do . . . ,

- výrobní číslo od…do..,

Dodací list

Dodací list v tištěné případně elektronické podobě musí obsahovat, kromě obecně obvyklých náležitostí objednávky, přinejmenším následující technické údaje vyhotovené v jazyce zákazníka:

- množství,

- typ modemu (model modemu),

- 16číslicové identifikační číslo od . . do . . .,

- výrobní čísla od…do,

- rok výroby.

Likvidace

Podrobné informace o způsobu likvidace v souladu s platnými zákony a předpisy tvoří součást dokumentace. Výrobci se zavazují bezplatně zpětně odebrat dodané přístroje na požádání. Zpětný odběr modelů jiných výrobců je v zásadě možný při úhradě nákladů podle okolností. Přístroje musejí být předány k přepracování v souladu s platnými zákony a předpisy.

Jakékoli další požadavky a ujednání, např. týkající se načasování, počtu přístrojů a požadované organizace, musejí být zainteresovanými stranami řešeny na bázi případ od případu.

Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních musí být dodržena.

Zkoušky vzorků nových modemů

Ověřuje se, zda vzorky dodané výrobcem pro VŘ vyhovují této technické specifikaci.

Dodavatel musí poskytnout vzorky modemů od každého typu pro proces kontroly. Tyto vzorky musí předat při předložení cenové nabídky.

V rámci této procedury se provádí zkouška schválení typu podle aktuálně platných norem. Dále se kontroluje shoda s obsahem této specifikace.

Spolu se vzorky modemů musejí být zajištěny následující dokumenty a SW:

- schéma zapojení,

- rozměrový nákres velikosti,

- osazovací schéma přístroje: Seznam elektrických a mechanických komponent,

- osvědčení o provedených zkouškách a potřebná prohlášení o shodě (označení CE),

- seznam náhradních dílů (např. pro doplňky krytu, ochranného krytu a krytu svorek) a související čísla pro objednání dílů ze seznamu náhradních dílů, jsou-li k dispozici),

- seznam parametrů modemu,

- vzorky musí být dodávány s návodem k použití v češtině,

- dále požadujeme, dodání parametrizačního SW s příručkou a seznamem příkazů podle normy IEC pro komunikaci s modemem. SW musí být kompatibilní s OS Windows 7,8,10 32 bit i 64 bit.