Příloha 3

Příloha 3a

Technické parametry uváděné uchazečem

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Název výrobku | Typové označení | Výrobce | Země původu skříně | Země původu výzbroje | Doba technické životnosti při zachování technických parametrů (min. 30 let) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříň kabelová SP 100 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SP 100 na sloup | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SP 100 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SP 200 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SP 200 na sloup | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SP 200 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SS 100 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SS 100 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SS 200 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SS 200 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SS 300 pilíř | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SS 300 do výklenku | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SV 101 na sloup | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |
| Skříň kabelová SV 201 na sloup | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] | [vyplní uchazeč] |

| Požadované technické parametry skříní typu SV |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč - ANO/NE – nabízený parametr |
| Jmenovité napětí skříně Un | min. 420 V, AC | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně Uimp | min. 6 kV (1,2/50 µs) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý proud obvodu – jištění vývodu skříně Inc | 250 A | ANO/NE] |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně Icc | min. 40 kA | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý kmitočet fn | 50 Hz | ANO/NE] |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 | ANO/NE] |
| Stupeň mechanické ochrany | IK10 | ANO/NE] |
| Uzemňovací soustava | TN-C | ANO/NE] |
| Stupeň hořlavosti | min. HB40, V-0 dle ČSN EN 60695-11-10 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility | B | ANO/NE] |
| Rozměry/váha skříně SV101 |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SV201 |  | [vyplní uchazeč] |
| Závěr kabelových skříní | Min. jednobodový dle PNE 35 7000 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Svorky přívodních/vývodních vodičů (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 – 240 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Počet průchodek SV101 – rozsah | 1 ve spodní části, 2 v horní části skříně | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Počet průchodek SV201 – rozsah | …2 ve spodní části, 3 v horní části skříně | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Pojistkové spodky (proudovodné části) | Cu s povrchovou úpravou | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| PEN sběrna | Cu s povrchovou úpravou cínováním | ANO/NE] |
| Ověřování návrhu příslušného provedení kabelové rozvodné skříně dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 kapitoly 10 a doplňujících požadavků stanovených normou ČSN EN 61439-5 ed. 2. |  | ANO/NE] |

| Požadované technické parametry skříní typu SP a SS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele | Vyplní uchazeč - ANO/NE – nabízený parametr |
| Jmenovité napětí skříně Un | min. 420 V, AC | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí kabelové skříně Uimp | min. 6 kV (1,2/50 µs) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý proud obvodu – jištění vývodu skříně Inc | 160 A | ANO/NE] |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud kabelové skříně Icc | min. 40 kA | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Jmenovitý kmitočet fn | 50 Hz | ANO/NE] |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 | ANO/NE] |
| Stupeň mechanické ochrany | IK10 | ANO/NE] |
| Uzemňovací soustava | TN-C | ANO/NE] |
| Stupeň hořlavosti | min. HB40, V-0 dle ČSN EN 60695-11-10 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Zatřídění dle elektromagnetické kompatibility | B | ANO/NE] |
| Rozměry/váha skříně SP100 na sloup |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SP100 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SP100 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SP200 na sloup |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SP200 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SP200 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SS100 do výklenku | Šířka max. 40 cm výška max. 60 cm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Rozměry/váha skříně SS100 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SS200 do výklenku | Šířka max. 40 cm výška max. 60 cm | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Rozměry/váha skříně SS200 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SS300 do výklenku |  | [vyplní uchazeč] |
| Rozměry/váha skříně SS300 pilíř |  | [vyplní uchazeč] |
| Závěr kabelových skříní | Min. jednobodový dle PNE 35 7000 | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Svorky přívodních vodičů pro skříně SP (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Svorky vývodních vodičů pro skříně SP (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Svorky přívodních vodičů pro skříně SS (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 – 240 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Svorky vývodních vodičů pro skříně SS (rozsah) | (10 – 25 mm2 RE, 50 mm2 SM, SE) | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Počet průchodek SP100 na sloup – rozsah | 2 průchodky | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Počet průchodek SP200 na sloup – rozsah | 3 průchodky | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| Pojistkové spodky (proudovodné části) | Cu s povrchovou úpravou | [ANO/NE – vyplnit údaj] |
| PEN sběrna | Cu s povrchovou úpravou cínováním | ANO/NE] |
| Ověřování návrhu příslušného provedení kabelové rozvodné skříně dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 kapitoly 10 a doplňujících požadavků stanovených normou ČSN EN 61439-5 ed. 2. |  | ANO/NE] |