Příloha č. 1: Dokumentace – technické řešení

Zadání stavby č. 001040016111

Název:  Osaz.397TS RSPIS rozv.pro Smart metering

- Zdůvodnění stavby

Řešené úpravy jsou jednou ze staveb souboru odsouhlaseného v červenci 2016 představenstvem coby ZS č. 1040011316 „Smaragd Smart metering projekt“. V jeho rámci má být osazeno elektroměry typu SMART cca 15.917 odběrných míst v oblasti TR 110/22 kV Mirovice (předpoklad rušení VN vysílače HDO), cca 5.172 OM v lokalitě Brno - Nový Lískovec, cca 4.230 OM v oblasti TR 110/22 kV Čížová (problémy s kvalitou signálu HDO) a cca 2.397 OM v lokalitě Pacov (pro účely projektu Smart City Pacov). Ve významných napájecích uzlech NN sítí (zpravidla v distribučních TS) mají být zároveň osazeny datové koncentrátory, které budou odesílat data do odečtových centrál (ty budou provádět zpracování, analýzu a uskladnění dat).

V roce 2017 proběhlo pilotní osazení skříní pro datové koncentrátory do 47 distribučních trafostanic. Účelem tohoto menšího projektu bylo otestování způsobu instalace v různých druzích stanic a dále vytvoření typových projektů pro jednotlivé druhy trafostanic (příhradová, sloupová, věžová, vestavěná a kiosková TS).

Toto ZS řeší osazení komunikačních rozváděčů (skříní) pro datové koncentrátory v dalších 397 trafostanicích na oblasti RS Písek. V dalších etapách projektu „Smaragd“ budou tyto skříně osazeny napájecími zdroji, datovými koncentrátory, routery a anténami a budou sloužit jak ke komunikaci s příslušnými elektroměry typu SMART, tak i ke komunikaci s odečtovou datovou centrálou.

Aktuálně řešená investice bude z části hrazena z dotačního titulu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), číslo výzvy: 01_17_136, označení: „Smart grids I. (distribuční sítě) - II. výzva - aktivita d)“. Tato okolnost musí být pečlivě zohledněna jak při aktivaci do majetku, zanesení do technické evidence, vedení účetní evidence, tak i při servisních zásazích a i při konečné fyzické demontáži.

- Související akce

V současné době nejsou známé žádné akce, které přímo souvisí se stavbou popsanou v tomto ZS.

- Rozsah úprav

Předmětem tohoto zadání stavby je následující:

- Montáž 397 komunikačních rozváděčů (skříní) na distribučních trafostanicích různých druhů včetně úpravy těchto TS dle již zpracovaných typových projektů;

- výchozí revize a dokumentace skutečného provedení (včetně fotodokumentace);

- měření síly signálu v jednotlivých místech instalace pro všechny dostupné operátory a zpracování protokolů z měření.

- Harmonogram prací

Schválení zadání stavby	01/2019

Výběrové řízení	02/2019

Zahájení úprav DTS	06/2019

Úprava 20 DTS	09/2019

Úprava 217 DTS	12/2019

Úprava 160 DTS	08/2020

- Technické řešení

Na distribučních trafostanicích dle seznamu v příloze, bude nově osazen komunikační rozváděč (skříň pro napájecí zdroj, datový koncentrátor, router a anténu) pro zajištění provozu systému SMARAGD.

Úpravy DTS a montáže komunikačních skříní budou prováděny dle typových projektových dokumentací v příloze. Ty jsou zpracovány pro jednotlivé druhy stanic dle označení:

A1 - sloupová TS bez nutnosti úprav (40×);

A2 - sloupová TS s nutností úprav (165×);

B1 - příhradová TS bez nutnosti úprav (13×);

B2 - příhradová TS s nutností úprav (114×);

C1 - kiosková TS (prefabrikát) bez nutnosti úprav (0×);

C2 - kiosková TS (prefabrikát) s nutností úprav (13×);

D1 - zděná TS bez nutnosti úprav (5×);

D2 - zděná TS s nutností úprav (12×);

E1 - věžová TS bez nutnosti úprav (7×);

E2 - věžová TS s nutností úprav (28×).

Veškerý materiál (komunikační skříně dle projektové dokumentace a ostatní materiál dle standardu E.ON) zajistí zhotovitel stavby.

Nové skříně budou viditelně označeny štítky s nápisem „Pořízeno s dotací“. Vzhled a provedení štítku stanoví útvar „Standardizace“ (kontaktní osoba - viz odstavec 7.).

Po dokončení úpravy každé konkrétní trafostanice zajistí zhotovitel stavby provedení revize a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace. Dále nechá v daném místě provést měření síly signálů všech dostupných mobilních operátorů. Z měření bude vypracován protokol, který bude předán pracovníkovi výstavby RS Písek spolu s výše popsanou dokumentací stavby.

- Kontaktní osoby

Inovační projekty:	Ing. Viktor Honsa	+420-38-638-5130 / viktor.honsa@eon.cz

RS Písek - vedoucí:	Ing. Šlajs Petr	+420-38-253-4500 / petr.slajs@eon.cz

RS Písek - výstavba:	Bc. Václav Hule	+420-38-253-4511 / vaclav.hule@eon.cz

RS Písek - provoz:	Ing. František Flíček	+420-38-343-4711 / frantisek.flicek@eon.cz

RS Písek - provoz:	Pavel Burda	+420-38-253-4512 / pavel.burda@eon.cz

RS Písek - provoz:	František Hejl	+420-38-253-4520 / frantisek.hejl@eon.cz

OPDS Strakonice	Jaroslav Koutník	+420-38-343-4720 / jaroslav.koutnik@eon.cz

OPDS Písek	Poncar Rudolf	+420-38-253-4525 / rudolf.poncar@eon.cz

- Přílohy

K dokumentu zadání stavby jsou přiloženy následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Typový projekt A) na úpravu sloupové TS (5 stran);

- Příloha č. 2 - Typový projekt B) na úpravu příhradové TS (5 stran);

- Příloha č. 3 - Typový projekt C) na úpravu kioskové TS (6 stran);

- Příloha č. 4 - Typový projekt D) na úpravu vestavěné TS (5 stran);

- Příloha č. 5 - Typový projekt E) na úpravu věžové TS (6 stran);

- Příloha č. 6 - Výkaz výměr úprav TS dle typu;

- Příloha č. 7 - Seznam trafostanic s uvedením typové úpravy (9 stran);