## List1
Měřící kabelový vůz - Velká dodávka 4x4, 2 místa
Požadovaná specifikace | Hodnota požadované specifikace vozidla | Jednotka
Délka karoserie max. | 5990 | mm
Rozvor max. | 3640 | mm
Šířka karoserie včetně zrcátek max. | 2430 | mm
Výška nezatížené karoserie bez střešních lišt max. | 2590 | mm
Počet míst ve vozidle | 2
Objem nákladového prostoru min. | 10.7 | m3
Světlá výška min. | 190 | mm
Celková hmotnost max. | 3500 | kg
Užitečné zatížení min. | 670 | kg
Pohon 4x4 | Ano
PHM | nafta
Objem motoru min. | 1965 | cm3
Výkon motoru min. | 130 | kW
Spotřeba PHM pro kombinovaný provoz dle TP max. | 9 | litr / 100 km
Převodovka manuální | 6 | stupeň
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, mechanická | Ano
Přední nájezdový úhel vozidla min. | 20.9 | stupňů
Zadní nájezdový úhel vozidla min. | 12.7 | stupňů
Přejezdový úhel vozidla min. | 15.5 | stupňů
Emisní norma platná v době dodání vozidla min. | EURO 6 | -
V nádrži min. PHM | 75 | litr
Barva vozidla | bílá | -
Plechová kola min 16" |  | -
-
Splňuje veškeré technické normy, aby mohlo být provozováno na pozemních komunikacích v EU | Ano | -
Požadovaná výbava vozidla
12 V zásuvka v kabině řidiče | Ano
3. brzdové světlo | Ano
Airbag řidiče a spolujezdce: možnost deaktivace airbagu spolujezdce | Ano
Denního svícení | Ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, alarm | Ano
Determální skla (zelená) | Ano
Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektrické stahování oken | Ano
ESP včetně brdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR | Ano
Gumová podlaha v kabině řidiče | Ano
Kotoučové brzdy na všech kolech | Ano
Nářadí a zvedák | Ano
Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru | Ano
Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje | Ano
Odkládací přihrádka s krytem: uzamykatelná | Ano
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové | Ano
Obložení a zateplení nákladového prostoru | Ano
Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující: vpravo | Ano
Potahy sedadel látkové | Ano
Prodloužená záruka výrobce 2+2/200 000 | Ano
Sedadlo spolujezdce 1 | Ano
Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným volantem | Ano
Start-Stop, s rekuperací brzdného účinku | Ano
Tažné oko vpředu a vzadu | Ano
Zpětná kamera | Ano
Vnější zpětné zrcátko levé: asférické elektricky vyhřívané | Ano
Vnější zpětné zrcátko pravé: konvexní elektricky vyhřívané | Ano
Vnitřní stropní osvětlení LED | Ano
Výškově nastavitelné opěrky hlavy: kabina řidiče | Ano
2 funkční klíče + 1 pevný klíč | Ano
Baterie druhá s dělicím relé: bezúdržbová | Ano
Bez označení typu vozu a motoru: bez označení typu vozu vzadu vlevo, bez označení motorizace vzadu vpravo | Ano
Klimatizace s výparníkem do nákladového prostoru | Ano
Lapače nečistot vpředu a vzadu | Ano
Mechanická uzávěrka diferenciálu | Ano
Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáčky | Ano
Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty | Ano
Parkpilot vzadu | Ano
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo | Ano
Potahy sedadel látkové | Ano
Autorádio vestavěné včetně HF sady (originální) | Ano
Kontrola tlaku vzuchu v pneumatikách | Ano
Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce | Ano
Rozhraní pro připojení úpravců IS2 pro instalaci elektronického generátoru 5 kW | Ano
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou | Ano
Zadní křídlové dveře prosklené: vyhřívané, otvírání 270 stupňů, | Ano
Zadní stěrač s vyhříváním: stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem, vyhřívání pro zadní okno | Ano
Nářadí a zvedák | Ano
Zvýšená kapacita baterie a zesílený alternátor | Ano
Zatmavená okna v přepravním prostoru fólií 80% v celém nákladovém prostoru, otvíratelné | Ano
Příprava pro měnič napětí z 12V na 230V | Ano
Gumové koberce | Ano
Ochranný kryt spodku motoru | Ano
Zesílené tlumiče a stabilizátory | Ano
Vysoká střecha | Ano
Odpružené sedadlo řidiče | Ano
Stabilizace otáček pro instalaci elektronického generátoru 5 kW | Ano
Multifunkčí volant | Ano
LED světlomety | Ano
Front assist a adaptivní tempomat | Ano
Autoalarm | Ano
Boční poziční světla | Ano
Vnitřní zástavba dle standardu E.ON (viz.Příloha č. 1 - Zpřesnění požadavků na KMV dle standardů E.ON) | Ano
3f – echolokátor impulzní reflektometr s automatickým výpočtem délky kabelu a vzdálenosti chyby a určením místa poruchy v mapových podkladech (s možností ukládání a porovnání naměřených výsledků a s možností 1f měření přes VN měřicí kabel) Automatický výpočet délky kabelu a vzdálenosti chyby Automatický režim měření Diferenciální měření k porovnání zaznamenaných křivek odrazu Výpočet střední hodnoty; trvalé měření Možnost zastavení po registraci změny Znázornění obalové křivky k lokalizaci občasných chyb Impulzní napětí 20 – 200 V Šířka impulzu 20 ns – 1,3 ms Výstupní impedance 8 – 2000 ohmů Rozlišení 0,1 m (při v/2=80 m/μs Rychlost šíření (v/2) 20 – 150 m/μs Zobrazený rozsah 10 m – 1 000 km Přesnost 0,1 % ve vztahu k výsledku měření Metody měření - TDR metoda odrazu impulzů Třífázové měření L-N, L-L prostřednictvím VN přípojky Třífázové měření L-N, L-L prostřednictvím NN přípojky a připojovacího kabelu TDR, 50 m Sekundárně impulzní metoda / několikanásobná impulzní metoda do 32 kV Sekundárně impulzní metoda / několikanásobná impulzní metoda v režimu DC do 32 kV, Imax. 120 mA - pro dosažení vyšší rázové energie Rázová proudová metoda do 32 kV Rázová proudová metoda v režimu DC do 32 kV, Imax. 120 mA - pro dosažení vyšší rázové energie Metoda dokmitávání až do 40 kV Možnost detekování průrazného napětí až do 40 kV | Ano
Možnost vzdáleného ovládání MV a zobrazení místa poruchy v mapových podkladech přes mobilní telefon Dálkové ovládání vozu pomocí smartphonu nebo tabletu zapnutí a vypnutí rázového generátoru nastavení rázového napětí a tendence rázů (přibližně 10 – 30 rázů/min., jednotlivý ráz) výběr rozsahu rázového napětí přenos kabelových dat z měřicího vozu přímo do smartphonu nebo tabletu | Ano
Propalovací transformátor (pro úpravu izolačního stavu měřeného kabelu) Zdánlivý výkon 2 300 VA (ve zkratu) Výstupní proud při AC >50 V; min.30 Aeff @ při AC <250 V; min. 5,5 Aeff Výstupní proud při DC >250V min.2 A @ při DC až 10 kV; min. 0,15 A; možnost nastavení více rozsahů propalování
Automatický rázový generátor s rázovou energií minimálně 2500 J při 32 kV ( z důvodu utlumení rázu při dohledávání poruch na delších kabelech) a možností rychlé zkoušky stejnosměrným napětím pro zjištění izolačního stavu kabelů Rozsahy rázového napětí 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV, případně jiné v rozsahu 0 - 32 kV Rázová energie min. 2.500 J ve všech rozsazích DC napětí 0 – 32 kV, Imax 50 mA při 32 kV Tendence rázování přibližně 10 – 30 rázů/min. s podmínkou plného nabití až na 32 kV při nastavení všech rozsahů Možnost jednotlivého rázu
Generátor vysokého napětí 0-57 kV (sinus) pro napěťové zkoušky VN kabelů a diagnostiku TD a ČV (nutné pro možnost srovnávání dříve naměřených výsledků diagnostiky se sinusovým průběhem) s funkcí měření TD a ČV už při napěťové zkoušce VLF zkušení zdroj s diagnostikou TD (ztrátový činitel) Stejnosměrné napětí 0 až 80 kV; Imax přibližně 1,8 mA při 80 kV až 90 mA při 20 kV Napětí VLF sinus 0–57 kVrms; obdélník 0–80 kV Rozsah zkušebních frekvencí od 0,01 Hz až 1,0 Hz Max. kapacitní zátěž do 20 μF; < 1,2 μF při 57 kVrms 0,1 Hz až < 3 μF při 38 kVrms 0,1 Hz diagnostika PD (měření částečných výbojů) Zkoušení stejnosměrným napětím do 40 kV, Imax 50 mA Zkouška VLF 38 / 57 kVrms Zkouška kabelového pláště do 40 kV, Imax. 50 mA , Nastavitelné max. napětí měření a lokalizaci částečných výbojů Zkoušení kabelů VLF se souběžným měřením částečných výbojů Možnost souběžně měřit částečný výboj a ztrátový činitel Snímání – úrovně PD – počátečního a zhášecího napětí PD – četnosti PD napětí VLF nezávislé na zatížení, symetrické a nepřerušované. vysoká přesnost, reprodukovatelnost a porovnatelnost výsledků měření + rozšíření o PD fázové rozlišení softwarové rozšíření pro určení ČV | Ano
Sestava kabelových bubnů s motorickým pohonem s připojovacími kabely délky 50m (připojovací kabel, uzemňovací kabel, VN měřicí kabel, měřicí kabel 3 fázový pro echolokátor) | Ano
Možnost ovládání všech měřících přístrojů pevně namontovaných v měřícím voze přes jediné PC a s automatickým nastavením měřících parametrů centrální kontrolní jednotka Řídící jednotka systému včetně kontrolek stavu, přes kterou se zapíná a vypíná vysoké napětí a zabezpečuje celý systém proti neoprávněnému zapnutí Ovládací a bezpečnostní jednotka Bezpečnostní a spínací jednotka systému s přepěťovou a podpěťovou ochranou, automatické přepínání mezi sítí a generátorem Proudový chránič a jističe zásuvek a osvětlení Bezpečnostní systém s bezpečnostní koncepcí podle EN 61010-1 a EN 50191 Automatický systém řízení zemní smyčky, aby bylo zajištěno, že stínění vysokonapěťového kabelu a ochranného zemnicího kabelu jsou připojeny ke stejné zemi. Automatický pomocný monitorovací systém země, který zajistí, že mezi zemnicí stanicí a okolní zemí vozidla nemůže nastat žádný krokový napěťový potenciál. Monitoring Systém sledování zadních dveří Monitorování HV konektorů Tlačítko nouzového zastavení v oblasti obsluhy Displej systému, případně jiná jednotka se zobrazením všech chybových hlášení týkající se provozu Monitorovaní koaxiální zástrčky HV pro vysokou úroveň bezpečnosti Zařízení pro automatické vybíjení a uzemnění Průmyslový počítač s ovládacím softwarem a operačním systémem Windows Plná automatizace všech měření s lokalizací závady, odhalením její povahy Tester izolace integrovaný software s měřicím napětím až 1000 V a rozsahem měření 0 Ohm - 5 GOhm + LV – nízkonapěťový připojovací box Jazyk uživatelského rozhraní čeština HV – vysokonapěťová zásuvka CS 80/1 zkratovací a připojovací zásuvka vn (80kV) | Ano
Induktor částečných výbojů PD pro dohledání místa částečných výbojů Induktor PD (částečných výbojů) Porovnání indukovaného signálu s výsledkem předběžné lokalizace v systému k lokalizaci částečných výbojů Nastavení intenzity částečných výbojů | Ano
Souprava pro přesné dohledání místa poruchy s propojením přes Bluetooth, přesným naváděním s indikací směru poruchy a měřením plášťových poruch Ovládací jednotka Jazyk uživatelského rozhraní čeština Kontrastní barevný displej s vysokým jasem vhodný k používání i na přímém slunečním světle navigace k místu poruchy s 3D zobrazením. Zobrazení vzdálenosti a směru k poruše společně s historií navádí uživatele rychle a s jistotou k místu poruchy ovládání pomocí dotykové obrazovky Výpočet vzdálenosti poruchy v reálném čase a její zobrazení včetně předchozích naměřených hodnot možnost používání i bez sluchátek napájení z akumulátorů nebo baterií s nabíjením akumulátorů přímo v přístroji Ochrana zdraví při práci díky omezení hlasitosti ve sluchátkách na 85 dB(A) dle směrnice 2003/10/ES, normy ISO 1999:1990 a předpisu OSHA 1910.95(c)(1) Půdní mikrofon s propojením přes Bluetooth® (případně jiné bezdrátové připojení; odpadá možnost poškození propojovacího kabelu ve špatně přístupném terénu) Zřetelné rozlišení mezi zvukem poruchy kabelu v půdě a přímým zvukem rázových impulzů generovaných systémem k lokalizaci poruch kabelů Přímý přenos signálních dat přes Bluetooth® do sluchátek a ovládací jednotky (případně pomocí jiného bezdrátového připojení) Zjednodušená funkce trasování kabelů spolehlivý kontakt s půdou v případě tvrdých povrchů hroty různé délky zaručují lepší kontakt s kyprou půdou napájení z akumulátorů nebo baterií s nabíjením akumulátorů přímo v přístroji Sluchátka Sluchátka s technologií Bluetooth® (ve standardní nebo průmyslové kvalitě) Sondy krokového napětí Teleskopické Lokalizace poruch pláště s rozsahem měření 1 µV až 220 V | Ano
Identifikace kabelu ze svazku s bateriovým provozem Bezpečné určení správného kabelu ze svazku nízkonapěťových kabelů vedoucích napětí Připojovací technika dle CAT IV / 600 V | Ano
Přenosný zkušební vysokonapěťový zdroj s TD a metodou pro plášťové poruchy Stejnosměrné napětí 0 až ±60 kV; VLF sinus 0–44 kVrms ; obdélník 0–60 kV Rozsah frekvencí 0,01 Hz - 0,1 Hz Max. kapacitní zátěž přibližně do 10 μF; < 0,85 μF při 44 kVrms 0,1 Hz; až < 7,7 μF při 44 kVrms 0,01 Hz | Ano
Skříňky se šuplíky pro další přenosná příslušenství pult pro přístroje se stolem a se zásuvkami Pult pro umístění všech pevně připojených měřicích zařízení a s dalšími přihrádkami / šuplíky pro přenosná zařízení a příslušenství komfortně uspořádaný pro bezpečnou obsluhu měřicího vozu | Ano
Kolečková židle s aretací při jízdě vozidla | Ano
Osvětlení LED 230 V a 12 V | Ano
Osvětlení venkovního prostoru 12V | Ano
Signalizace provozního stavu vozidla | Ano
2 x Návody k obsluze plošiny, jednotlivých agregátů a k provozu vozidla v papírové /elektronické podobě-česky | Ano
Další požadavky zadavatele - servisní místo na území ČR, | Ano
Vlastní servisní základny pro dodané speciální měřící vozy na území ČR, schopné provést veškeré servisní a opravárenské práce na území ČR vč. dodávky náhradních dílů, certifikovaná od výrobce, zajištění servisu na území ČR, v sídelních místech společnosti Brno a České Budějovice | Ano
Předání na území ČR, včetně zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | Ano
Záruka min. 24 měs od data prodeje/uvedení do provozu (co bude později). | Ano
Kompletní doklady pro trvalé přihlášení do silničního provozu v ČR | Ano
Zaškolení pracovníků obsluhy | Ano