Technická specifikace pro

elektroměry s profilovým měřením

spotřeby/výroby činného a jalového výkonu v 6 kvadrantech

(3bodová montáž)

Technické specifikace pro TPM použitelné v distribuční síti E.ON Distribuce a.s.

Obsah

1	Platnost	3

2	Rozsah použití	3

2.1	Kategorizace přístrojů	3

3	Obecné požadavky	3

3.1	Normy a předpisy obecně	3

4	Technická specifikace	4

4.1	Základní požadavky	4

4.2	Pulzní konstanty	13

4.3	Typový štítek	13

4.4	Čárový kód	14

4.5	Komunikační protokol	14

5	Přejímací zkoušky	15

6	Zkoušky vzorků nových elektroměrů	15

7	Minimální požadavky na parametrizační SW:	15

8	Stav při dodání, balení, přeprava, likvidace, zajištění náhradních dílů	16

8.1	Stav při dodání	16

8.2	Označení krabic	16

8.3	Ochranné kryty svorkovnic	16

8.4	Dodací list	16

8.5	Likvidace	17

Platnost

Tato technická specifikace byla vyhotovena týmem Správa měření. Je platná pro jednotku E.ON v České republice.

Rozsah použití

Tato technická specifikace platí pro níže uvedené elektronické elektroměry tříd B a C (třídy 1 a 0,5) s měřením profilu zátěže pro činný a jalový výkon s rozlišením směru toku energií.

Kategorizace přístrojů

| Kategorie | Parametry přístroje |
| --- | --- |
| I | Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,01-1(2) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN. |
| II | Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 58/100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN. |
| III | Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 100 V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, 2systém pro VN. |
| IV | Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 230/400V, 0,025-5(6) A, činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, 3systém pro NN. |
| V | Elektroměr s profilem zatížení pro měření spotřeby činného a jalového výkonu 3 x 230 / 400 V 0,25-5(100) A, činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, přímý NN. |

Obecné požadavky

Normy a předpisy obecně

Základní zásadou je, že musejí být dodržovány veškeré normy, pravidla a předpisy, vyhlášky a zákony, které platí v zemi zákazníka, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v této technické specifikaci.

Jazykem pro komerční a obchodní jednání je jazyk zákazníka.

Elektroměry musejí splňovat jak požadavky metrologických předpisů platných v Evropském společenství, zejména ustanovení směrnice 2004/22/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o měřidlech (Measuring Instruments Directive, MID), tak požadavky předpisů týkajících se kalibrace platných v příslušných zemích, pro které se elektroměry pořizují.

Technická specifikace

Základní požadavky

| # | Specifikace požadavku | Požadovaný parametr | Odkaz do dokumentace, popis skutečnosti výrobce | Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Splnění podmínek pro použití měřicího přístroje v platebním styku – stanovené měřidlo | Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění |  | [ANO/NE] |
| 2 | Certifikát ES schválení typu | Nařízení vlády 464/2005 Sb. |  | [ANO/NE] |
| 3 | Směrnice o měřidlech (Measuring Instruments Directive, MID) | Směrnice 2004/22/ES opatření obecné povahy: 0111-OOP-C022-11 |  | [ANO/NE] |
| 4 | Zkoušky metrologických a funkčních vlastností realizované v souladu s platnými EN normami | Elektroměr musí být ve shodě ČSN EN dle přílohy B tohoto dokumentu. |  | [ANO/NE] |
| 5 | Minimální požadovaná doba životnosti zařízení | 15 let - Po celou dobu životnosti musí elektroměr splňovat technické požadavky. Zároveň musí být po celou dobu životnosti poskytována technická podpora ze strany dodavatele (například technické konzultace nad parametrizací přístroje, vyhodnocení chyby přístrojů atd.). V případě změny firmware nebo dodaného software zajistí dodavatel školení příslušných pracovníků zákazníka. |  | [ANO/NE] |
| 6 | Krytí | Nejméně IP51 dle IEC 60529 |  | [ANO/NE] |
| 7 | Konstrukční provedení pouzdra elektroměru | Maximální šířka pouzdra 180 mm, maximální výška 315 mm, maximální hloubka 150 mm |  | [ANO/NE] |
| 8 | Konstrukce hlavních a pomocných svorek | Hlavní a pomocné svorky musejí být navrženy tak, aby byla vyloučena možnost zkratu během instalace nebo zkoušení pomocí dvoupólové zkoušečky napětí v souladu s EN 61243-2. Neizolované kontaktní elektrody zkoušečky napětí jsou maximálně 15 mm dlouhé. Pro proudové svorky vyžadujeme provedení dvou šroubů na každou svorku, nebo šroubu s přitahovací mřížkou (klecové provedení). |  | [ANO/NE] |
| 9 | Kvalita šroubů ve svorkách | Ocel o tvrdosti 5.1, povrchová úprava ZnCrCo |  | [ANO/NE] |
| 10 | Typ šroubů v proudových svorkách | Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2 |  | [ANO/NE] |
| 11 | Dimenze proudových svorek (pro skupinu V.) | Průměr vrtání svorky 9,5 mm, V případě svorky s klecovým provedením musí být možné bezpečně dotáhnout vodiče od 2,5 do 16 mm2 |  | [ANO/NE] |
| 12 | Dimenze proudových a napěťových svorek (pro skupinu IV., III., II., I.) | Průměr vrtání svorky 5 mm V případě svorky s klecovým provedením musí být možné bezpečně dotáhnout vodiče od 1,5 do 6 mm2 |  | [ANO/NE] |
| 13 | Dimenze pomocných napěťových svorek (pro skupinu IV. a V.) | Pomocné napěťové svorky L1 a N Svorky musí umožnit připojení vodiče s maximálním průřezem 2,5 mm2. |  | [ANO/NE] |
| 14 | Externí řízení tarifu (pro skupinu V.) | Svorky externího ovládání tarifu: je-li přivedeno napětí=VT, bez napětí=NT Otvory těchto svorek musí umožnit připojení vodiče s maximálním průřezem 2,5 mm². |  | [ANO/NE] |
| 15 | Interní řízení tarifu | Možnost nezávislého časového ovládání tří tarifů a zátěží prostřednictvím interních hodin (TOU tabulka). Možnost 12 přepnutí mezi tarify za jeden den. TOU tabulku musí být možno nahrát do přístroje nezávisle na ostatní parametrizaci elektroměru přes parametrizační SW. |  | [ANO/NE] |
| 16 | Impulzní výstup S0 | ČSN EN 62053- 31 třída A - činný odběr A+, - činná dodávka A-, - jalový odběr R+, - jalová dodávka R-. Otvory těchto svorek musí umožnit připojení vodiče s maximálním průřezem 2,5 mm². |  | [ANO/NE] |
| 17 | Ostatní výstupní svorky | - ¼ hodinová perioda, - informace o nízkém tarifu. Otvory těchto svorek musí umožnit připojení vodiče s maximálním průřezem 2,5 mm². |  | [ANO/NE] |
| 18 | Záložní napájení elektroměru (pro skupiny I., II., III.) | Externí vstup, svorky pro záložní napájení: 100-240 V - AC (minimální přípustný rozsah). |  | [ANO/NE] |
| 19 | Datová rozhraní | - Optické rozhraní IR podle DIN EN 61107, režim C, 9600 baudů, - rozhraní RS 485, 9600 baudů. S nejméně dvěma úrovněmi přístupu, každá úroveň chráněna samostatným heslem. |  | [ANO/NE] |
| 20 | Třída přesnosti Referenční proud (Iref) Jmenovité síťové napětí | - Skupina I. : činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN. -Skupina II. : činná třída přesnosti C (0,5), jalová třída přesnosti 1, 3systém pro VVN. - Skupina III. : činná třída přesnosti B (1) nebo přesnější, jalová třída přesnosti 2, 2systém pro VN. - Skupina IV. : činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, 3systém pro NN. -Skupina V. : činná třída přesnosti B (1), jalová třída přesnosti 2, přímý NN. Rozsah napětí dle normy ČSN EN 50470-1. |  | [ANO/NE] |
| 21 | Maximální proud (Imax) | Nepřímý: min 120% (Iref) Přímý: min 100 A |  | [ANO/NE] |
| 22 | Teplotní rozsah použití – provozní | -40°C až +70°C |  | [ANO/NE] |
| 23 | Teplotní rozsah použití – funkčnost displeje | -30°C až +70°C |  | [ANO/NE] |
| 24 | Vlastní spotřeba v napěťovém obvodu Činný příkon Zdánlivý příkon | ≤ 2 W ≤ 10 VA |  | [ANO/NE] |
| 25 | Vlastní spotřeba v proudovém obvodu | ≤ 1 VA při Iref |  | [ANO/NE] |
| 26 | Parametry EMC – Odolnost vůči elektrostatickým výbojům | 8 kV (kontaktní) dle EN 61000-4-2 15 kV (vzduchem) dle EN 61000-4-2 |  | [ANO/NE] |
| 27 | Parametry EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy | 4 kV dle EN 61000-4-4 |  | [ANO/NE] |
| 28 | Parametry EMC - Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům | 4 kV dle EN 61000-4-5 |  | [ANO/NE] |
| 29 | Zkouška napěťovým impulsem | 8 kV dle ČSN EN 50470-1, odst. 7.3.3 |  | [ANO/NE] |
| 30 | Způsob výpočtu měřené energie | Skupiny I., II., III., IV. – saldo, Skupina V. - vyhodnocování po fázích. |  | [ANO/NE] |
| 31 | Měřená energie | - Činný odběr po tarifech, - činná dodávka po tarifech, - jalový odběr po tarifech +Qi, +Qc, - jalová dodávka po tarifech -Qi, -Qc. |  | [ANO/NE] |
| 32 | Struktura registrů měřené energie značených dle OBIS | Celkové – sumární po tarifech s ukládání měsíčních předhodnot 1.8.0 činná energie +A, 2.8.0 činná energie -A, 5.8.0 jalová energie +Qi, 6.8.0 jalová energie +Qc, 7.8.0 jalová energie -Qi, 8.8.0 jalová energie -Qc. Profil denních hodnot (90dnů): P+, P-, +Ri, -Ri, +Rc, -Rc. |  | [ANO/NE] |
| 33 | Ostatní veličiny v registrech značených dle OBIS | Výkonové měsíční maximum: měsíční maximum výkonu A+. měsíční maximum výkonu A-. Napětí po fázích: napětí L1, napětí L2, napětí L3. Proud po fázích: proud L1, proud L2, proud L3. Značení dle normy IEC 62056-61. Konkrétní označení jednotlivých OBIS kódů musí být parametrizovatelné a bude specifikováno objednavatelem. |  | [ANO/NE] |
| 34 | Identifikační registry | výrobní číslo, aktuální čas, aktuální datum, chybový registr, verze parametrizace, verze FRMW, označení TOU, kontrolní součet (CRC). Značení dle normy IEC 62056-61. Konkrétní označení jednotlivých OBIS kódů musí být parametrizovatelné a bude specifikováno objednavatelem. |  | [ANO/NE] |
| 35 | Měření profilu (průběhu) odběru a dodávky | Kapacita nejméně 90 dnů na kanál (profil). Činná i jalová složka (6Q). Měřící interval 15 min. nebo parametrizovatelný v rozsahu 1 – 60 minut. Hodnoty musí být možné ukládat jako střední hodnotu výkonu v daném intervalu. Rozsah minimálně 5 číslic pro skupinu I. II. a III. 4 číslice pro ostatní skupiny. Hodnoty ukládány v kW musí být možno uživatelsky parametrovat počet desetinných míst (0 - 3). |  | [ANO/NE] |
| 36 | Kapacita paměti pro ukládání předhodnot registrů | Registry energie musí být uloženy v paměti po každém stažení dat. Kapacita paměti musí umožňovat uložení nejméně 15 předhodnot pro každý registr. |  | [ANO/NE] |
| 37 | Kapacita paměti pro deník alarmů a událostí | Kapacita paměti musí umožňovat uložení nejméně 100 posledních událostí včetně časového razítka vzniku události. |  | [ANO/NE] |
| 38 | Hodiny reálného času (RTC) | - Dle ČSN EN 62 05421. - Časová základna bude řízena krystalem. - Automatické přepínání letní a zimní čas. - Požadujeme zálohu reálného času min. 1 rok v případě výpadku napájení elektroměru. - Baterie pro zálohu RTC bude uložena pod úřední plombou nebo pod plombou distributora. |  | [ANO/NE] |
| 39 | Synchronizace RTC | RTC musí být možno synchronizovat prostřednictvím: - ručního terminálu, - parametrizačního SW, - odečtové (datové) centrály. |  | [ANO/NE] |
| 40 | Počet tarifů | 3 |  | [ANO/NE] |
| 41 | Přiřazení registrů k tarifům ŠT, VT, NT | 1.8.1=ŠT, 1.8.2=VT, 1.8.3=NT. Označení bude uvedeno na štítku. |  | [ANO/NE] |
| 42 | Indikace aktivního tarifu | Aktivní tarif musí být v každém okamžiku označen jednoznačným způsobem na displeji. |  | [ANO/NE] |
| 43 | Indikace směru toku energie | Indikace směru toku energie bude pomocí šipek (souřadnicový systém): → P+ (horizontální šipka s pravým směrem), ← P- (horizontální šipka s levým směrem), ↑ Q+ (vertikální šipka nahoru), ↓ Q- (vertikální šipka dolů). |  | [ANO/NE] |
| 44 | Beznapěťový manuální odečet (pro skupinu V.) | Přístroj musí umožnovat provést beznapěťový odečet registrových hodnot. Zobrazované hodnoty musí být možné uživatelsky definovat. |  | [ANO/NE] |
| 45 | Zobrazované hodnoty na LCD | Uživatelsky parametrizovatelné v rozsahu všech zaznamenávaných veličin. |  | [ANO/NE] |
| 46 | Požadavky na LCD, zobrazované hodnoty | - rozsah pro registry 8 + 0 míst, - rozsah pro profil dle bodu 35, - rozlišení 1 kWh, - na displeji musí být zobrazen identifikátor aktuální hodnoty a její jednotka - zobrazování směru toku energie, - indikace sledu a přítomnosti fází, - musí být možné provést test funkčnosti všech segmentů displeje. - displej musí být po stisknutí jakéhokoliv tlačítka podsvícený. |  | [ANO/NE] |
| 47 | Testovací mód | Zobrazení registrů na 3 desetinná místa Zobrazení energie – požadujeme jednu z variant: 1: 8+3 na LCD a 8+3 v registru, 2: 5+3 na LCD a 8+3 v registru, 3: 5+3 na LCD a 5+3 v registru, Výkon 2+3. Aktivace příkazem (příkaz musí být přesně specifikován dodavatelem). Deaktivace musí proběhnout po odpojení napětí. Dále musí být možné provést deaktivaci příkazem. Komunikace mezi elektroměrem a zkušební stanicí pro ověřování elektroměru přes optické výstupní rozhraní IR rozhraní pro odečet v souladu s EN 62056-21. V odečtu přes optické rozhraní budou obsaženy všechny položky registrů v elektroměru, včetně poruchových. |  | [ANO/NE] |
| 48 | Výčet registrů a profilů pro odečet přes IR rozhraní | Parametrizovatelné v rozsahu měřených veličin |  | [ANO/NE] |
| 49 | Výčet registrů pro odečet pomocí komunikačního modulu | Parametrizovatelné v rozsahu měřených veličin |  | [ANO/NE] |
| 50 | Protokol pro komunikaci přes IR | ČSN EN 62056 -21 režim C |  | [ANO/NE] |
| 51 | Zabezpečení elektroměru proti neoprávněné parametrizaci přes IR rozhraní (nahrání a úprava základního parametrizačního vzoru) | HW klíč pod úřední značkou a heslem |  | [ANO/NE] |
| 52 | Zabezpečení elektroměru proti neoprávněnému nastavení převodu MTP, MTN, TOU, nastavení času a data. | Minimálně pomocí hesla |  | [ANO/NE] |
| 53 | Konstrukční provedení prostoru pro uložení komunikačních modulů | Výměnný blok v pouzdru nebo krytu svorkovnice elektroměru, plombovaný plombou distributora. Signalizační diody na modemu musí být čitelné při provozním režimu bez jakékoliv manipulace a porušení montážních plomb. |  | [ANO/NE] |
| 54 | Baterie | Pro zálohování času s garantovanou životností 12 let |  | [ANO/NE] |
| 55 | Ochrana přístrojů heslem | Požaduje se víceúrovňová ochrana heslem pro lokální a vzdálený přístup. Různé přístupové úrovně pro: - parametrizaci metrolog. části, - pro nastavení MTP, MTN, TOU, - nastavení data a času, - pro odečet. |  | [ANO/NE] |
| Zkoušky metrologických a funkčních vlastností realizované v souladu s platnými EN normami (požadujeme protokol z metrologických středisek, akreditovaných zkušeben, nebo čestné prohlášení – v případě, že není možné ověřit jiným způsobem). |
| 56 | ČSN EN 50470-1 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C) |  | [ANO/NE] |
| 57 | ČSN EN 50470-3 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C) |  | [ANO/NE] |
| 58 | ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 - 11.2006: | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti |  | [ANO/NE] |
| 59 | ČSN EN 61000-4-6 Ed.3: | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli |  | [ANO/NE] |
| 60 | ČSN EN 61000-4-13:2003 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti |  | [ANO/NE] |
| 61 | CENELEC TR 50579:2012 | Electricity metering equipment - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 -150 kHz |  | [ANO/NE] |
| 62 | ČSN EN 62059-41 | Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti |  | [ANO/NE] |
| 63 | ČSN EN 62056–21 | Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat |  | [ANO/NE] |
| 64 | ČSN EN 62056–3-1 | Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu |  | [ANO/NE] |
| 65 | ČSN EN 62056-6-1 | Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS) |  | [ANO/NE] |
| 66 | ČSN EN 62053-21 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) |  | [ANO/NE] |
| 67 | ČSN EN 62053-31 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 31: Impulzní výstupní zařízení elektromechanických a elektronických elektroměrů (pouze dvouvodičových) |  | [ANO/NE] |
| 68 | ČSN EN 62053-52 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky |  | [ANO/NE] |
| 69 | ČSN EN 62052-11 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry |  | [ANO/NE] |
| 70 | ČSN EN 62052-21 | Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže |  | [ANO/NE] |
| 71 | EN 60695-2-10 | Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure |  | [ANO/NE] |
| 72 | EN 60695-2-11 | Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) |  | [ANO/NE] |
| Kryty a ochranné kryty svorek |
| 73 | poloha upevňovacích bodů | Uchycení na kříž: rozteč spodních připevňovacích šroubů 150mm+-1mm, polohovatelná poloha pro horní závěs od osy spodních připevňovacích šroubů 210 mm a 230 mm +- 1mm. Provedení spodních upevňovacích otvorů: oválné otvory o rozměrech 5,9mm x 9mm (± 0,1mm) s prostorem pro dotažení šroubů pomocí trubkového klíče o vnějším průměru min. 13mm. Osa otvorů pro spodní uchycení elektroměru musí být o 16mm ± 1mm výše než osa spodních šroubů proudových svorek. |  | [ANO/NE] |
| 74 | Kryt elektroměru | - Materiál (ochranný kryt svorek, kryt, atd.) musí splňovat požadavky normy EN 50470-1. - Kryt musí být konstruován tak, že elektroměr nemůže být otevřen bez poškození plomb. |  | [ANO/NE] |
| 75 | Kryt svorkovnice | - Spodní okraj krytu svorkovnice musí být vzdálen 85mm ± 5mm od spojnice spodního uchycení elektroměru. - S konstrukcí zajištěné proti manipulaci. - Ochranný kryt svorek musí být zkonstruován tak, aby se plombovací drát vodiče nedotýkal žádných živých částí elektroměru nebo oblasti svorek během procesu přikládání plomby na vodič. - Kryt musí být konstruován tak, že nemůže být sejmut bez poškození plomb. |  | [ANO/NE] |
| 76 | Provedení svorkovnice | Provedení svorkovnice bude v souladu s požadavky na bezpečné provedení, které vylučuje bezprostřední rizika: - riziko úrazu elektrickým proudem - riziko poruchy během montáže (nebezpečí zkratu), - konstrukce krytů musí být navržena tak, aby byla možnost úrazu vyloučena před montáží, během montáže i po ukončení montáže. |  | [ANO/NE] |
| 77 | Schéma zapojení | Musí být umístěno na krytu elektroměru nebo krytu svorkovnice. |  | [ANO/NE] |
| 78 | Pulzní konstanty | Metrologická LED dle specifikace v kapitole 4.2 nebo možné naparametrizovat na hodnoty specifikované objednavatelem. Ostatní pulzní konstanty musí být možné naparametrizovat uživatelem. |  | [ANO/NE] |
| 79 | Typový štítek | Dle specifikace v kapitole 4.3 |  | [ANO/NE] |
| 80 | Čárový kód | Dle specifikace v kapitole 4.4 |  | [ANO/NE] |
| 81 | Komunikační protokol | Měřicí sestava bude odpovídat požadavkům kap. 4.5. |  | [ANO/NE] |
| Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci |
| 82 | Alarmy a události | Identifikace událostí bude na displeji zobrazena pouze po dobu trvání alarmu. Alarmy a události požadujeme zaznamenat do deníku událostí včetně časových razítek. |  | [ANO/NE] |
| 83 | Popis alarmů a událostí | Požadujeme popis chybových registrů v dokumentaci k přístroji. Popis bude proveden jednoznačnou formou. |  | [ANO/NE] |
| 84 | Plombování | Požadujeme olověné plomby velikosti 10 mm. Výrobce musí dodat vzorky zajišťovacích plomb během tendru, nejlépe společně se vzorky elektroměrů a to jak ve fyzické, tak elektronické podobě. Tyto vzorky musí být dodány při každé změně označení plomby. Musí být dodržena směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Požadujeme plombovací drát s plastovým jádrem a kovovým opletením. Úprava krytu pro plombování nesmí ovlivnit elektrickou bezpečnost výrobku. Požadujeme možnost osadit na kryt elektroměru jednu plombu zákazníka (distributora). Na přístroj musí být možné umístit plastovou plombu (pomocí plombovacího drátu). |  | [ANO/NE] |

Pulzní konstanty

| Jmenovité napětí V | Jmenovitý proud (Mezní proud) A | Zkušební pulzní konstanta |
| --- | --- | --- |
| 3x58/100 | 1(2) | 100 000 |
| 3x58/100 | 5(6) | 40 000 |
| 3x100 | 5(6) | 40 000 |
| 3x230/400 | 5(6) | 10 000 |
| 3x230/400 | 5(100) | 500 |

Typový štítek

Štítek musí být v jazyku zákazníka a musí zobrazovat následující informace:

Výrobce

Typ elektroměru

Označení typu

Počet fází

Napětí

Frekvence

Proud: Imin; Iref; Imax

Konstanta metrologické LED pro činnou složku

Konstanta metrologické LED pro jalovou složku

Sériové číslo

Rok výroby

Schéma zapojení

Čárový kód (prokládaný 2 / 5)

Typ schválení pro činnou složku

Typ schválení pro jalovou složku

Pracovní rozsah teploty

Typ rozvodné sítě(grafický symbol)

Třída izolace II

Značka prokazující způsob uvedení na trh pro činnou složku

Značka prokazující způsob uvedení na trh pro jalovou složku

Třída přesnosti pro činnou složku

Třída přesnosti pro jalovou složku

Konstanty výstupních impulzů

Čárový kód

Na výrobním štítku musí být čárový kód „2/5 prokládaný“. Pod čárovým kódem musí být vytištěné číselné označení.

| Druh měřidla | Materiál | Počet míst číselníku | Rok výroby | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pod čárovým kódem je vytištěné číselné označení.

Legenda:

Druh měřidla		1 – elektroměr,

2 – měřicí transformátor proudu,

3 – měřicí transformátor napětí,

4 – spínací prvek,

5 – HDO,

6 – modem,

7 – měřicí přístroj,

8 – plynoměr,

9 – ostatní (např. přepočítávače množství plynu, koncentrátory, ….).

Materiál 		- tabulka s klíčem dle SAP (přiděluje Servis TPM).

Počet míst číselníku	- počet číslic počítadla (bez desetinných míst).

Rok výroby		- poslední dvě číslice roku výroby.

Výrobní číslo		- doplnění nul zleva.

Čitelnost čárového kódu bude ověřena na AMS Tábor před prvními dodávkami. Dále budou před každou dodávkou na AMS Tábor ověřeny číselné řady výrobních čísel.

Komunikační protokol

IEC 62056-21 DIN EN 61107 a DLMS/COSEM.

Výrobce musí na své náklady zajistit, aby měřící sestava (elektroměr a modem) byla schopná komunikovat se stávající odečtovou centrálou E.ON pomocí protokolů IEC a DLMS:

- Elektroměr musí být schopen dodat naměřená data (předhodnoty tarifních registrů spotřeby a registrů dodávky, profilové denní hodnoty a další informace obsažené v odečtovém listu) do odečtové centrály.

- Elektroměr musí být schopen provést synchronizaci času na základě příkazu z odečtové centrály.

- Elektroměr musí být schopen provést nastavení času na základě příkazu z odečtové centrály.

Výrobce musí na své náklady zajistit, aby elektroměr byl schopen komunikace s odečtovým SW E.ON:

- Elektroměr musí být schopen dodat naměřená fakturační data (předhodnoty tarifních registrů spotřeby a registrů dodávky a dále profilové denní hodnoty) do odečtového SW.

- Elektroměr musí být schopen provést synchronizaci času na základě příkazu z odečtového SW.

- Elektroměr musí být schopen provést nastavení času na základě příkazu z odečtového SW.

Dále výrobce musí dodat knihovny a další podklady nutné pro případnou úpravu ovladačů odečtových systémů a pro SW terminálových odečtů dle požadavků E.ON.

Kvalita dodaných dat

Měsíční odchylka mezi dodanými hodnotami registru a profilu musí být pro jeden tarif maximálně 1 kWh.

Přejímací zkoušky

Odběratel si vyhrazuje právo provádět zkoušky pro zjištění kvality při přejímce zásilek elektroměrů v souladu s ČSN EN 62058-11 a ČSN EN 62058-31 případně v souladu s vlastním interním předpisem.

Zkoušky vzorků nových elektroměrů

Ověřuje se, zda vzorky dodané výrobcem pro VŘ vyhovují této technické specifikaci a zda je možné odečíst tyto vzorky pomocí odečtových systémů E.ON.

V rámci této procedury se provádí zkouška schválení typu podle aktuálně platných norem. Dále se kontroluje shoda s obsahem této specifikace.

Spolu se vzorky elektroměrů musejí být zajištěny následující dokumenty a SW:

- schválení typu nebo certifikace na základě typové zkoušky podle MID,

- osvědčení o provedených zkouškách a potřebná prohlášení o shodě (označení CE),

- schéma zapojení,

- rozměrový nákres velikosti,

- osazovací schéma přístroje: Seznam elektrických a mechanických komponent,

- seznam náhradních dílů (např. pro doplňky krytu, ochranného krytu a krytu svorek) a související čísla pro objednání dílů ze seznamu náhradních dílů, jsou-li k dispozici),

- Vzorky musí být dodávány s návodem k použití v češtině, schválené verze FRMW a kontrolním součtem (CRC-algoritmus výpočtu povinni zaregistrovat na FRMW verze).

- Dále požadujeme, dodání parametrizačního SW s návodem a seznamem příkazů podle normy IEC pro komunikaci s elektroměrem. SW musí být kompatibilní s OS Windows 7, 8, 10 32 bit i 64 bit.  Software musí být v jazyce zákazníka.

- Vzorky plomb (i v elektronické podobě) a plombovacího drátu.

Minimální požadavky na parametrizační SW:

- základní funkcionalita (minimálně popisy menu atd.) musí být v českém jazyce,

- musí být dodán již se vzorky elektroměrů,

- musí umožňovat parametrizaci, nastavení a čtení přes IEC optickým rozhraním a také přes PSTN a GSM / GPRS modem,

- výrobce musí dodat funkční řešení pro dálkový odečet a parametrizaci: SW + modem (kompatibilní s OS Windows XP,7,8,10 32 bit. a 64 bit.),

- SW musí mít licenční / bezpečnostní politiku s multi-level licencí:

Úroveň Administrátor: nastavení parametrů a metrologických vlastností, odečet a zobrazení listů + základní parametrizace.

Úroveň Technik: nastavení proudového transformátoru, transformátoru napětí, TOU, datum, čas, případně konstantu výstupních impulzů.

Úroveň Reader: čtení dat + synchronizace času.

Komunikace mezi elektroměrem a SW / odečtovým systémem / terminálem musí být chráněny heslem. Hesla musí být možné uložit trvale do SW, tak aby uživatel nemusel po každém připojení dalšího přístroje zadávat heslo znovu.

Stav při dodání, balení, přeprava, likvidace, zajištění náhradních dílů

Balení výrobků musí být provedeno způsobem eliminujícím poškození při přepravě.

Výrobce bude před první dodávkou informovat o způsobu balení – kontrola s technickou specifikací.

Jednotlivé palety musí být stohovatelné (minimálně dvě palety na sebe).

S každou dodávkou musí být dodána datová věta podle předem domluveného formátu.

Informace o termínu dodání musí být sdělena s předstihem alespoň 5 pracovních dnů.

Na základě požadavku zákazníka je výrobce povinen předložit následující dokumenty:

- Platné osvědčení o zajištění kvality (QA) pro výrobní zařízení podle EN ISO 9001 až EN ISO 9003,

- protokoly o typových zkouškách,

- Veškeré záznamy, dokumenty a popisy vztahující se k elektroměrům musejí být uvedeny v češtině. Překlady musejí být notářsky ověřené a předložené spolu s originálním textem.

- Osvědčení/čestné prohlášení (v případech kdy není možné ověřit) o splnění požadavků,

- seznam výrobních čísel dodaných přístrojů v textovém souboru.

Stav při dodání

TPM jsou standardně dodávána na paletách, ve zpevněných kartonových krabicích, uvnitř dostatečně chráněných prokladovým materiálem. Zásilky obsahující malá množství mohou být expedována po jednotlivých baleních.

Jiné formy dodávky jsou předmětem výslovného souhlasu zákazníka.

Označení krabic

Každá přepravní jednotka z dodávky musí být označena přinejmenším těmito údaji:

- typ elektroměru (model elektroměru),

- množství,

- 16číslicové identifikační číslo od ... do ...,

- výrobní číslo od … do ...,

Ochranné kryty svorkovnic

Ochranné kryty svorkovnic musejí být dodány společně s elektroměry, ale zabalené zvlášť v kartonech a označené názvem výrobce elektroměru a identifikačními údaji daného typu.

Dodací list

Dodací list v tištěné případně elektronické podobě musí obsahovat, kromě obecně obvyklých náležitostí objednávky, přinejmenším následující technické údaje vyhotovené v jazyce zákazníka:

- množství,

- typ elektroměru (model elektroměru),

- počet číslic displeje před desetinnou čásrkou (nepovinný údaj),

- 16číslicové identifikační číslo od . . do . . .,

- výrobní čísla od…do,

- rok výroby (nepovinný údaj)

Likvidace

Podrobné informace o způsobu likvidace v souladu s platnými zákony a předpisy tvoří součást dokumentace. Výrobci se zavazují bezplatně zpětně odebrat dodané elektroměry na požádání. Zpětný odběr modelů jiných výrobců je v zásadě možný při úhradě nákladů podle okolností. Přístroje musejí být předány k přepracování v souladu s platnými zákony a předpisy.

Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních musí být dodržena.