## Akce
Stavební úpravy VN101 od 2 po 41 | 1040014413
místo, datum: Strakonice 05/20
vypracoval: Elektroinvest Strakonice

## Materiál Optika
RS28.0 Optický kabel závěsný
Název stavby : Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
číslo stavby : 1040014413
| MATERIÁL - OPTICKÝ KABEL | TYP |  |  |  | CENA 1MJ | CENA CELKEM
1. | Kotevní objímka JB 225 |  | 1100104311 - TOMS/DES - OA020 | 3 | KS
2. | Kotevní objímka DBW 225 |  | 1100100750 - TOMS/DES - OA036 | 3 | KS
3. | Vidlice s okem nastavitelná 300-460 mm | ELBA 231547 | 1100100943 | 12 | KS
4. | Vidlice s okem kříž. | ELBA 231561 | 1100001440 | 12 | KS
5. | Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN | RIBE F02685A03 | 1100001574 | 20 | KS
6. | Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN | RIBE AG 220128 s | 1100001571 | 20 | KS
7. | Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm | RIBE URG 160178 lis | 1100001573 | 20 | KS
8. | Kloub závěsný U8 vidlice | ELBA 235126 | 1100100683 - TOMS/DES - BS56 | 8 | KS
9. | Napínací šroub oko-oko |  | 1100100060 - TOMS/DES - DT10 | 8 | KS
10. | Konzola NN 600 nosná U80 |  | 1100100172 - TOMS/DES - HY15 | 36 | KS
11. | Šroub s otevřeným okem M20/32/174 |  | 1100101299 - TOMS/DES - DV29 | 36 | KS
12. | Oko dvojité přímé 21/21/75 |  | 1100100801 - TOMS/DES(materiál) | 36 | KS
13. | Svorka nosná SDOK 48vl. 15,4 mm 100 kN | RIBE LTA 157132 | 1100001576B | 36 | KS
14. | Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm | RIBE DB 169126 | 1100001578 | 73 | KS
15. | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | ES 445-00 |  | 32 | KS
16. | Spojka SDOK | OFA | 1100001312 | 1 | KS
17. | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | ES 441-00 |  | 4 | KS
18. | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB-PS | ES 440-00 |  | 1 | KS
19. | Adaptér držáku rezervySDOK PS stavitelný | ES 453-00 |  | 3 | KS
20. | Konzola stavitelná PS 0-940 U8 (poz.1) | ES 450-00 |  | 1 | KS
21. | Kabel optický samonosný 48vl. 15,4mm18kN | OFA | 1100001311 | 6193 | M
22. | Optický rozvaděč - rozvodna | MDFC-04-48-E2 A-LP | viz CN | 1 | KS
23. | Skříň + optický rozvaděč - TS Cukrovar |  | specifikace EON Telco | 1 | KS
24. | pigtail E2000(APC) | Konektory E2000/Diamond OFD norma G.657.A | specifikace EON Telco | 96 | KS
| CELKEM XC992 | [5 empty] | 0

## Montáž Optika
RS28.0 Optický kabel závěsný
Název stavby : Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
číslo stavby : 1040014413
| MONTÁŽ - OPTICKÝ KABEL | TYP |  |  | CENA 1MJ | CENA CELKEM
| Kotevní objímka JB | ES455-1,2x |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES - OA020
| Kotevní objímka DBW | ES455-1,2x |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES - OA039
| Vidlice s okem nastavitelná 300-460 mm | ELBA 231547 |  | KS |  | 0
| Vidlice s okem kříž. | ELBA 231561 |  | KS |  | 0
| Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN | RIBE F 2685A03 |  | KS |  | 0
| Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN | RIBE AG 220128 s |  | KS |  | 0
| Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm | RIBE URG 160178 lis |  | KS |  | 0
| Kloub závěsný U8 vidlice | ELBA 235126 |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES - BS56
| Napínací šroub oko-oko |  |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES - DT10
| Konzola NN 600 nosná U80 |  |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES - HY15
| Šroub s otevřeným okem M20/32/174 |  |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES - DV29
| Oko dvojité přímé 21/21/75 |  |  | KS |  | 0 |  | TOMS/DES (jen materiál)
| Svorka nosná SDOK 48vl. 15,4 mm 100 kN | RIBE LTA 157132 |  | KS |  | 0
| Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm | RIBE DB 169126 |  | KS |  | 0
| Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | ES 445-00 |  | KS |  | 0
| Příchytka dist.2xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | ES 446-00 |  | KS |  | 0
1. | Spojka SDOK 144 vl. - odizolování SDOK, sejmutí krytu spojky, zatažení SDOK dovnitř spojky, spojení optických vláken ve spojce pomocí přístroje na svařování vláken SDOK, montáž ochrany na svařenou část vlákna a zpětné nasazení krytu spojky. Montáž spojky na držák rezervy SDOK. | OFA 72 COYOTE | 1 | KS
2. | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS - upevnění konstrukce rezervy upínací páskou na podpěrný bod JB/DB nebo adaptéry na PS a práce na navinutí rezervy SDOK - bez SDOK | ES 441-00 | 4 | KS
3. | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB-PS - upevnění konstrukce rezervy upínací páskou na podpěrný bod JB/DB nebo adaptéry na PS a práce na navinutí rezervy SDOK - bez SDOK | ES 440-00 | 1 | KS
4. | Konzola stavitelná PS 0-940 U8 - upevnění konstrukce na podpěrný bod PS - bez SDOK | ES 449-00 | 1 | KS
5. | Kabel optický samonosný 48vl. 15,4mm18kN - upevnění bubnu na podvozek a doprava po staveništi, zavěšení rozvinovacích kladek, rozvinutí a protažení tažného lana vč. překonávání překážek, tažení samotného SDOK přes montážní kladky a vyregulování do předepsaného tahu a průhybu navijákem, kontrola provedených prací a vytisknutí protokolů o průběhu tažení v kotevních úsecích pro společnost E.ON. Délku vodiče je nezbytné uvažovat vč. délky rezerv. - bez kotevních a nosných závěsů | OFA | 6193 | M
6. | Montáž konstrukcí pro upevnění SDOK - montáž ochranné spirály na svrchní plášť SDOK, montáž očnice do kotevní spirály, navinutí kotevní spirály na ochrannou spirálu, nasazení neoprenové vložky nosné svorky na plášť SDOK, navinutí Al spirál na neoprenovou vložku a plášť SDOK, upevnění vložky a spirál sešroubováním segmentu z Al slitiny, nasazení tvarovaných pasů FeZn nosné části, navinutí na plášť SDOK o počtu podle délky rozpětí odstupňovaných po 100 m, vždy 20 cm před kotevní nebo nosnou armaturu |  | 4.71 | km
7. | Montáž ODF do stáv.optického rozvaděče - ukončení optického kabelu ve vaně optického rozvaděče 48 vláken |  | 2 | KS
8. | Měření útlumu ODF/spojky a úseku opt. kabelu při montáži, 2 WL , 48 vl. , komplex. měření optické trasy dle IEC v obou směrech, 3WL, 48 vl., vyhodnocení trasy vč. zpracování protokolů |  | 2 | KS
| CELKEM |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ZN99 | 0 | HOD
9. | Mechanizace | plošina, jeřáb, traktor | 4.71 | km
[5 empty] | ZS32 | 175 | HOD

## Nespec_práce
NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE, MECHANIZMY A MATERIÁL V ROZPOČTU STAVBY:
Název stavby : Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
číslo stavby : 1040014413
RS10.0 Venkovní vedení VN
Oprava bet.základu na pozici - 1 a 2
Materiál - armatura z ocelové sítě z ocelového drátu průměr 5mm, zhotovení otvorů pro ocelové trny ROXOR V12, chemické kotvy, bednění, adhezní můstek, -
|  | XC99 |  |  | ,-Kč
Montáž - oprava základu PS dle popisu v textové části.
|  | ZN99 |  |  | hod
|  | ZS36 | Montážní plošina MP27 |  | hod
RS11.0 Kabelové vedení VN
Roura pro protlaky o průměru 160 mm včetně svařování - 12m á 475,-Kč
|  |  |  | 5700 | ,- Kč
Dvojitá ucpávka HSI - HSI 150-K2/X do zdi - 1ks á 1.650,-Kč
|  | XC99 |  | 1000 | ,- Kč
|  | XC991 |  | 1000 | ,- Kč
|  | ZN99 | Montážní práce | 2 | hod
|  | ZN995 |  | 2 | hod
Montáž na stávajícím podpěrném bodu JB.
|  | ZS14 | Autojeřáb do nosnosti 8t | 2 | hod
|  | ZS23 | Motorová pila | 2 | hod
|  | ZS24 | Motorový pěch | 2 | hod
|  | ZS32 | Montážní plošina MP13 | 2 | hod
|  | ZS42 | Auto nákladní do nosnosti 3,5t | 55 | km
|  | ZS44 | Auto nákladní do nosnosti 6t | 55 | km
|  | ZS52 | Rypadlo kolové do 0,2m3 | 2 | hod
|  | ZS54 | Rypadlo kolové 0,2 - 0,5m3 | 2 | hod
|  | ZS62 | Traktor kolový vč. mechanizace | 2 | hod
|  | ZS64 | Traktor kolový bez mechanizace | 2 | hod
RS49.0 Demontáž
Demontáž podpěrných bodů - snesení vodičů
|  | ZS32 | Montážní plošina MP13 |  | hod
Odvoz demontovaného ÚO poz.2 na sklad E.ON - Znojmo
|  | ZS42 | Auto nákladní do nosnosti 3,5t | 70 | km
Demontáž pomocných ocelových konstrucí v TS Cukrovar.
|  | ZN99 |  |  | hod
Demontáž kabelových svodů na PS poz.1,2 a 47
|  | ZS36 | Montážní plošina MP27 |  | hod
Příprava k likvidaci olejových kabelů VN - 1700m - 20m/1hod.
|  | ZN99 |  |  | hod
Odvoz demontovaných odpínačů ABB VD4 na sklad E.ON - Znojmo
|  | ZS42 | Auto nákladní do nosnosti 3,5t |  | km
RT13.0 Trafostanice 22/0,4kV - rozvaděč VN
Rozvaděč VN SIEMENS 8DJH + RTU - 1.105.000,-Kč + 250.000,-Kč
|  | XC992 |  |  | ,-Kč
|  | ZS14 | Autojeřáb do nosnosti 8t |  | hod
|  | ZS42 | Auto nákladní do nosnosti 3,5t |  | km
Kabelový rošt cca.32m ocel.konstrukce (L40x40x4) á 70Kč/m
|  | XC991 |  |  | ,-Kč
Kabelový rošt - montáž
|  | ZN995 |  |  | hod
Jádrové vrtání strop: ø200 - 4ks á 4.625,-Kč, ø32 - 1ks á 2.413,-Kč
|  | XC991 |  |  | ,-Kč
| CELKEM | XC991 |  | 0 | ,-Kč