**Příloha 2**

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

**Distribuční olejové hermetické třífázové**

**transformátory vn/nn 22/0,4 kV do 630 kVA**

1. **Popis pŘedmětu**

Tato technická specifikace se týká transformátorů se jmenovitým napětím 12,7/22 (25) kV a do jmenovitého výkonu 630 kVA. Transformátory jsou určené pro vnitřní a venkovní použití. Jmenovitá frekvence je 50 Hz. Provedení transformátorů je s následujícími vlastnostmi:

* hermeticky uzavřené provedení (distribuční transformátor bez expanzní nádoby -konzervátoru a bez plynového vaku)
* s venkovními průchodkami NN a VN
* třífázový transformátor odpovídající platným normám ČSN
* všechny použité materiály musí být bez PCB látek; obsah PCB musí být pod měřitelnými limity

1. **Všeobecné požadavky**
   1. **Normy a předpisy**

Distribuční transformátor musí splňovat požadavky těchto norem:

|  |  |
| --- | --- |
| ČSN EN 50 588-1 ed.2 | Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN EN 60 076-1 | Výkonové transformátory - Část 1: Všeobecně |
| ČSN EN 60 076-2 ed.2. | Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení |
| ČSN EN 60 076-3 ed.2 | Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti |
| ČSN EN 60 076-4 | Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky |
| ČSN EN 60 076-5 ed.2 | Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost |
| ČSN IEC 60 076-7 | Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování olejových výkonových transformátorů |
| ČSN EN 60 076-8 | Výkonové transformátory - Pokyny pro použití |
| ČSN EN 60 076-10 ed.2 | Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku |
| ČSN EN 50 180-1 | Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 1: Obecné požadavky pro průchodky |
| ČSN EN 50 180-2 | Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek |
| ČSN EN 50 180-3 | Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek |
| ČSN EN 50 216-4 ed.2 | Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, plnicí a vypouštěcí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol) |
| ČSN EN 50 386 ed.2 | Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou |
| ČSN EN 50 464-4 | Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu |
| ČSN EN ISO 9227 | Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou |
| ČSN EN ISO 12944-1 | Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady |
| ČSN EN ISO 12944-5 | Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy |
| ČSN EN ISO 12944-6 | Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení |
| ČSN EN 60 554-2 | Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody |
| ČSN EN 60 641-2 ed.2 | Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek |
| ČSN EN 10130 | Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky |
| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| ČSN EN 60 296 ed.2 | Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače |

Nabízené distribuční transformátory musí splňovat Nařízení komise (EU) č.548/2014 ze dne 21.května 2014 (ekodesign).

Nabízené distribuční transformátory musí splňovat veškeré normy, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci.

1. **Upřesňující požadavky**
   1. **Konstrukce**
      1. **Jádro, vinutí, nádoba a víko**

Sestava jádra a cívky musí být připojena k víku pomocí závitových tyčí takovým způsobem, aby bylo možné jemné nastavení výšky. To zajistí optimální umístění sestavy jádra a cívky na dně nádoby. Všechny části sestavy jádra a cívky musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno neomezené zvedání ven nebo dovnitř. Je nutné se vyvarovat ostrým hranám ve vnitřní části nádoby.

Jádro musí být vyrobeno „step-lap“ konstrukcí a připojeno k víku nádoby na konci horního třmenu na dvou protilehlých stranách.

Materiál vinutí je hliník nebo měď. Vodiče musí být opláštěné papírem nebo lakem. Kontakty musí být připojeny takovým způsobem, aby byly odolné vůči stárnutí. Musí být uvažováno s rozdílnými koeficienty tepelné roztažnosti různých materiálů. Pokud jsou použity různé materiály, musí být vzata v úvahu elektrolytická koroze vyvolaná různými potenciály od rozdílných materiálů.

Vinutí musí být vyrobeno takovým způsobem, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení uvnitř i vně vinutí.

Izolační materiál (celulózové papíry nebo papír) by měl odpovídat ČSN EN 60 554-2 a ČSN EN 60 641-2.

Všechny upevňovací prvky, spoje a podpůrné klíny musí mít pevné místo a nesmí povolit za žádných okolností.

Nádoba musí být navržena pro tlak při roztržení 0,6 bar. Rozdíl mezi provozním tlakem při jmenovitém výkonu a tlakem při roztržení musí být 0,3 bar. Požadavky na tlakové zátěžové testy pro ocelové nádoby musí být v souladu s ČSN EN 50 464-4.

Nádoba a víko musí být natřeno před instalací sestavy jádra a cívky. Nátěr vnitřní části nádoby není nezbytně nutný, když se vyloučí koroze.

Přípojná a přídavná zařízení musí být vyrobena z materiálů odolných proti korozi.

* Vlnité stěny musí být vyrobeny z ocelového plechu s minimální tloušťkou větší než 1,0 mm, který je schopen absorbovat pohyby vyskytující se při přetlaku a podtlaku. Kvalita plechu musí mít minimálně vlastnosti DC03 podle ČSN EN 10130.
* Všechny šrouby, matice a malé části musí být vyrobeny z A2. Pokud vruty a šrouby jsou vyrobeny z A2, matice nebo závitové pouzdro musí být A4, aby byla zajištěna schopnost uvolnění spoje. Šrouby je třeba namazat.
* Těsnění nádoby musí být vyrobeno z materiálu odolného proti oleji. Obdélníkové gumové těsnění nebo korkové pásy musí mít minimální tloušťku 4 mm. V případě kruhové gumy, musí být vyhotoveny drážky pro zabránění rozdrcení nebo vytlačení materiálu ven. Ostatní těsnicí systém musí být schválen objednatelem.
* Výrobní číslo na víku nádoby musí být čitelné a vyražené, umístěné na NN straně.
* Všechna těsnění musí být bez azbestu a bez polyamidu
* Na víku transformátoru jsou navařeny dvě závěsná oka s otvorem ≥ 50 mm; každé zvedací oko je dimenzováno pro zvednutí celé váhy transformátoru.
* Uvazovací oka z ploché oceli, minimální tloušťka materiálu 10 mm s otvorem 30 mm na všech čtyřech rozích spoje víka a nádoby (natočení o 45°) a s vůlí ke stěně nádoby, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. Uvazovací oka musí umožnit ukotvení směrem dolů pod úhlem 30 °.

Obrázek č.1. – příklad uvazovacího oka



* Všechny transformátory jsou vybaveny ventilem na vypouštění oleje v dolní části nádoby. Odtok musí být umístěn na úzké straně.

Pro jmenovitý výkon: ≤ 1000 kVA: Dn 22, ČSN EN 50 216-4

Vypouštění oleje musí být zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu pomocí plomby.

Obrázek č.2. – vypouštěcí ventil

 

* Plnící otvor (1 ½") musí být přivařen k víku na NN straně. Výška trubky musí odpovídat rozměru nejvyšší průchodky (pro plnící účely). Vzdálenost od NN průchodky musí být 90 mm. Uzavírací víko plnicího otvoru musí být zajištěno plombou.
* Štítek "Hermeticky uzavřené - Neotvírejte - Dodržujte návod k použití" musí být umístěn na plnící trubce.
* Transformátory musí mít tři uzemňovací svorky odpovídající ČSN EN 50 216-4 typ B1 (M12), s jednoznačnou identifikací. Jedna uzemňovací svorka musí být umístěna vedle neutrální svorky "N". Dvě uzemňovací svorky musí být na podvozku nádoby, diagonálně umístěné. Každá uzemňovací svorka musí být opatřena nerezovým šroubem se šestihrannou hlavou M12.
* Nádoba a víko musí být vodivě spojeny. Připojovací body se označí červeně.
  + 1. **Podvozek a kolečka**

Na spodku nádoby jsou umístěné dva ocelové U profily umožňující montáž koleček. Výška podvozku U profilu musí být větší jak 55 mm. Zvedání a doprava musí být možná s adekvátním vysokozdvižným vozíkem bez jakýchkoli dalších nástrojů.

Na obou koncích U profilů musí být kovová destička pro zabránění naklonění během přepravy (Obr. č. 3.).

Obrázek č.3.



Transportní body pro vysokozdvižný vozík jsou určené symbolem vysokozdvižného vozíku na nádobě transformátoru. V případě skladování transformátoru na U profilech je nutno se vyvarovat poškození transformátoru a poškození ochrany proti korozi (např. dřevěný trámek).

Na podvozek musí být možné instalovat kolečka pro podélný a příční pojezd. Aretovací čepy musí být umístěné na držáku kolečka, jak je uvedeno níže (Obr. č.6.).

Kolečka musí být vyrobena z oceli, opatřená nátěrem. Šrouby a podložky musí být odolné proti korozi. Přepravní kapacita koleček musí být schopna nést dvojitou váhu transformátoru.

Kolečka se objednávají zvlášť. Standardně se dodají pro jmenovitý výkon ≥250 kVA, pokud nebude dohodnuto jinak.

v.č. 4 : Rozměry a výkres koleček:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon DT | < 250 kVA | 400 - 1250 kVA |
| Rozchod koleček [X] | 520 mm | 670 mm |

v.č. 5 : Rozměry a výkres koleček:

 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon  [kVA] | Průměr kolečka  [mm] | šířka kolečka  [mm] | Nosnost 1 kolečka  [t] | Upevňovací šroub | a  [mm] | b  [mm] | c  [mm] | d  [mm] |
| 100 – 800 | 125 | 40 | 2,5 | M16 | 90 | 27 | 80 | 11 |

Obrázek č.6. : aretovací čepy pro kolečka



* + 1. **Průchodky VN**

Transformátory musí být vybaveny venkovními porcelánovými průchodkami odpovídajícími ČSN EN 50 180-1, ČSN EN 50 180-2 a ČSN EN 50 180-3, barva hnědá.

Hnědá barva musí být aplikovaná v celé ploše průchodky přístupné venkovním vlivům. Dodatečné opravy glazury jsou nepřípustné.

Průchodky jsou osazeny svorníkem M12 a musí být vybavené dvěma maticemi, dvěma podložkami a pérovou podložkou, bez opalovacích ochranných růžků.

Ponořená část průchodek musí splňovat minimální vzdálenost 3 cm od boční stěny nádoby nebo od jiných částí.

Vzdálenost mezi průchodkami od středu ke středu musí být 265 mm.

Průchodky splňují Um = 25 kV a Ir = 250 A.

* + 1. **Průchodky NN**

Vzdálenost mezi průchodkami od středu ke středu průchodky musí být následující:

Jmenovitý výkon do 1250 kVA: 150 mm

Porcelánové průchodky musí odpovídat ČSN EN 50 386 pro venkovní prostředí, barva hnědá.

Typ 1-3 do jm.výkonu 400 kVA: 250 - 630 A

Typ 4-6 od jm.výkonu 630 kVA: 1250-5000 A

Obrázek č.7. : průchodky NN



250-630 A 1250-5000A

Průchodky jsou vybavené:

* svorníkem M12 do jmenovitého proudu 250 A (jmenovitý výkon do 160 kVA včetně)
* svorníkem M20 do jmenovitého proudu 630 A (jmenovitý výkon 250 kVA a 400 kVA)
* svorníkem M30x2 do jmenovitého proudu 1250 A (jmenovitý výkon 630 kVA)

**Výbava průchodek svorníkovými oky a uz. propojkou**

Průchodky NN budou ukončené svorníkovými oky a to:

* svorníkové oko M12 jednodírové (M12) pro svorník M12



* svorníkové oko M20 jednodírové (M16) pro svorník M20



* svorníkové oko M30x2 dvouděrové (M16) pro svorník M30x2



Každá díra svorníkového oka musí být vybavena patřičným šroubem podle průměru (M12, M16), dvěma podložkami, pérovou podložkou a maticí, aby bylo možné připojit propojovací kabelové vedení ukončené kabelovým okem. Délka šroubu musí být dosatečná pro připojení **dvou** kabelových ok (volná délka pro připojení kabelových ok minimálně 30 mm).

Dále je transformátor vybaven propojkou spojující vodivě střed vinutí stroje (PEN svorník NN vinutí), uzemňovací svorku na víku transformátoru a uzemňovací soustavu trafostanice, viz. obr. č.8.

Propojka je provedena měděným vodičem 1-CY 1x70 mm2 se zelenožlutou izolací. Ukončení propoje je svorkou umožňující připojení na zemnící pásek FeZn 30/4 mm. Minimální požadovaná délka propojky (vodiče CY) od uzemňovací svorky na víku transformátoru ke svorce pro připojení na uzemňovací soustavu trafostanice je 1,6 m.

Obrázek č.8. : Propojka uzlu stroje s uzemňovací soustavou.





Obrázek č.9.: Příklad svorky pro připojení k zemnícímu pásku FeZn 30/4 mm.



* + 1. **Přepínač odboček**

Všechny transformátory mají hřebenový pětipolohový přepínač odboček na VN straně, který se ovládá ve stavu bez zátěže. Provozuschopnost a jednoznačná identifikace polohy přepínače odboček je dána z NN strany.

Oxidace nebo koroze nesmí omezit manipulaci s přepínačem odboček. Materiály použité pro konstrukci musí odolat teplotě oleje.

Vnější provozní části musí být odolné proti UV záření a odolné proti korozi. Voda nesmí vniknout do přístroje.

Přepínání přepínače odboček se ovládá bez použití nářadí a aretace v příslušné poloze musí být automatická.

Rozsah regulace přepínače odboček je ± 2 x 2,5 %.

* + 1. **Ochrana proti korozi**

Ochrana proti korozi musí splňovat všeobecné požadavky normy ČSN EN ISO 12 944. Ochrana proti korozi musí odolat očekávané teplotě na povrchu transformátoru. Nátěrové vrstvy musí přilnout mezi sebou a povrchem. Povrch musí být před lakováním odmaštěný a upravený. Požadovaná třída ochrany proti korozi je C3.

Všechny nátěry jsou na vodní bázi a bez těžkých kovů a halogenů. Vrchní nátěr je proveden ve standardním odstínu **RAL 7033**.

Průměrná tloušťka vrstvy musí být stejná nebo silnější než požadovaná hodnota, která je potřebná pro zadanou třídu. Minimální tloušťka vrstvy bude ne méně než 80 procent z požadované hodnoty.

Žárové zinkování bude provedeno podle ČSN EN ISO 1461.

Musí být předloženy odpovídající zkušební protokoly a certifikáty o provedených zkouškách, jak je požadováno.

* + 1. **Izolační olej**

Izolační oleje musí být použité a musí být v souladu s ČSN EN 60 296, třída I. Musí být zajištěna mísitelnost s jinými oleji až do výše 3%.

Dodavatel musí předložit doklad, že použitá izolační média neobsahují PCB, nebo je dodržen detekční limit <1 ppm a medium je bez příměsí.

* + 1. **Chlazení**

Chlazení transformátoru je přirozené (ONAN) pro normální prostředí pro instalaci do 1000 m nad mořem.

* + 1. **Maximální rozměry a hmotnosti**

Maximální hmotnost a rozměry jsou uvedeny bez pozitivních tolerancí včetně všech přídavných částí, i když nejsou instalována (např. kolečka).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon | Maximální rozměry | | | Celková max. hmotnost |
| [kVA] | a  [mm] | b  [mm] | h  [mm] | [kg] |
| 50 | 1120 | 710 | 1350 | 1050 |
| 100 | 1120 | 710 | 1360 | 1050 |
| 160 | 1120 | 710 | 1480 | 1050 |
| 250 | 1180 | 760 | 1550 | 1450 |
| 400 | 1260 | 860 | 1720 | 1800 |
| 630 | 1550 | 900 | 1855 | 2480 |

Obrázek č.10. : rozměry transformátoru



* + 1. **Ochranná zařízení**

Transformátor je vybaven přetlakovým ventilem na víku transformátoru.

* 1. **Technické parametry**
     1. **Parametry sítě VN**

|  |  |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí sítě Un | 3 ~ 12,7/22 kV |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka nebo odporník) |

* + 1. **Parametry sítě NN**

|  |  |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí sítě Un | 230 / 400 V |
| Nejvyšší napětí sítě | Un+10% |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Rozvod v distribuční síti | čtyřvodičový (L1, L2, L3, PEN) |
| Druh distribuční sítě | TN-C (s účinně uzemněným nulovým bodem) |

* + 1. **Charakteristika pracovního prostředí**

|  |  |
| --- | --- |
| Prostředí | venkovní dle PNE 33 0000-2, příloha 2 |
| Rozsah teplot okolí | - 25 až + 40 °C |
| Nejvyšší nadmořská výška | do 1000 m |
| Stupeň znečištění | stupeň I., bez údržby |
| Maximální průměrná teplota okolí po dobu 24 hodin | + 35 °C |

* + 1. **Elektrické parametry zařízení**
       1. **Jmenovitá napětí**

|  |  |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí transformátoru | 12,7/22 (25) kV |
| Vstupní napětí VN | 22 000 ± 2 x 2,5 % V |
| Výstupní napětí | 231 / 400 V |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vinutí | Jmenovité napětí  [Ur] | Maximální napětí  [Um] | krátkodobé výdržné napětí o kmitočtu 50 Hz | zkušební napětí atmosférickým impulsem |
| VN | 22 kV | 25 kV | 50 kV | 150 kV |
| NN |  | 1,1 kV | 3 kV |  |

* + - 1. **Jmenovité výkony**

Seznam požadovaných jmenovitých výkonů:

50 kVA, 100kVA, 160 kVA, 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA.

* + - 1. **Hodinový úhel a zapojení**

Pro všechny výkony platí zapojení Dyn 1.

* + - 1. **Napětí nakrátko**

Napětí nakrátko ± 10% při 75 °C:

|  |  |
| --- | --- |
|  | napětí nakrátko - uk |
| jmenovitý výkon ≤400 kVA | 4 % |
| jmenovitý výkon =630 kVA | 6 % |

* + - 1. **Ztráty**

Ztráty nakrátko a naprázdno se vztahují na teplotu 75°C bez pozitivní tolerance a bez odchylky pro hladinu akustického výkonu.

Musí být prokázáno, že hladina akustického tlaku je nižší nebo rovna 35 dB pro jmenovitý výkon ≤630 kVA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon | Ao |  | Bk |
|  | Po | Lwa | Pk |
| [kVA] | [W] | [dB(A)] | [W] |
| 50 | 81 | 40 | 750 |
| 100 | 130 | 42 | 1250 |
| 160 | 189 | 42 | 1750 |
| 250 | 270 | 42 | 2350 |
| 400 | 387 | 42 | 3250 |
| 630 | 540 | 45 | 4600 |

* 1. **Značení**
     + 1. **Značení fází**

Ve směru pohledu na NN stranu, NN fázové označení je zleva doprava:

2W – 2V – 2U – 2N

Ve směru pohledu na NN stranu, VN fázové označení je zleva doprava:

1W - 1V – 1U

Fázové označení musí být čitelné, umístěné na víku. Může být vyvýšeno, vyraženo nebo přinýtováno. Nálepky nejsou povoleny.

* + - 1. **Výrobní štítek**

Údaje na výrobním štítku musí být v českém jazyce a musí odpovídat ČSN EN 60076-1. Štítek musí být odolný okolním podmínkám a musí být odolný vůči UV záření. Technika popisu na štítku musí být odolná vůči teplotě na povrchu transformátoru. Musí být možné přemístit výrobní štítek. Upevnění nesmí poškodit povrch.

Výrobní štítek musí obsahovat následující údaje jako minimum:

* výrobce a místo výroby
* výrobní číslo
* rok výroby
* skupinu zapojení
* technologii nátěru
* nepřítomnost PCB podle ČSN EN 12766
* typ a výrobce oleje
* teplotu, při které transformátor je bez tlaku (označení teploty nebo graf teploty v závislosti na objemu oleje)
* indikace přepínače odboček. Musí být jednoznačně přiřazeno přepínači odboček

(1 pro -5%, 2 pro -2,5%, 3 pro 0%, 4 pro +2,5%, 5 pro +5%)

* hmotnost oleje
* celkovou hmotnost
* materiály vinutí VN a NN (příklad: AL / AL nebo Cu / AL, atd.)
* hladina akustického výkonu
* jmenovité napětí
* jmenovitá zkušební napětí NN a VN (třída izolace)
* jmenovitý výkon a jmenovité proudy
* napětí nakrátko
* jmenovitý kmitočet
* druh chlazení
* číslo výrobní normy
  + - 1. **Další značení**

Výrobní číslo o minimálním rozměru číslic (výška 60 mm a šířka 40 mm) uvedené černou barvou na žebrování nádoby, na úzké straně. Štítky s výstražným bleskem černé barvy ve žlutém trojúhelníku umístěné na sousedních stranách nádoby, viz. obr. č.10.

1. **Schválení a zkoušky**

Zkoušky musí být provedeny dle platných norem, pokud nejsou dohodnuty odlišné předpisy.

* 1. **Prohlášení o shodě**

Je požadováno.

* 1. **Typové zkoušky**

Je nutné dodat typové testy k nabízeným transformátorům.

Zkoušky musí být provedené v nezávislé zkušebně certifikované dle předpisů EU.

Typové zkoušky musí být provedeny v souladu s ČSN EN 60076-1 (kapitola 11) a norem navazujících.

Tlakové zkoušky - střídavé působení tlaku na nádobu

Transformátory jsou hermeticky uzavřené, s olejovou náplní s pružnými stěnami z vlnitého plechu. Namáhání vlnité stěny pod tlakem a přetlakem je definováno v normě ČSN EN 50464-4. Na prototypu musí být prokázáno namáhání střídavým přetlakem a podtlakem minimálně při 2000 cyklech a době trvání jednoho cyklu po dobu 1 minuty. Změna objemu nádoby nebo chladicího žebra nesmí překročit 2% po zkoušce.

Zkouška stárnutí

Musí být také provedena a doložena zkouška solnou mlhou v souladu s ČSN ISO 9227. Test nátěrového systému musí být proveden podle ČSN EN ISO 12944-6.

Zkoušky:

* měření oteplení podle ČSN EN 60076-2 a ČSN IEC 60076-7, včetně zjišťování provozního tlaku a teploty
* kusová zkouška před zkratovou zkouškou
* měření hlučnosti podle normy ČSN EN 60076-10; důkaz akustického výkonu v dB (A). Měření akustického výkonu musí být provedeno na šesti místech rovnoměrně rozmístěných kolem transformátoru. Vzdálenost k povrchu je 0,3 metrů. Zvolený měřící postup musí být uvedeno ve zprávě o zkoušce. Hodnocena hladina akustického výkonu musí být prokázána v souladu s tabulkou ztrát
* Zkratová zkouška podle ČSN EN 60076-5.

Max. odchylka reaktance nakrátko při zkratové zkoušce v závislosti na tvaru a struktuře vinutí

<2%:

koncentrický kruhový: - VN a NN drátové vinutí

- VN vinutí drátem a NN vinutí páskou nebo folií

nekoncentricky kruhový: - VN NN drátové vinutí

<4%:

Není koncentricky kruhový: - VN vinutí cívky a NN pás vinutí

* impulzní výdržné zkušební napětí podle ČSN EN 60076-3 a ČSN EN 60076-4
  1. **Zkoušky přejímací**

Objednatel je oprávněn kdykoliv provést přejímací zkoušky ve výrobním závodě po objednání zboží.

Množství transformátorů, které mají být testovány, může pokrýt 10% dodávky.

Přejímací zkoušky:

* kusová zkouška podle ČSN EN 60067-1
* měření hlučnosti podle ČSN EN 60076-10
* napěťové výdržné zkoušky podle ČSN EN 60076-4
* měření tloušťky lakové vrstvy
* demontáž a kontrola sestavy jádra a cívky
* měření částečných výbojů podle ČSN EN 60076-3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka trvání zkoušky  [min] | Testovací napětí | Odpovídající úroveň pro Um=25 kV | Částečné výboje  [pC] |
| 5 | 1.1 x Um | 27,5 | < 100 |
| 5 | 1.3 x Um | 32,5 | < 300 |
| Délka trvání zkoušky dle ČSN EN 60076-3 | U1=2 x Ur | 44 | Test |
| 5 | 1.3 x Um | 32,5 | < 300 |
| 5 | 1.1 x Um | 27,5 | < 100 |

* 1. **Kusové zkoušky**

Zkušební postupy jsou popsány v ČSN EN 60076-1.

1. **Dokumentace**

Všechny podklady, dokumenty a popisy musí být v českém jazyce. Překlady musí být předány spolu s původním textem.

Kopie z Typových protokolů musí být v českém nebo slovenském jazyce. Připouští se kopie protokolů v anglickém jazyce, ale musí být přeloženy části dokumentu, z kterých je jasně patrné, o jakou zkoušku jde, dle jakých norem byla vykonána a s jakým výsledkem zkouška proběhla (překlad částí protokolů s grafy, tabulkami atd. není vyžadován).

Dokumentace před první dodávkou

Pro každou dodávku (konstrukční typ) musí být předloženy k odsouhlasení závazné výkresy s vnějšími a skrytými rozměry.

Dále musí být před první dodávkou předložen k odsouhlasení vzor výrobního štítku daného konstrukčního typu v českém jazyce.

Ke každému typu je nutné doložit vyplněný Protokol odpovídající ČSN EN 60076-10, na kterém musí být uvedeny následující údaje (pokud je to nutné, na druhý list papíru):

* + typ VN průchodek
  + elektrická pevnost (průrazné napětí) oleje
  + hmotnost hliníku (mědi)
  + teplota, při které je v transformátoru vyrovnaný tlak
  + výrobce použitého izolačního oleje, obsah PCB a obsahu chloru v izolačním oleji, s následující poznámkou: "použitý izolační olej odpovídá ČSN EN 60296"
  + garantovaný nebo změřený akustický výkon
  + návod v českém jazyce

1. **Balení a doprava**

Dodavatel stanoví podmínky pro přepravu, manipulaci a skladování v příloze 5 této smlouvy.

Balení výrobků musí být provedeno tak, aby se zamezilo poškození při přepravě.

Účastník garantuje použití pouze vratných obalů a upevňovacího materiálu (např. ploché Euro palety, atd.).

Transformátory musí být dodávány kompletně vybavené dle objednávky. Doprava se provádí na dřevěných trámcích (hranolech) namontovaných v příčném směru v U profilu podvozku. Trámky musí být připevněny pomocí nerezového materiálu. Odchylky od uvedeného způsobu dopravy musí být dohodnuty předem s odběratelem.

Musí být zajištěno vhodné zabezpečení nákladu během přepravy.

S každým transformátorem se dodá Zkušební protokol v souladu s normou ČSN EN 60076-1. Zkušební protokol uchycený na příslušném transformátoru musí být v balení odolném proti povětrnostním vlivům.