Příloha 2

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Část A – Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN

- Popis předmětu

Technická specifikace je platná pro dodávku ocelových součástí výzbroje venkovních vedení el. distribuční soustavy. Je popsáno technické řešení konzol VN a jejich doplňkové výstroje sloužící k podpoře jednoduchého vedení (konzoly Pařát, Čtyřvodič, rovinné AlFe, rovinné JIV) nebo dvojitého vedení (konzoly Šestivodič) do 45 kV s holými vodiči pomocí podpěrných či závěsných izolátorů, včetně žebříků provozních pro výstup na podpěrné body. Ocelové konstrukce konzol jsou montovány na podpěrné body s betonovými nebo dřevěnými sloupy.

Schématické nákresy použitého označení umístění konstrukcí:

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Všechny uvedené normy a předpisy včetně specifikace jsou uvažovány v poslední platné edici.

Nabízené ocelové součásti musí splňovat požadavky veškerých relevantních norem, předpisů, nařízení a zákonů platných v ČR, i když nejsou výslovně uvedeny v tomto technickém listu, pokud není v tomto technickém listu výslovně stanoveno jinak.

| ČSN EN ISO 1461 | Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody |
| --- | --- |
| ČSN EN ISO 3613 | Kovové a jiné anorganické povlaky- Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník- zinek- Metody zkoušení |
| ČSN EN ISO 3834-2 | Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů- Část 2: Vyšší požadavky na jakost |
| ČSN EN ISO 5817 | Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality |
| ČSN EN ISO 8501-1 | Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků |
| ČSN EN ISO 8501-3 | Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami |
| ČSN EN ISO 9001 | Systémy managementu kvality |
| ČSN EN ISO 9606-1 | Zkoušky svářečů- Tavné svařování- Část 1: Oceli |
| ČSN EN ISO 13920 | Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha |
| ČSN EN ISO 14001 | Systém environmentálního managementu |
| ČSN ISO 2768 | Všeobecné tolerance |
| ČSN ISO 45001 | Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití |
| ČSN EN 1090-1 + A1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkovích konstrukcí- část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců |
| ČSN EN 1090-2 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkovích konstrukcí- část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce |
| ČSN EN 1993-1-1 | Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby |
| ČSN EN 10027-1 | Systémy označování ocelí- část 1 : Stavba značek ocelí |
| ČSN EN 10025-1 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí- část 1: Všeobecné technické dodací podmínky |
| ČSN EN 10025-2 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí- část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli |
| ČSN EN 50341-1 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace |
| ČSN EN 60652 | Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení |
| ČSN 73 2030 | Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí |
| PNE 33 0000-2 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy |
| PNE 33 3301 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV vč. |
| PNE 34 8210 | Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV |
| PNE 34 8220 | Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV |
| PNE 34 8601 | Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kV |

  - Ostatní požadavky

Dodavatel odpovídá za konečný výrobek včetně jeho jednotlivých dílů a dílů včetně prací zajištěných subdodávkou.

- Upřesňující požadavky

  - Charakteristika pracovního prostředí

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení jsou popsány v PNE 33 0000-2. Prvky uvedené v této specifikaci jsou umístěny ve venkovním prostoru „VI“ a přímo vystaveny venkovnímu klimatu.

  - Parametry sítě VN

| Jmenovité napětí sítě | 12,7/22 kV |
| --- | --- |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV |
| Počet fází | 3 |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka, nebo odporník) |

  - Parametry konstrukcí

    - Konstrukce

Konstrukce budou zhotoveny z vhodných ocelových materiálů, které zaručí trvale jejich mechanickou pevnost a tvarovou stálost po celou dobu živostnosti. Na konstrukce bude použita minimálně ocel S235 podle ČSN EN 10027-1.

Součásti budou svařeny podle ČSN EN ISO 3834-2 metodou 135 obloukovým svařováním tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG svařování), sváry úrovně kvality C dle ČSN EN ISO 5817.

Hrany ploch i otvory budou odjehleny. Dosedací plochy pro roubíky, šrouby, svorníky atd. musí být upraveny tak, aby vzájemné dosednutí bylo rovné a spolehlivé. V ohybech nesmí být materiál narušen.

Všechny ocelové součásti budou mít ochranu proti korozi žárově naneseným zinkovým ochranným povlakem o minimální průměrné tloušťce vztažené k tloušťce materiálu dle ČSN EN ISO 1461, odolávající korozi během přepravy, skladování a provozu. Součásti je třeba zhotovit s ohledem na technologické postupy žárového zinkování (s konstrukčními otvory umožňujícími protékání zinku v průběhu zinkování).

    - Spojovací materiál

Pro nosné a kotevní konstrukce se musí použít konstrukční šrouby větší než M12 s minimální pevností 8.8 podle ČSN EN ISO 898-1, požadované rozměry spojovacího materiálu mohou být dále upřesněny v konkrétní specifikaci výrobku. Veškerý spojovací materiál je proveden se zinkovou galvanickou antikorozní ochrannou vrstvou, podle ČSN ISO 4520, s minimální vrstvou 8 µm.

Všechny šroubové spoje pod maticemi i hlavami šroubů, musí obsahovat podložku pro zachování neporušené povrchové ochranné vrstvy ocelové součásti při dotahování šroubového spoje.

    - Další požadavky

V dolní části konzol je přivařen zemnící pásek pro připojení k zemnící soustavě. Na zemnící pásek musí být možné připojit pásek FeZn 30/4 pomocí svorky SR02.

Konstrukce konzol pro betonové sloupy, kromě konzol rovinných pro AlFe, musí zamezit padání plastové krycí hlavice z čepu sloupu, poškozování hlavice a krycí vrstvy betonu.

Parametry konzol musí splňovat podmínky pro zatížení dle platných norem ČSN a PNE na stavbu vedení, pro nosné a rohové podpěrné body při použití holých vodičů až do průřezu 110/22 AlFe včetně. Konce ramen konzol nosných budou vyztužením uvnitř přizpůsobeny k upevnění podpěrných izolátorů utahovacím momentem min. 180 Nm, kromě konců ramen předurčených pro zasunutí kotevních adaptérů (Pařát na sloupy dřevěné). Ostatní otevřené části konstrukcí musejí být zajištěny proti zahnízdění ptactva.

U konzol, kde je v základní konfiguraci umožněna montáž závěsných kotevních izolátorových řetězců (konzoly rohové, koncové), je ve výkresové části okótována vnitřní rozteč mezi kotevními příložkami pro správnou volbu výšky kotevního praporce (závěsného kloubu).

U konzol uvedená požadovaná dovolená zatížení musí splnit každé z ramen konzoly.

Třída provedení výrobků bude EXC2 dle ČSN EN 1993-1-1 pro zatížení statické dle PNE 33 3301. Tolerance mezních odchylek bude dle ČSN EN ISO 13920 v toleranční třídě CG nebo dle ČSN ISO 2768-1 ve stupni „v“.

Výkresy jednotlivých výrobků nejsou v měřítku. Uvedené rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak.

Další požadované parametry jsou vypsány u jednotlivých výrobků v níže uvedených podrobných specifikacích tohoto dokumentu.

  - Značení

Každá součást vyrobená podle technické dokumentace bude označena typem. Typové označení daného výrobce musí být jednoznačné a nezáměnné, aby nedošlo k záměně a tím k použití součástí s nevhodnou pevností, nebo nevhodnými rozměrovými parametry.

Značení musí být provedeno trvanlivým samolepícím štítkem, dobře čitelným a viditelným, určeným do venkovního prostředí. Štítek musí obsahovat minimálně tyto údaje:

-	Jméno, nebo obchodní značku dodavatele.

-	Typové označení součásti (v souladu s platným katalogem dodavatele).

-	Údaj, podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby.

  - Bezpečnost práce

Provedení konzol bude splňovat požadavky na bezpečnost práce při pracích ve výškách. Dle ustanovení nařízení vlády 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v horní části konzol bude stanoveno vhodné kotevní místo pro upevnění záchytného prvku bezpečnostního postroje pracovníka při práci ve výšce, s minimální statickou silou 1,8 kN proti pádu z výšky. Část pro odložení vodiče bude odolávat statické síle minimálně 7 kN.

U rovinných konzol je kotevním místem samotná konstrukce konzoly.

Pokud samotná konstrukce konzoly, s trojúhelníkovým uspořádáním vodičů, neumožňuje bezpečný výstup na prostřední nosné rameno, bude výstup během montáže a údržby zařízení umožněn pomocí montážní stupačky, která není předmětem nákupu. Vytvořený technologický otvor pro zasunutí montážní stupačky musí být takový, aby do něho bylo možno zasunout profil o vnějším rozměru 80x40 mm (po směru vedení x kolmo na vedení = v ose konzoly).

- Schválení a zkoušky, protokoly ze zkoušek

Odběratel si vyhrazuje právo na ověření vybraných požadovaných hodnot (parametrů) v laboratoři výrobce, nebo provedení zkoušek v akreditované zkušebně, nebo jím pověřenými osobami při dodržení technických podmínek. V případě, že zařízení nebude mít odpovídající parametry, budou náklady na zajištění zkoušek hrazeny účastníkem.

  - Prohlášení o vlastnostech

Je požadováno.

  - Zkoušky typové

Dodavatel je povinen předložit před podpisem smlouvy, u stěžejních konstrukcí dle podrobných specifikací níže, protokol o provedené typové zkoušce se zatížením dle PNE 33 3301. Protokoly zkoušek zbývajících konstrukcí budou předloženy následně na základě žádosti odběratele. Zkoušky lze provést jednou z následujících možností.

- Statickým výpočtem dle ČSN EN 50341-1 autorizovanou osobou, doloženým společně s osvědčením o autorizaci této osoby.

- Experimentální zkouškou dle ČSN 73 2030 nebo dle ČSN EN 60652, provedenou v akreditované laboratoři, doloženou protokolem společně s osvědčením o akreditaci.

  - Zkoušky výběrové

Nejsou požadovány.

  - Zkoušky kusové

Nejsou požadovány.

  - Kontrola kvality

Účastník musí doložit certifikát o integrovaném systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, který garantuje neměnné vlastnosti výrobku, které jsou požadovány odběratelem.

- Dokumentace

Všechny podklady, dokumenty, protokoly musí být v českém nebo slovenském jazyce (s výjimkou technických výrazů). K dokumentaci v cizím jazyce bude doložen doslovný úředně ověřený překlad v jazyce českém.

Dokumenty (certifikáty, zkoušky, posudky, stanoviska, …) budou vystaveny na účastníka.

Účastník v nabídce uvede do tabulek k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

  - Montážní předpis

Účastník doloží zadavateli návod na montáž nabízeného zboží, není-li montáž z výrobní dokumentace zřejmá, nebo vyžaduje-li dodržení předepsaných podmínek (utahovací moment atd.). Součástí návodu musí být i požadavky na nářadí nutné pro montáž.

  - Provozní předpis

Účastník předloží zadavateli návod pro provozování, údržbu a skladování nabízeného zařízení k dosažení životnosti zařízení požadované zadavatelem.

  - Výkresy

Účastník předloží zadavateli technickou dokumentaci obsahující výkresy s vyznačením základních rozměrů součástí, jejich toleranci. Zvláštní ohled se musí brát na ty rozměry, které podmiňují zaměnitelnost součástí a správnost sestavení.

U složených konstrukcí a sestav předloží účastník výkresovou dokumentaci ve 3D provedení, ze které bude zřejmý detail určující správnost montáže.

Výkresová dokumentace bude ve formátu „dwg“ a „pdf“.

  - Katalogové listy nebo prospekty

Účastník přiloží k nabídce katalog, nebo prospekt, obsahující základní vlastnosti nabízených ocelových konstrukcí.

  - Další technická dokumentace

Účastník se zavazuje poskytovat podklady pro tvorbu Technických norem společnosti EG.D, a. s. (TNS).

- Balení a doprava

  - Balení

Ocelové součásti budou volně ložené, na paletách, v boxech, nebo jiných vhodných nevratných obalech. Spojovací materiál je připevněn na jednotlivých dílech konstrukce, případně je v upevněném společném obalu s podrobným kusovníkem.

Popis výrobku na balení musí být, podle ustanovení o Informační povinnosti ze zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v češtině.

Účastník doloží dokument prokazující způsob plnění ustanovení zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.) týkající se zpětného odběru a využití odpadu z obalů (§ 10 a 12) – platí v případě, kdy jsou součástí dodávky obalové materiály.

Obaly musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.

  - Doprava

Doprava ocelových součástí musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k poškození ocelových součástí jak z hlediska tvaru, tak i povrchové úpravy. Přeprava je realizována dle požadavků odběratele, nebo zhotovitele (montážní firma). Dodací adresa je zahrnuta v objednávce, nebo bude upřesněna zhotovitelem (montážní firma). Adresáti (odběratel, nebo zhotovitel) musí být informováni o plánované dodávce včas a to nejméně 3 pracovní dny před dohodnutým termínem dodání, aby bylo umožněno přesné a včasné převzetí. Vykládka na místě určení je prováděna objednatelem, nebo zhotovitelem (montážní firma).

- Vztahy k ekologii

  - Ochrana ptactva

Konzoly musí být navrženy tak, aby svou konstrukcí, nebo přídavnou konstrukcí, snižovaly riziko úrazu elektrickým proudem velkých dravců a drobných ptáků, usedajících na elektrické zařízení, na co nejnižší míru.

Účastník je povinný u zadavatelem vybraných konstrukcí předložit kladné odborné stanovisko na prokazatelnou bezpečnost vůči živočichům, speciálně vůči volně žijícím ptákům, vystavené Agenturou ochrany přírody a krajiny v ČR (AOPK), která je v této věci pověřena Ministerstvem životního prostředí ČR. Stanovisko AOPK bude vystavené na výrobce konkrétní konstrukce, u které je stanovisko požadováno. Pakliže účastník zastupuje výrobce konstrukce, na které se podílí další poddodavatel, předloží účastník stanovisko AOPK vystavené na výrobce zastřešujícího výrobu konkrétní konstrukce.

Poptávaná je vždy pouze sestava konzoly v takovém složení, jak je definováno v níže uvedených podrobných specifikacích tohoto dokumentu.

  - Způsob likvidace zařízení a obalů

Účastník v nabídce doloží možnost recyklace použitých materiálů nebo údaje o způsobu jejich likvidace, včetně odkazu na příslušné platné právní předpisy. Zároveň účastník uvede u každého použitého materiálu i výrobku jako celku jejich zařazení v kategorii a s katalogovým číslem podle Přílohy k Vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

- Záruční doba

Požadováno minimálně 60 měsíců ode dne umístění zařízení do skladu objednatele, nebo zhotovitele (montážní firma).

- Životnost

Uvažovaná návrhová životnost je minimálně 45 let při zachování požadovaných technických parametrů.

- Specifikace jednotlivých výrobků

  - Specifikace konzol Pařát na betonové sloupy- jednoduché vedení

Uspořádání vodičů trojúhelníkové.

Konzoly nosné s kotevním místem BOZP umístěným v horní části středního ramene, přizpůsobeném k odložení vyregulovaného vodiče při montáži.

Střední rameno umožňující montáž bočního nosníku s rozměry objímky pro upnutí 102x42 mm (ze strany bočních ramen x ze strany po směru vedení).

    - Konzola Pařát nosná na jednoduchý betonový sloup

| Název položky | Konzola Pařát JB-N 9kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze středního nosného ramene, ke kterému jsou přivařena boční ramena zakončená plochými deskami. V místě styku bočných ramen se středovým jsou vytvořeny šikmé nášlapné plochy. Na každé rameno lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrný izolátor, nebo praporce dle tohoto dokumentu pro bezpečnostní závěs s podpěrnými izolátory. Konstrukce bočních ramen musí zabránit usednutí ptactvu. Na středním rameni uprostřed jsou přivařeny držáky pro montážní stupačku a v horní části kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části jednoho bočního ramena bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 90x90 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážní kladky při rozvinování vodičů. Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníků M16 nad hlavou sloupu a objímky v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, objímka, která se skládá ze dvou pasů vyztužených v ohybu na jejich koncích a spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102487 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát rohová na jednoduchý betonový sloup

| Název položky | Konzola Pařát JB-R 28kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze středního nosného ramene, ke kterému jsou přivařena boční ramena. V místě styku bočných ramen se středovým jsou vytvořeny horizontální nášlapné plochy. Boční ramena jsou dále spojena se středovým ramenem vzpěrami, které vyztužují konstrukci konzoly a zabraňují dosedání ptactva na boční ramena. Na konci každého ramene jsou navařeny příložky pro montáž kotevního závěsu. Na horním konci středního ramena lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrný izolátor. V horní části je kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části jednoho bočního ramena bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100x100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážního přípravku pro jednostranné kotvení vodičů. Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U, včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000158 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 4,5 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 9,3 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát koncová na jednoduchý betonový sloup, stavitelná konstrukce

| Název položky | Konzola Pařát JB-K 40kN ST |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z horní třmenové objímky a bočních ramen. Horní objímka se montuje na hlavu betonového sloupu. Skládá se ze dvou kotevních segmentů, dvou rozpěr svorníků, dvou svorníků M20 tvaru otevřeného „U“ a nosníku podpěrného izolátoru, včetně spojovacího materiálu pro upevnění nosníku k objímce. Objímka je určena pro montáž kotevních závěsů hlavního i odbočného vedení a pro montáž podpěrného izolátoru. Boční ramena se montují na betonový sloup ve vzdálenosti od horní objímky podle požadovaného rozpětí trojúhelníkového uspořádání fází vedení. Konstrukce bočních ramen musí zabránit usednutí ptactvu. Skládají se ze dvou ramen, které jsou namontovány proti sobě pomocí třmenových objímek - dvou kotevních segmentů a dvou svorníků M20 tvaru otevřeného „U“. Na konci ramen jsou umístěny kotevní příložky pro montáž kotevních závěsů, ve středové části lze namontovat podpěrné izolátory. Ve střední části bočních ramen jsou mezi rameny a sloupem vytvořeny horizontální nášlapné plochy. Třmenové objímky zajišťují upevnění bočních ramen na sloup až do průměru 300 mm. Horní třmenová objímka je určena jako kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Na segmentu horní třmenové objímky (bokem vedení) a na dolním konci obou bočních ramen konzoly bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100x100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážního přípravku pro jednostranné kotvení vodičů. Součástí dodávky je konzola (horní díl, boční ramena), včetně všech stavitelných třmenových objímek a ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000159 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 13,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 13,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 9,3 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit na vyžádání |

    - Konzola Pařát nosná na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Pařát DBW-N 9kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze středního nosného ramene, ke kterému jsou přivařena boční ramena zakončená plochými deskami. V místě styku bočných ramen se středovým jsou vytvořeny šikmé nášlapné plochy. Na každé rameno lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrný izolátor, nebo praporce dle tohoto dokumentu pro bezpečnostní závěs s podpěrnými izolátory. Konstrukce bočních ramen musí zabránit usednutí ptactvu. Na středním rameni uprostřed jsou přivařeny držáky pro montážní stupačku a v horní části kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části jednoho bočního ramena bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 90x90 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážní kladky při rozvinování vodičů. Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníků M16 nad hlavou sloupu a objímky v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, objímka, která se skládá ze dvou pasů vyztužených v ohybu na jejich koncích a spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe po směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102488 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát rohová na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Pařát DBW-R 28kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze středního nosného ramene, ke kterému jsou přivařena boční ramena. V místě styku bočných ramen se středovým jsou vytvořeny horizontální nášlapné plochy. Boční ramena jsou dále spojena se středovým ramenem vzpěrami, které vyztužují konstrukci konzoly a zabraňují dosedání ptactva na boční ramena. Na konci každého ramena jsou navařeny příložky pro montáž kotevního závěsu. Na horním konci středního ramena lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrný izolátor. V horní části je kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části jednoho bočního ramena bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100x100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážního přípravku pro jednostranné kotvení vodičů. Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U, včetně ostatního spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102489 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 4,5 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 9,3 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát koncová na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Pařát DBW-K 28kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze středního nosného ramene, ke kterému jsou přivařena boční ramena. V místě styku bočných ramen se středovým jsou vytvořeny horizontální nášlapné plochy. Boční ramena jsou dále spojena se středovým ramenem vzpěrami, které vyztužují konstrukci konzoly a zabraňují dosedání ptactva na boční ramena. Na konci každého ramena jsou navařeny příložky pro montáž kotevního závěsu. Na horním konci středního ramene lze pomocí spojovacího materiálu namontovat podpěrný izolátor. V horní části je kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Horní i boční ramena jsou vyztužena vzpěrami výztužného kříže. V dolní části jednoho bočního ramene bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100x100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážního přípravku pro jednostranné kotvení vodičů. Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Segmenty třmenové objímky mají navařeny příložky pro montáž výztužného kříže. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U, včetně ostatního spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102490 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 9,3 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 9,3 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát koncová na dvojitý betonový sloup DBW, stavitelná konstrukce

| Název položky | Konzola Pařát DBW-K 40kN ST |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z horní třmenové objímky a bočních ramen. Horní objímka se montuje na hlavu betonového sloupu. Skládá se ze dvou kotevních segmentů, dvou rozpěr svorníků, dvou svorníků M20 tvaru otevřeného „U“ a nosníku podpěrného izolátoru včetně spojovacího materiálu pro upevnění nosníku k objímce. Na objímku lze namontovat kotevní závěsy hlavního i odbočného vedení a na vrchol objímky podpěrný izolátor. Boční ramena se montují na betonový sloup ve vzdálenosti od horní objímky podle požadovaného rozpětí trojúhelníkového uspořádání fází vedení. Konstrukce bočních ramen musí zabránit usednutí ptactvu. Skládají se ze dvou ramen, které jsou namontovány proti sobě pomocí třmenových objímek - dvou kotevních segmentů a dvou svorníků M20 tvaru otevřeného „U“. Na konci ramen jsou umístěny kotevní příložky pro montáž kotevních závěsů, ve středové části lze namontovat podpěrné izolátory. Ve střední části bočních ramen jsou mezi rameny a sloupem vytvořeny horizontální nášlapné plochy. Třmenové objímky zajišťují upevnění bočních ramen na sloup až do průměru 300 mm. Na horní třmenové objímce je určeno kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Na segmentu horní třmenové objímky (bokem vedení) a na dolním konci bočního ramene konzoly bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100x100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážního přípravku pro jednostranné kotvení vodičů. Součástí dodávky je konzola (horní díl, boční ramena), včetně všech stavitelných třmenových objímek a ostatního spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000160 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 13,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 13,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 9,3 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit na vyžádání |

    - Konzola Pařát rohová na jednoduchý, nebo dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Pařát JB/DBW-R 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního nosného ramene vyrobeného z profilu 100x100 mm s přivařenými čepy, na které jsou nasunuta boční ramena. Boční ramena jsou s čepy spojena šrouby M16x140. Na konci každého ramene jsou přišroubovány závěsné třmeny M16 pro montáž rohových závěsů s jednoduchým závěsným izolátorem. V horní části středního ramene je určeno kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části středního ramene bude připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). V dolní části středního ramene jsou ve stěně, která nedosedá na sloup, dva otvory o průměru 18 mm. Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí dvou kusů objímek dle tohoto dokumentu a spojovacího materiálu dle průměru a typu betonového sloupu. Součástí dodávky je konzola, 3x závěsný třmen, včetně ostatního spojovacího materiálu. Objímky nejsou součástí dodávky. Konzola je určena pro montáž na jednoduchý, nebo dvojitý betonový sloup v uspořádání vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100210 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 4,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit na vyžádání |

  - Specifikace konzol Pařát na dřevené sloupy- jednoduché vedení

    - Konzola Pařát nosná na jednoduchý dřevěný sloup

| Název položky | Konzola Pařát DS-J-N 6kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z horního středního dílu a dvou bočních ramen. Poloměr ohybu všech styčných ploch částí konzol a přítlačných podložek se sloupem musí zajišťovat sevření sloupu po jejich celé ploše. Konzola je určena pro montáž podpěrných izolátorů. Na dřevěné sloupy se konzola upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěném sloupu. Horní část konzoly je určena jako kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části horního dílu i bočních ramen musí být připravena místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na obou dolních ramenech je v dolní části přivařen profil U80x40x4 pro montáž dosedací tyče. V nosných profilech bočních ramen s rozměry 100x100 mm jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážní kladky při rozvinování vodičů. Součástí dodávky je konzola a svorníky včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101842 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 3,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát nosná – kotevní na dřevěné sloupy U

| Název položky | Konzola Pařát DS-U 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z horního středního dílu a dvou bočních ramen. Poloměr ohybu všech styčných ploch částí konzol a přítlačných podložek se sloupem musí zajišťovat sevření sloupu po jejich celé ploše. Horní díl musí být univerzální tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů U na patkách i zapuštěných do země. Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí konzoly jsou dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupů. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro použití jako nosná, nebo kotevní. Standardně je připravena pro montáž podpěrných izolátorů. V případě potřeby lze do konců ramen a středního dílu vsunout kotevní adaptér dle tohoto dokumentu, na který lze montovat kotevní izolátory. V horní části konzoly je určeno kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části horního dílu i bočních ramen musí být připraveny místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na obou dolních ramenech je v dolní části přivařen profil U80x40x4 pro montáž dosedací tyče. V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100x100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážní kladky při rozvinování vodičů. Součástí dodávky je konzola, středové rozpěry a svorníky včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102515 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát nosná – kotevní na dřevěné sloupy A

| Název položky | Konzola Pařát DS-A 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z horního středního dílu a dvou bočních ramen. Poloměr ohybu všech styčných ploch částí konzol a přítlačných podložek se sloupem musí zajišťovat sevření sloupu po jejich celé ploše. Horní díl musí být univerzální tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů A na patkách i zapuštěných do země. Na dřevěné sloupy se konzola upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí konzoly jsou dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupů. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro použití jako nosná, nebo kotevní. Standardně je připravena pro montáž podpěrných izolátorů. V případě potřeby lze do konců ramen a středního dílu vsunout kotevní adaptér dle tohoto dokumentu, na který lze montovat kotevní izolátory. V horní části konzoly je určeno kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části horního dílu i bočních ramen musí být připraveny místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na obou dolních ramenech je v dolní části přivařen profil U80x40x4 pro montáž dosedací tyče. V nosných profilech bočních ramen, které mají rozměry 100 x 100 mm, jsou v ose horizontálně otvory o průměru 22 mm pro upevnění montážní kladky při rozvinování vodičů. Součástí dodávky je konzola, středové rozpěry a svorníky včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102506 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) s VPA min. | [kN] | 4,0 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) s KA min. | [kN] | 5,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Pařát kotevní výztužná na dřevěné sloupy A

| Název položky | Konzola Pařát DS-A-K 20kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze středního nosného ramene, na kterém jsou přivařeny dvě boční ramena a prvky k upevnění konzoly na dřevěné sloupy. Tyto prvky musí být univerzální tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů A na patkách i zapuštěných do země. Na dřevěné sloupy se konzola upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí konzoly jsou dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny a průměry délky sloupů. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konce ramen umožňují montáž kotevních závěsů do navařených kotevních příložek a podpěrných izolátorů pro upevnění šablon vodičů vedených nad rameny. V horní části konzoly je určeno kotevní místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Součástí dodávky je konzola, středové rozpěry a svorníky včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102516 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

  - Specifikace konzol Čtyřvodič na betonové sloupy- jednoduché vedení

Uspořádání vodičů v pravidelném lichoběžníku.

Konzoly pro jednoduché venkovní vedení VN s vodiči AlFe, se samonosným dielektrických optickým kabelem (SDOK) na jednom ze spodních ramen. Ramena z profilu 100x100 mm.

Součástí dodávky každé konzoly rovněž plastová trojúhelníková zábrana proti dosedání ptactva.

    - Konzola Čtyřvodič nosná na jednoduchý betonový sloup JB

| Název položky | Konzola Čtyřvodič VN+SDOK JB-N 12kN |
| --- | --- |
| Konzola je složena ze dvou stejných zrcadlově montovaných svařenců, dvou složených třmenových objímek se svorníky M20 tvaru otevřeného U, svorníku M20, matic, podložek. Každý svařenec je složen ze spodního ramena podepřeného výztuhou, horního ramena, středového žebříku, kotevního místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka a přípojného místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Volné vodorovné konce spodních ramen obsahují sadu otvorů, umožňujících jak montáž podpěrných izolátorů typu VPA pro holé vodiče, tak i závěsného třmenu pro nosnou svorku samonosného optického kabelu. V šikmé části spodních ramen jsou horizontálně umístěné otvory pro montáž podpěrných izolátorů podpírajících šablony v případě odbočení linky VN. Volné vodorovné konce horních ramen obsahují pouze otvory pro podpěrný izolátor, není umožněna montáž samonosného optického kabelu. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037248 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Čtyřvodič nosná na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Čtyřvodič VN+SDOK DBW-N 12kN |
| --- | --- |
| Konzola je složena ze dvou stejných zrcadlově montovaných svařenců, dvou složených třmenových objímek se svorníky M20 tvaru otevřeného U, svorníku M20, matic, podložek. Každý svařenec je složen ze spodního ramena podepřeného výztuhou, horního ramena, středového žebříku, kotevního místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka a přípojného místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Volné vodorovné konce spodních ramen obsahují sadu otvorů, umožňujících jak montáž podpěrných izolátorů typu VPA pro holé vodiče, tak i závěsného třmenu pro nosnou svorku samonosného optického kabelu. V šikmé části spodních ramen jsou horizontálně umístěné otvory pro montáž podpěrných izolátorů podpírajících šablony v případě odbočení linky VN. Volné vodorovné konce horních ramen obsahují pouze otvory pro podpěrný izolátor, není umožněna montáž samonosného optického kabelu. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037249 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Čtyřvodič rohová na jednoduchý betonový sloup JB

| Název položky | Konzola Čtyřvodič VN+SDOK JB-R 20kN |
| --- | --- |
| Konzola je složena ze dvou stejných zrcadlově montovaných svařenců, dvou složených třmenových objímek se svorníky M20 tvaru otevřeného U, svorníku M20, matic, podložek. Každý svařenec je složen ze spodního ramena podepřeného výztuhou, horního ramena, středového žebříku, kotevního místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka a přípojného místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola obsahuje výztuhu horních ramen a tím umožňuje zvýšené dovolené zatížení kolmo na směr vedení v součtu všech ramen 20 kN. Volné vodorovné konce spodních i horních ramen mají navařené kotevní příložky, umožňující montáž kotevních izolátorových závěsů pro holé vodiče, tak i kotevního řetězce pro SDOK. Současně obsahují otvory pro podpěrné izolátory nesoucí šablony propojující navazující kotevní úseky vodičů VN. V šikmé části spodních ramen jsou horizontálně umístěné otvory pro montáž podpěrných izolátorů podpírajících šablony v případě odbočení linky VN. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037250 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Čtyřvodič rohová na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Čtyřvodič VN+SDOK DBW-R 20kN |
| --- | --- |
| Konzola je složena ze dvou stejných zrcadlově montovaných svařenců, dvou složených třmenových objímek se svorníky M20 tvaru otevřeného U, svorníku M20, matic, podložek. Každý svařenec je složen ze spodního ramena podepřeného výztuhou, horního ramena, středového žebříku, kotevního místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka a přípojného místa pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola obsahuje výztuhu horních ramen a tím umožňuje zvýšené dovolené zatížení kolmo na směr vedení v součtu všech ramen 20 kN. Volné vodorovné konce spodních i horních ramen mají navařené kotevní příložky, umožňující montáž kotevních izolátorových závěsů pro holé vodiče, tak i kotevního řetězce pro SDOK. Současně obsahují otvory pro podpěrné izolátory nesoucí šablony propojující navazující kotevní úseky vodičů VN. V šikmé části spodních ramen jsou horizontálně umístěné otvory pro montáž podpěrných izolátorů podpírajících šablony v případě odbočení linky VN. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 20037251 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

  - Specifikace konzol Šestivodič na betonové sloupy- dvojité vedení

Uspořádání vodičů pod sebou po stranách vedení (soudek) pro vedení VN dvojitá.

Na sloupy s konzolami půjdou namontovat provozní žebříky, k tomuto účelu jsou ve svislých nosnících konzol technologické prostřihy.

Všechna ramena z profilu 100x100 mm.

    - Konzola Šestivodič nosná na jednoduchý betonový sloup

| Název položky | Konzola Šestivodič JB-N 9kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou svislých nosníků, na kterých jsou přivařena vodorovná ramena. Na koncích všech ramen lze provést montáž podpěrných izolátorů. Skrz dolní a prostřední nosná ramena jsou horizontálně otvory pro montáž podpěrných izolátorů pro podepření šablon pro odbočení linky. Obě horní ramena jsou zakončena uzavřeným profilem výšky 50 mm. V horní části obou horních ramen jsou kotevní místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části svislého nosníku je připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a dvěma třmenovými objímkami. Stavitelné třmenové objímky se skládají ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků M20 tvaru otevřeného U. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000036 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 1,5 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 1,5 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Šestivodič nosná na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Šestivodič DBW-N 9kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou svislých nosníků, na kterých jsou přivařena vodorovná ramena. Na koncích všech ramen lze provést montáž podpěrných izolátorů. Skrz dolní a prostřední nosná ramena jsou horizontálně otvory pro montáž podpěrných izolátorů pro podepření šablon pro odbočení linky. Obě horní ramena jsou zakončena uzavřeným profilem výšky 50 mm. V horní části obou horních ramen jsou kotevní místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části svislého nosníku je připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k dvojitému betonovému sloupu, v uspořádání vedle sebe dle směru vedení, upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a dvěma třmenovými objímkami. Stavitelné třmenové objímky se skládají ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků M20 tvaru otevřeného U. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100105782 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 1,5 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 1,5 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

    - Konzola Šestivodič kotevní na dvojitý betonový sloup DBW

| Název položky | Konzola Šestivodič DBW-K 21kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou svislých nosníků, na kterých jsou přivařena vodorovná ramena. Na koncích všech ramen lze provést montáž podpěrných izolátorů a kotevních izolátorových závěsů. Skrz dolní a prostřední nosná ramena jsou horizontálně otvory pro montáž podpěrných izolátorů pro podepření šablon pro odbočení linky. V horní části obou horních ramen jsou kotevní místa BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části svislého nosníku je připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k dvojitému betonovému sloupu, v uspořádání vedle sebe dle směru vedení, upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a dvěma třmenovými objímkami. Stavitelné třmenové objímky se skládají ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků M20 tvaru otevřeného U. Součástí dodávky je konzola, třmenové objímky, včetně ostatního spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000037 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 3,5 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 3,5 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | doložit před podpisem smlouvy |

  - Specifikace doplňkových konstrukcí ke konzolám Pařát, Čtyřvodič a Šestivodič, na betonové, nebo dřevěné sloupy

    - Praporec pro bezpečnostní závěs konzol nosných předchozích typů

| Název položky | Praporec podpěrného izolátoru VPA Pařát 2-3 na jekl |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro možnost vytvoření dvojitého bezpečnostního závěsu vodičů na podpěrných izolátorech. Hmotnost izolátoru je 11 kg. Skládá se z otevřeného ocelového profilu U tloušťky 4 mm, ve kterém jsou otvory s průměrem 22 mm. Praporec se montuje na konce ramen z uzavřeného profilu konzol Pařát, Čtyřvodič a Šestivodič nosných dle této specifikace. U konzol Šestivodič nosných se praporec montuje pouze na dvě horní ramena. Součástí dodávky je jeden kus praporce bez spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100001340 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost izolátoru min. | [kg] | 12 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Praporec pro bezpečnostní závěs konzol Pařát nosných nového typu

| Název položky | Praporec podpěrného izolátoru VPA Pařát 4 na desku |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro možnost vytvoření dvojitého bezpečnostního závěsu vodičů na podpěrných izolátorech. Hmotnost izolátoru je 11 kg. Skládá se z otevřeného ocelového profilu U, ve kterém jsou otvory s průměrem 22 mm. Navařený čep Ø 16 mm zajišťuje stabilitu praporce na konci ramen konzol. Praporec se montuje pouze na konce konzol Pařát nosných zakončených plochými deskami dle této specifikace. Součástí dodávky je jeden kus praporce bez spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM bude zavedeno |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost izolátoru min. | [kg] | 12 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Adaptér kotevní (KA 3ks) konzol Pařát nosných na sloupy dřevěné

| Název položky | Adaptér kotevní (3ks) |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z uzavřeného profilu, na jehož konci jsou přivařeny kotevní desky. Vnitřní rozteč kotevních desek je 80 mm. Profil musí jít zasunout do konce středního ramene a do konce bočních ramen všech konzol pařát nosných (jednoduché vedení) popsaných v tomto dokumentu, pokud nebudou vyztuženy pro utažení šroubu 180 Nm. Vložením kotevních adaptérů do konce ramen konzoly lze na konzolu montovat kotevní izolátory. Maximální zatížení jedním vodičem je dle hodnot uvedených u konzol nosných na betonové i dřevěné sloupy. Součástí dodávky jsou tři kusy adaptéru kotevního, bez spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102491 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Objímka pro konzolu rohovou na betonový sloup JB 220

| Název položky | Objímka pro konzolu rohovou JB 225 |
| --- | --- |
| Výrobek je určen k upevnění konzoly Pařát JB/DBW-R15 na jednoduchý betonový sloup s průměrem v čepu 220-225 mm. Konzola je vyrobena z dutého nosníku vyrobeného z ocelového tenkostěnného profilu o vnějším rozměru 100x100 mm. K vymezení přesné pozice objímek na rameni konzoly slouží navařená kulatina o průměru 16 mm. Součástí dodávky je objímka včetně spojovacího materiálu, použit šroub M20x90. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000038 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 225 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Objímka pro konzolu rohovou na betonový sloup JB 240-250

| Název položky | Objímka pro konzolu rohovou JB 240-250 |
| --- | --- |
| Výrobek je určen k upevnění konzoly Pařát JB/DBW-R15 na jednoduchý betonový sloup s průměrem v čepu 240-250 mm. Konzola je vyrobena z dutého nosníku vyrobeného z ocelového tenkostěnného profilu o vnějším rozměru 100x100 mm. K vymezení přesné pozice objímek na rameni konzoly slouží navařená kulatina o průměru 16 mm. Součástí dodávky je objímka včetně spojovacího materiálu, použit šroub M20x90. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100265 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 240 až 250 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Objímka pro konzolu rohovou na betonový sloup DB220

| Název položky | Objímka pro konzolu rohovou DB225 |
| --- | --- |
| Výrobek je určen k upevnění konzoly Pařát JB/DBW-R15 na podpěrný bod s dvěma betonovými sloupy s průměrem v čepu 220-225 mm. Konzola je vyrobena z dutého nosníku vyrobeného z ocelového tenkostěnného profilu o vnějším rozměru 100x100 mm. K vymezení přesné pozice objímek na rameni konzoly slouží navařená kulatina o průměru 16 mm. Součástí dodávky je objímka včetně spojovacího materiálu, použit svorník M20x360. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100256 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupů | [mm] | 220 až 225 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Objímka pro konzolu rohovou na betonový sloup DB 240-250

| Název položky | Objímka pro konzolu rohovou DB 240-250 |
| --- | --- |
| Výrobek je určen k upevnění konzoly Pařát JB/DBW-R15 na podpěrný bod s dvěma betonovými sloupy s průměrem v čepu 240-250 mm. Konzola je vyrobena z dutého nosníku vyrobeného z ocelového tenkostěnného profilu o vnějším rozměru 100x100 mm. K vymezení přesné pozice objímek na rameni konzoly slouží navařená kulatina o průměru 16 mm. Součástí dodávky je objímka včetně spojovacího materiálu, použit svorník M20x360. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100259 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 240 až 250 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

  - Specifikace rovinných konzol s AlFe na betonové sloupy - jednoduché vedení

Uspořádání holých vodičů (AlFe) v horizontální rovině.

Použití pouze pro křížení pod jiným vedením (VVN, příp. VN).

Ochrana ptactva je řešena zadavatelem.

    - Konzola rovinná lehká na betonový sloup JB 180

| Název položky | Konzola rovinná lehká JB180 3kN |
| --- | --- |
| Konzola je vyrobena z ocelového profilu UE 10. V horní části vodorovného nosníku jsou otvory pro montáž podpěrných izolátorů. Konstrukce konzoly je určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Konzola je určena na jednoduchý betonový sloup. Ke sloupu se upevňuje pomocí podpěr a pasů. Součástí dodávky je konzola, dva kusy podpěr, které jsou vyrobeny z profilu UE 8, čtyři kusy pasu J a dále spojovací materiál (4 ks šroub šestihranná hlava M20 x 40, 4 ks šroub šestihranná hlava M20 x 70, 2 ks šroub šestihranná hlava M20 x 110, včetně matek, podložek). |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100001341 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 180 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 1,45 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 0,73 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Konzola rovinná lehká se vzpěrou na betonový sloup JB 220 až 225

| Název položky | Konzola rovinná lehká JB225 3kN |  |
| --- | --- | --- |
| Konzola je vyrobena z ocelového profilu UE 10. V horní části vodorovného nosníku jsou otvory pro montáž podpěrných izolátorů. Konstrukce konzoly je určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Konzola je určena na jednoduchý betonový sloup. Ke sloupu se upevňuje pomocí podpěr a pasů. Součástí dodávky je konzola, dva kusy podpěr, které jsou vyrobeny z profilu UE 8, čtyři kusy pasu J, dva kusy vzpěry podpěry lehké (z tyče 45x45x5) a dále spojovací materiál (6 ks šroub šestihranná hlava M20 x 40, 4 ks šroub šestihranná hlava M20 x 70, 2 ks šroub šestihranná hlava M20 x 110, včetně matek, podložek). |  |  |
| Výkres |  |  |
| KZM 1100001346 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 225 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 1,45 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,9 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Konzola rovinná lehká se vzpěrou na dvojitý betonový sloup DBW 220 až 225

| Název položky | Konzola rovinná lehká DB225 3kN |  |
| --- | --- | --- |
| Konzola je vyrobena z ocelového profilu UE 10. V horní části vodorovného nosníku jsou otvory pro montáž podpěrných izolátorů. Konstrukce konzoly je určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Konzola je určena na dvojitý betonový sloup. Ke sloupu se upevňuje pomocí podpěr a pasů. Součástí dodávky je konzola, dva kusy podpěr, které jsou vyrobeny z profilu UE 8, čtyři kusy pasu D, dva kusy vzpěry podpěry lehké (z tyče 45x45x5) a dále spojovací materiál (6 ks šroub šestihranná hlava M20 x 40, 4 ks svorník M20 x 320, včetně matek, podložek). |  |  |
| Výkres |  |  |
| KZM 1100001347 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 225 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 1,45 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,9 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Konzola rovinná těžká na betonový sloup JB 220 až 225

| Název položky | Konzola rovinná těžká JB225 15kN |
| --- | --- |
| Konzola je vyrobena z ocelových profilů U a L. Na konzole jsou přivařeny kotevní příložky pro montáž podpěrných a kotevních izolátorů. Vzdálenost horních a dolních příložek pro montáž kotevních praporců (závěsných kloubů) je 65 mm. Konstrukce konzoly je určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Konzola se k jednoduchému betonovému sloupu upevňuje pomocí podpěr a pasů. Součástí dodávky je konzola, dva kusy podpěr, čtyři kusy pasů a dále spojovací materiál (4 ks šroub šestihranná hlava M20 x 40, 4 ks šroub šestihranná hlava M20 x 120, 2 ks šroub šestihranná hlava M20 x 160, včetně matek, podložek). |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100001343 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 225 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 10,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,2 |
| Pro krajní vodič : F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností vodiče) min. F1 + F3 = FV Dovolené zatížení výsledné (součet vektorů) min. | [kN] | 13,0 4,5 13,7 |
| Pro všechny vodiče : F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodičů) min. F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (všemi vodiči) min. F1 + F2 = FV Dovolené zatížení výsledné (součet vektorů) min. | [kN] | 17,8 22,0 28,3 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Konzola rovinná těžká na dvojitý betonový sloup DBW 220 až 225

| Název položky | Konzola rovinná těžká DBW225 15kN |
| --- | --- |
| Konzola je vyrobena z ocelových profilů U a L. Na konzole jsou přivařeny kotevní příložky pro montáž podpěrných a kotevních izolátorů. Vzdálenost horních a dolních příložek pro montáž kotevních praporců (závěsných kloubů) je 65 mm. Konstrukce konzoly je určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Konzola se k dvojitému betonovému sloupu upevňuje pomocí podpěr a pasů. Součástí dodávky je konzola, dva kusy podpěr, čtyři kusy pasů a dále spojovací materiál (4 ks svorník M20 x 320 s oboustranným závitem, 4 ks šroub šestihranná hlava M20 x 40, 2 ks šroub šestihranná hlava M20 x 160, včetně matek, podložek). |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100001344 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 225 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 10,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 6,2 |
| Pro krajní vodič : F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností vodiče) min. F1 + F3 = FV Dovolené zatížení výsledné (součet vektorů) min. | [kN] | 13,0 4,5 13,7 |
| Pro všechny vodiče : F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodičů) min. F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (všemi vodiči) min. F1 + F2 = FV Dovolené zatížení výsledné (součet vektorů) min. | [kN] | 17,8 22,0 28,3 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

    - Konzola rovinná vrcholová na dvojitý betonový sloup DBW 220 až 225

| Název položky | Konzola rovinná vrcholová DBW225 30kN |
| --- | --- |
| Konzola se skládá z rámu z profilů U, L, dvou svislých rámů z profilu L pro uchycení na sloup a čtyř přivařených táhel z profilu L. Na obou stranách střední části dolního ramene konzoly a koncích bočních ramen jsou přivařeny kotevní příložky sloužící pro montáž kotevního, případně podpěrného izolátoru. V horním profilu jsou na obou stranách konzoly otvory pro montáž podpěrných izolátorů pro přechod střední fáze přes vrchol sloupu. Konstrukce konzoly je určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. Konzola je k sloupu uchycena stažením konstrukce pomocí závitových svorníků, které se osadí do otvorů v konstrukci určených k tomuto účelu. Pro převedení propojovacího vodiče přes vrchol podpěrného bodu je konzola vybavena můstkem pro podpěrný izolátor. Součástí dodávky konzola včetně spojovacího materiálu (svorník M20 x 400 s oboustranným závitem 4 ks, šroub M20x40, včetně matek, podložek), můstek konzoly pro upevnění podpěrného izolátoru prostřední šablony, se šroubem M20x40. |  |
| Výkres Můstek konzoly |  |
| KZM 1100100201 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 225 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 20,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 20,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 10,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno (řešeno EGD) |

  - Specifikace rovinných konzol JIV na betonové sloupy - jednoduché vedení

Uspořádání jednoduchých izolovaných vodičů (JIV) v horizontální rovině.

Ochrana ptactva je dána použitím JIV nebo je řešena zadavatelem.

    - Konzola rovinná JIV nosná na jednoduchý betonový sloup JB 180 až 250

| Název položky | Konzola JIV JB-N 6kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z vodorovného nosného ramene, ke kterému je přivařeno svislé rameno, sloužící k upevnění konzoly ke sloupu. Druhé samostatné svislé rameno má v horní části objímku, kterou se připevní k vodorovnému rameni v potřebné vzdálenosti od navařeného svislého ramene, podle průměru betonového sloupu. Ve vodorovném rameni jsou vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Konzola je určena pro montáž podpěrných izolátorů. Horní část konzoly nad betonovým sloupem určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části středního ramene musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102591 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 180 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 2,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 3,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV kotevní na jednoduchý betonový sloup JB 220 až 250

| Název položky | Konzola JIV JB-K 21kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z vodorovného nosného ramene, ke kterému je přivařeno svislé rameno, sloužící k upevnění konzoly ke sloupu. Druhé samostatné svislé rameno má v horní části objímku, kterou se připevní k vodorovnému rameni v potřebné vzdálenosti od navařeného svislého ramene, podle průměru betonového sloupu. Na vodorovném rameni jsou přivařeny příložky. Konzola je určena pro montáž podpěrných a kotevních izolátorů. Horní část konzoly nad betonovým sloupem určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části středního ramene musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102593 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 9,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV nosná na dvojitý betonový sloup DBW 220 až 250

| Název položky | Konzola JIV DBW-N 6kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z vodorovného nosného ramene, ke kterému je přivařeno svislé rameno, sloužící k upevnění konzoly ke sloupu. Druhé samostatné svislé rameno má v horní části objímku, kterou se připevní k vodorovnému rameni v potřebné vzdálenosti od navařeného svislého ramene, podle průměru betonového sloupu. Konzola je určena pro montáž podpěrných izolátorů. Horní část konzoly nad betonovým sloupem určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části středního ramene musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k dvojitému betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U, včetně spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102592 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 2,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 3,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV kotevní na dvojitý betonový sloup DBW 220 až 250

| Název položky | Konzola JIV DBW-K 21kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z vodorovného nosného ramene, ke kterému je přivařeno svislé rameno, sloužící k upevnění konzoly ke sloupu. Druhé samostatné svislé rameno má v horní části objímku, kterou se připevní k vodorovnému rameni v potřebné vzdálenosti od navařeného svislého ramene, podle průměru betonového sloupu. Na vodorovném rameni jsou přivařeny příložky. Konzola je určena pro montáž podpěrných a kotevních izolátorů. Horní část konzoly nad betonovým sloupem určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části středního ramene musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k dvojitému betonovému sloupu upevněna pomocí svorníku M20 nad hlavou sloupu a třmenové objímky M20 v dolní části konzoly. Součástí dodávky je konzola, stavitelná třmenová objímka, která se skládá ze dvou kotevních segmentů a dvou svorníků tvaru otevřeného U, včetně spojovacího materiálu. Uspořádání sloupů je vedle sebe dle směru vedení. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102594 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 9,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV rohová na jednoduchý nebo dvojitý betonový sloup DBW 220 až 250

| Název položky | Konzola JIV JB/DBW-R 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního nosného ramene vyrobeného z profilu 100 x 100 mm s přivařenými čepy, na které jsou nasunuta boční ramena. Boční ramena jsou s čepy spojena šrouby M16x140. Na konci každého ramene jsou přišroubovány závěsné třmeny 50/U100 pro montáž rohových závěsů s jednoduchým závěsným izolátorem. V horní části středního ramene je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části středního ramene musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Konzola je k betonovému sloupu upevněna pomocí dvou kusů objímek a spojovacího materiálu dle průměru a typu betonového sloupu. Konzola je určena pro montáž na jednoduchý, nebo dvojitý betonový sloup v uspořádání vedle sebe dle směru vedení. Součástí dodávky je konzola, 3x třmen, včetně spojovacího materiálu. Objímky nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100100183 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 220 až 250 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 2,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 3,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

  - Specifikace rovinných konzol JIV na dřevěné sloupy - jednoduché vedení

Uspořádání jednoduchých izolovaných vodičů (JIV) v horizontální rovině.

Ochrana ptactva je dána použitím JIV nebo je řešena zadavatelem.

    - Konzola rovinná JIV nosná na jednoduchý dřevěný sloup 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-J-N 6kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá z vodorovného nosného ramene 60 x 100 mm, ke kterému jsou připevněny dvě svislá ramena sloužící k upevnění konzoly ke sloupu. Ve vodorovném rameni jsou vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Konzola je určena pro montáž podpěrných izolátorů. Horní část konzoly nad betonovým sloupem určena jako místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části svislého ramene musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěném sloupu. Součástí dodávky je konzola a svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101809 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 2,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 2,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV nosná na dřevěné sloupy U 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-U-N 12kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního a vodorovného nosného ramene. Ve vodorovném rameni jsou vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Na svislém rameni jsou upevněny prvky k uchycení na dřevěné sloupy. Dolní uchycení musí být stavitelné tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů na patkách i zapuštěných do země. Horní uchycení je pevné při dodržení stanovené osové rozteče sloupů. Součástí konzoly jsou i dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupu. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro montáž podpěrných izolátorů. V horní části konzoly je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí dodávky je konzola, dvě středové rozpěry, svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102577 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 4,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| Vzpěrná a tažná síla působící na rozpěry min. | [kN] | 3,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV nosná na dřevěné sloupy A 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-A-N 12kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního a vodorovného nosného ramene. Ve vodorovném rameni jsou vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Na svislém rameni jsou upevněny prvky k uchycení na dřevěné sloupy. Dolní uchycení musí být stavitelné tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů na patkách i zapuštěných do země. Horní uchycení je pevné při dodržení stanovené osové rozteče sloupů. Součástí konzoly jsou i dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupu. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro montáž podpěrných izolátorů. V horní části konzoly je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí dodávky je konzola, dvě středové rozpěry, svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102578 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 4,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 4,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| Vzpěrná a tažná síla působící na rozpěry min. | [kN] | 3,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV kotevní na dřevěné sloupy U 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-U-K 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního a vodorovného nosného ramene. Na vodorovném rameni jsou přivařeny kotevní příložky, dále jsou do ramene vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Na svislém rameni jsou upevněny prvky k uchycení na dřevěné sloupy. Dolní uchycení musí být stavitelné tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů na patkách i zapuštěných do země. Horní uchycení je pevné při dodržení stanovené osové rozteče sloupů. Součástí konzoly jsou i dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupu. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro montáž kotevních i podpěrných izolátorů. V horní části konzoly je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí dodávky je konzola, dvě středové rozpěry, svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102579 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Vzpěrná a tažná síla působící na rozpěry min. | [kN] | 3,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV kotevní na dřevěné sloupy A 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-A-K 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního a vodorovného nosného ramene. Na vodorovném rameni jsou přivařeny kotevní příložky, dále jsou do ramene vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Na svislém rameni jsou upevněny prvky k uchycení na dřevěné sloupy. Dolní uchycení musí být stavitelné tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů na patkách i zapuštěných do země. Horní uchycení je pevné při dodržení stanovené osové rozteče sloupů. Součástí konzoly jsou i dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupu. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro montáž kotevních i podpěrných izolátorů. V horní části konzoly je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí dodávky je konzola, dvě středové rozpěry, svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101807 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 7,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Vzpěrná a tažná síla působící na rozpěry min. | [kN] | 3,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV kotevní výztužná na dřevěné sloupy A 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-A-KV 20kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního a vodorovného nosného ramene. Vodorovné rameno je otočeno do osy dřevěných sloupů. Jsou na něm přivařeny kotevní příložky, dále jsou do ramene vyvrtané díry s roztečí 500 mm o průměru 22 mm. Konzola je určena pro montáž kotevních řetězců i podpěrných izolátorů. Na svislém rameni jsou upevněny prvky k uchycení na dřevěné sloupy. Dolní uchycení musí být stavitelné tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů na patkách i zapuštěných do země. Horní uchycení je pevné při dodržení stanovené osové rozteče sloupů. Součástí konzoly jsou i dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupu. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro montáž kotevních i podpěrných izolátorů. V horní části konzoly je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí dodávky je konzola, dvě středové rozpěry, svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101808 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 7,0 |
| Vzpěrná a tažná síla působící na rozpěry min. | [kN] | 3,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Konzola rovinná JIV rohová na dřevěné sloupy A 180 až 210

| Název položky | Konzola JIV DS-A-R 15kN |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze svislého středního ramene, na které je přivařen vodorovný nosník se svislými rameny. Na ramena jsou přišroubovány závěsné třmeny 50/U100 pro montáž rohových závěsů s jednoduchým závěsným izolátorem. Na svislém rameni jsou upevněny prvky k uchycení na dřevěné sloupy. Dolní uchycení musí být stavitelné tak, aby konzola šla namontovat na všechny délky a průměry dřevěných sloupů na patkách i zapuštěných do země. Horní uchycení je pevné při dodržení stanovené osové rozteče sloupů. Součástí konzoly jsou i dvě středové rozpěry. Rozpěry musí být univerzální pro všechny délky a průměry sloupu. Montují se proti sobě do ½ délky sloupu. Konzola je určena pro montáž kotevních i podpěrných izolátorů. V horní části konzoly je určeno místo BOZP pro osobní zajištění pracovníka. V dolní části konzoly musí být připraveno místo pro připojení zemnící pásky FeZn 30/4 svorkou SR02 (svorka není součástí dodávky). Na dřevěné sloupy se upevňuje pomocí svorníků M20 do otvorů o průměru 22 mm vyvrtaných v dřevěných sloupech. Součástí dodávky je konzola, dvě středové rozpěry, svorníky včetně spojovacího materiálu. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100102237 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu | [mm] | 190 až 210 |
| F1 Dovolené zatížení ve směru vedení (jednostranný tah vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| F2 Dovolené zatížení kolmo na vedení (jedním vodičem) min. | [kN] | 5,0 |
| F3 Dovolené zatížení svisle (hmotností jednoho vodiče) min. | [kN] | 5,0 |
| Vzpěrná a tažná síla působící na rozpěry min. | [kN] | 3,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

  - Specifikace žebříků provozních a stupačky na betonové a dřevěné sloupy

Žebříky a stupačka provozní, jsou určeny pro výstup na vrchol podpěrného bodu. Montují se pod hlavní konzoly jednoduchých vedení podpěrných bodů

- se sloupy betonovými délek 12 m a 13,5 m,

- se sloupy dřevěnými, přímo vetknutými do základů, délek 12 m a vyšších,

- se sloupy dřevěnými, na betonových patkách, délek 10 m a vyšších.

Dále se montují na podpěrné body s UO rovinným ve vedení pod konstrukce přístrojů a na vrcholy podpěrných bodů s konzolami Šestivodič, bez rozdílu délek podpěrných bodů.

Ochrana ptactva není na těchto konstrukcích řešena.

    - Žebřík provozní 500/8 JB 12 m a Jp 9-11 m

| Název položky | Žebřík 500/8 JB 12m Jp 9-11m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na betonovém sloupu J a Jp celkové délky 12 m, nebo jednoduchém dřevěném sloupu délky 9-11 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 s osmi stupadly o šíři 500 mm. Tři opěrné upínací patky jsou určeny k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Jsou opatřeny otvory pro vruty. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 700 mm (JB), nebo 1550 mm (Jp) od horního konce sloupu. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu. Ocelová upínací páska a vruty do dřeva nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104421 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Průměr hlavy sloupu dřevěného | [mm] | 190 až 210 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/8 UO JB

| Název položky | Žebřík 500/8 UO JB |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup k rovinnému úsekovému odpínači namontovanému na jednoduchém betonovém sloupu. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 s osmi stupadly o šíři 500 mm. Tři opěrné upínací patky jsou určeny k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V dolní části je protistupadlo, které umožňuje přechod osoby na opačnou stranu namontovaného žebříku za stálého bezpečného osobního zajištění osoby vykonávající pracovní úkony. Protistupadlo je umístěno proti třetímu stupadlu od konce žebříku. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 700 mm od horního konce sloupu. Součástí dodávky je žebřík, třmen a protistupado včetně spojovacího materiálu k oběma prvkům. Ocelová upínací páska není součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104419 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/8 DBV 12 m

| Název položky | Žebřík 500/8 DBV 12 m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na dvojitém betonovém sloupu, v uspořádání za sebou, o celkové délce 12 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 s osmi stupadly o šíři 500 mm. Tři opěrné upínací patky jsou určeny k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 700 mm od horního konce sloupu. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu. Ocelová upínací páska není součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104422 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/8 DBW 12 m

| Název položky | Žebřík 500/8 DBW 12 m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na dvojitém betonovém sloupu, v uspořádání za sebou, o celkové délce 12 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 s osmi stupadly o šíři 500 mm. Tři opěrné upínací patky jsou určeny k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 700 mm od horního konce sloupu. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu. Ocelová upínací páska není součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100104423 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/8 Up 9-11 m

| Název položky | Žebřík 500/8 Up 9-11m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na podpěrném bodě v uspořádání dřevěných sloupů U a Up o celkové délce 9-11 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 s osmi stupadly. Horní stupadlo je široké 700 mm, ostatní jsou široké 500 mm. Tři opěrné upínací patky jsou určeny k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Jsou opatřeny otvory pro vruty. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 1550 mm od horního konce sloupu. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu. Vruty do dřeva nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000263 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu dřevěného | [mm] | 190 až 210 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/8 Šp a Ap 9-11 m a pro UO na Up

| Název položky | Žebřík 500/8 Šp-Ap 9-11m |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou žebříků 500/8 JB 12m Jp 9-11m - 1.1, namontovaných proti sobě. Je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na podpěrném bodě v uspořádání dřevěných sloupů Š, Šp, A a Ap nebo k úsekovému odpínači rovinnému ve vedení, namontovanému na dřevěných sloupech v uspořádání Up, o celkové délce 9-11 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 s osmi stupadly o šíři 500 mm. Tři opěrné upínací patky jsou určeny k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Jsou opatřeny otvory pro vruty. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 1550 mm od horního konce sloupu. Součástí dodávky jsou dva žebříky, dva třmeny včetně spojovacího materiálu ke třmenům. Vruty do dřeva nejsou součástí dodávky |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000262 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu dřevěného | [mm] | 190 až 210 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/13 JB 13,5 m a Jp 11-12 m

| Název položky | Žebřík 500/13 JB 13,5m Jp 11-12m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na jednoduchém betonovém sloupu celkové délky 13,5 m, nebo dřevěném sloupu J a Jp délky 11-12 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 se třinácti stupadly o šíři 500 mm. Pět opěrných upínacích patek je určeno k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Jsou opatřeny otvory pro vruty. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 700 mm (JB), nebo 1550 mm (J a Jp) od horního konce sloupu. Z důvodu usnadnění přepravy je žebřík rozdělen na dva díly, které se při montáži spojí spojovacím materiálem. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu a spojovací materiál pro spojení dvou dílů žebříku. Ocelová upínací páska a vruty do dřeva nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100101897 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Průměr hlavy sloupu dřevěného | [mm] | 190 až 210 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/13 DBW 13,5 m

| Název položky | Žebřík 500/13 DBW 13,5 m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na dvojitém betonovém sloupu, v uspořádání vedle sebe, o celkové délce 13,5 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 se třinácti stupadly o šíři 500 mm. Pět opěrných upínacích patek je určeno k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 700 mm od horního konce sloupu. Z důvodu usnadnění přepravy je žebřík rozdělen na dva díly, které se při montáži spojí spojovacím materiálem. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu a spojovací materiál pro spojení dvou dílů žebříku. Ocelová upínací páska není součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100001403 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/13 Up 11-12 m

| Název položky | Žebřík 500/13 Up 11-12m |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na podpěrném bodě v uspořádání dřevěných sloupů U a Up o celkové délce 13,5 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 se třinácti stupadly. Horní stupadlo je široké 700 mm, ostatní jsou široké 500 mm. Pět opěrných upínacích patek je určeno k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Jsou opatřeny otvory pro vruty. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 1550 mm od horního konce sloupu. Z důvodu usnadnění přepravy je žebřík rozdělen na dva díly, které se při montáži spojí spojovacím materiálem. Součástí dodávky je žebřík, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu a spojovací materiál pro spojení dvou dílů žebříku. Vruty do dřeva nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000265 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu dřevěného | [mm] | 190 až 210 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Žebřík provozní 500/13 Šp a Ap 11-12 m

| Název položky | Žebřík 500/13 Šp-Ap 11-12m |
| --- | --- |
| Výrobek se skládá ze dvou žebříků z přílohy P1.6. namontovaných proti sobě. Je určen pro bezpečný výstup ke konzole namontované na podpěrném bodě v uspořádání dřevěných sloupů Š, Šp, A a Ap o celkové délce 13,5 m. Výrobek se skládá z nosného prvku profilu U50 se třinácti stupadly o šíři 500 mm. Pět opěrných upínacích patek je určeno k zajištění správné polohy pro upevnění žebříku na sloup. Jsou opatřeny otvory pro vruty. Třmen v horní části slouží k uchycení žebříku ke sloupu. V horní a dolní části nosného prvku jsou přivařeny zemnící pásky pro propojení žebříku s dalšími konstrukcemi. Žebřík se montuje tak, aby horní stupadlo bylo 1550 mm od horního konce sloupu. Z důvodu usnadnění přepravy je žebřík rozdělen na dva díly, které se při montáži spojí spojovacím materiálem. Součástí dodávky jsou dva žebříky, třmen včetně spojovacího materiálu ke třmenu a spojovací materiál pro spojení dvou dílů žebříku. Vruty do dřeva nejsou součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000264 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu dřevěného | [mm] | 190 až 210 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |

    - Stupačka provozní 500/1 JB/DBV

| Název položky | Stupačka provozní 500/1 JB/DBV |
| --- | --- |
| Výrobek je určen pro bezpečný výstup k horní patce konzoly namontované na jednoduchém, nebo dvojitém betonovém sloupu (v uspořádání vedle sebe). Stupadlo je široké 500 mm. Opěrná patka stupačky je ke sloupu uchycena pomocí dvou ocelových upínacích pásek. V dolní části nosného prvku je přivařena zemnící páska pro propojení stupačky s dalšími konstrukcemi. Stupačka se montuje cca 1400 mm od horního konce sloupu. Ocelová upínací páska není součástí dodávky. |  |
| Výkres |  |
| KZM 1100000181 |  |

| Parametr |  | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu betonového | [mm] | 220 až 250 |
| Dovolené zatížení svisle v ose žebříku min. | [kN] | 1,5 |
| Dovolené zatížení vodorovné na osu žebříku min. | [kN] | 0,5 |
| Protokol z Typové zkoušky | [ - ] | doložit na vyžádání |
| Stanovisko AOPK ČR k ochraně ptactva | [ - ] | není požadováno |