**Příloha 3c**

**Technické parametry uváděné účastníkem**

**Bloková betonová stanice 22 kV s vnější obsluhou, spínací stanice**

Účastník uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky - parametr** | | | **Požadavek zadavatele** | **Nabídka účastníka**  [ANO/NE nebo k doplnění] | |
| Země původu (umístění výrobního závodu) | | |  | *[vyplní účastník]* | |
| Výrobce | | |  | *[vyplní účastník]* | |
| Typové označení | | |  | *[vyplní účastník]* | |
| **Jmenovité napětí** | | | | | |
| Rozvaděč VN | | | 12,7/22 (25) kV | *[ANO/NE]* | |
| Rozvaděč NN | | | 400/230 V | *[ANO/NE]* | |
| **Jmenovité izolační hladiny** | | | | | |
| Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu | | | | | |
| Mezi fázemi | | | 125 kV | *[ANO/NE]]* | |
| Proti zemi | | | 145 kV | *[ANO/NE]]* | |
| **Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí** | | | | | |
| Mezi fázemi | | | 50 kV | *[ANO/NE]* | |
| Proti zemi | | | 60 kV | *[ANO/NE]* | |
| Jmenovitá frekvence | | | 50 Hz | *[ANO/NE]* | |
| **Jmenovité proudy v hlavních proudových obvodech** | | | | | |
| Rozvaděč VN | | | 630 A | *[ANO/NE]* | |
| **Jmenovité krátkodobé výdržné proudy** | | | | | |
| Rozvaděč VN | | | 20 kA | *[ANO/NE]* | |
| **Jmenovité dynamické výdržné proudy** | | | | | |
| Rozvaděč VN | | | 50 kA | *[ANO/NE]* | |
| Jmenovitá doba zkratu | | | | | |
| Rozvaděč VN | | | 1 s | *[ANO/NE]* | |
| Třída krytí | | | ≥IP23D | *[ANO/NE]* | |
| Třída odolnosti proti vnitřnímu oblouku | | | IAC AB 20kA, 1s | *[ANO/NE]* | |
| **Konstrukce** | | | | | |
| Obestavěný prostor | | ≤15 m3 celkem/ 10 m3 bez podzemní části | | | *[ANO/NE – účastník vyplní konkrétní hodnoty]* |
| Rozměry trafostanice | |  | | | *[účastník uvede vnější rozměry]* |
| Hmotnost jednotlivých dílů stanice | |  | | | *[účastník uvede jednotlivé hmotnosti]* |
| Hmotnost trafostanice bez rozvaděče VN | |  | | | *[účastník uvede hmotnost]* |
| Instalace rozvaděče VN v zapojení | | minimálně KK, KKK, KKKK | | | *[ANO/NE]* |
| **Plášť stanice** | | | | | |
| Betonový skelet | odpovídající bodu 3.1.1. Přílohy 2c rámcové dohody | | | *[ANO/NE]* | |
| Základová část | opatřena izolačním nátěrem odolávajícím chemickým vlivům | | | *[ANO/NE]* | |
| Vnější stěny stanice | Nátěr / omítka | | | *[účastník uvede popis provedení povrchové úpravy]* | |
| Body pro montáž | * 4x pouzdro se závitem RD30 | | | *[ANO/NE]* | |
| **Kabelové vstupy** | | | | | |
| Kabelový vstup VN – uzavřený prostor | 4 ks průchodky | | | *[ANO/NE - účastník vyplní typ průchodky]* | |
| 1 ks ucpávka (volitelná výbava) | | | *[ANO/NE - účastník vyplní typ ucpávky včetně rozsahu průměru kabelu, který je schopný utěsnit]* | |
| Kabelový vstup Optika – uzavřený prostor | 4 ks průchodky | | | *[ANO/NE - účastník vyplní typ průchodky]* | |
| 1 ks ucpávka (volitelná výbava) | | | *[ANO/NE - účastník vyplní typ ucpávky včetně rozsahu průměru kabelu, který je schopný utěsnit]* | |
| **Vstupní dveře, větrací otvory** | | | | | |
| Dveře | * otevření v úhlu min. 95° * aretace v otevřené poloze | | | *[ANO/NE]* | |
| Uzamykání dveří | * rozvorový zámek s táhly * uzamykání cylindrickou vložkou (ABLOY - PROTEC) | | | *[ANO/NE]* | |
| Žaluzie | Vybaveny ochranou proti vniknutí drobných hmyzu a drobných živočichů | | | *[ANO/NE]* | |
| Materiál dveří a žaluzií | Ocel.plech s antikorózní ochranou nebo eloxovaný hliník | | | *[účastník uvede materiál a provedení antikorozní ochrany]* | |
| **Střecha** | | | | | |
| Provedení střechy | * rovná * samostatný železebetonový díl * přesah 50 až 100 mm * odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům | | | *[ANO/NE]* | |
| Body pro montáž střechy | * 4x pouzdro se závitem RD16 | | | *[ANO/NE]* | |
| **El. výbava** | | | | | |
| Uzemňovací soustava | * hlavní ochranný vodič provedený páskem FeZn 30/4 mm * provedeno pospojování (připojení neživých částí na stejný potenciál) * zkušební rozpojovací svorky * zemnící průchodky | | | *[ANO/NE]* | |
| Příslušenství | * popis na dveřích * výstražné smalt.tabulky na dveřích * soubor plastových výstražných tabulek * kapsa na dokumentaci (vnitřní strana dveří) * rámeček se sklem pro schema | | | *[ANO/NE]* | |
| Typové zkoušky | Rozvaděče VN, s kterými byla provedena typová zkouška dle ČSN EN 62271-202 ed.2.  Před podpisem smlouvy budou vyžadovány Typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.2 s rozvaděčem:   * Siemens, typ 8DJH * Ormazabal, typ GA/GAE | | | *[účastník vyplní všechny rozvaděče VN, s kterými má provedeny typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.2]* | |