Příloha 2

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Spínače venkovních vedení VN

Reclosery s prvky dos

- Popis předmětu

Vypínače používané ve venkovních vedeních VN (reclosery, dále jen USR) včetně vybavení podpěrného bodu s prvky dálkového ovládání spínačů (DOS) na betonových sloupech JB ke spínání úseků vedení za podmínek daných normou PNE 33 3301 ve všech námrazových oblastech a pásmech znečistění. Základními požadavky na funkci dálkově ovládaných USR jsou :

- Automatické dělení hlavního kmene

- Vyhledávání poruchy pomocí USR

- Automatická obnova napájení v nepostiženém úseku VN poruchou

- Opětovné zapnutí (OZ) části vedení VN

- Dodatečné měření v síti VN

Jedná se o dodávky následujících zařízení na betonový sloup včetně jejich montáže a zprovoznění (parametrizace, nastavení, kalibrace a otestování dodavatelem při kompletaci i po montáži).

  - Reclosery (USR) umístěné pod hlavní konzolou.

  - Konstrukce ovládací skříně pro zařízení DOS včetně všech prvků potřebných pro upevnění ke sloupu JB.

  - Zařízení dálkového ovládání spínačů (DOS) do ovládací skříně USR, včetně řídící a monitorovací jednotky (Intelligent Electronic Device – IED) s ochranou a napájecím zdrojem pro přenos informací mezi USR, DOS a dispečinkem, signalizačním a ovládacím panelem na jednotce, antény, jejího upevnění a propojovacího kabelu, propojovacích kabelů s USR, transformátorem VN/NN a jejich zapojení.

  - Konzola recloseru a napájecího transformátoru pro upevnění ke sloupu JB.

  - Konzola omezovačů přepětí pro upevnění ke sloupu JB.

Součástí nabídky dle tohoto TL nebude (bude vybráno, dodáno a namontováno dle jiné specifikace E.ON Distribuce, a.s. (ECD) nebo bude ponecháno stávající) :

- Betonový sloup JB

- Konzola venkovního vedení VN

- Kotevní závěsy vodičů na konzole vedení VN

- Vodiče pro připojení USR a napájecího transformátoru VN/NN k venkovnímu vedení VN

- Omezovače přepětí VN 10 kA v počtu 6 ks (z obou směrů napájení, pro ochranu USR i napájecího transformátoru)

- Napájecí transformátor VN/NN

- Žebřík provozní na betonový sloup, pokud by byl potřeba

- Hlavní ochranný vodič na sloupu včetně přívodu k zemniči (zemnící páska FeZn 30/4)

- Zemnič (ekvipotenciální kruhy páskou FeZn 30/4)

- Zámková vložka mezistěny skříně a zámek visací vně skříně

- Montáž podpěrných bodů s hlavní konzolou VN, montáž vodičů vedení VN a připojení USR na venkovní vedení VN.

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Odpínače musí splňovat požadavky těchto norem.

| ČSN EN 55032 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi |
| --- | --- |
| ČSN EN 60044-7 | Přístrojové transformátory – Část 7: Elektronické transformátory napětí |
| ČSN EN 60071-2 | Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití |
| ČSN EN 60255-1 | Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 1: Společné požadavky |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) |
| ČSN EN 60950-1 ed. 2 | Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli |
| ČSN EN 61000-4-8 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-9 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-10 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 10: Tlumené kmity magnetického pole - zkouška odolnosti. Základní norma EMC |
| ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61000-4-16 ed. 2 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz |
| ČSN EN 61000-4-18 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti |
| ČSN EN 61010-1 ed. 2 | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 61869-1 | Přístrojové transformátory – Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 61869-2 | Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu |
| ČSN EN 61869-5 | Přístrojové transformátory – Část 5: Dodatečné obecné požadavky pro kapacitní transformátory napětí |
| ČSN EN 61869-6 | Přístrojové transformátory – Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu |
| ČSN EN 62271-1 | Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení – Společná ustanovení |
| ČSN EN 62271-100 | Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení – Vypínače střídavého proudu |
| ČSN EN 62271-101 | Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení – Syntetické zkoušky |
| ČSN EN 62271-103 | Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně |
| ČSN IEC 62271-111 | Stožárové, soklové, kobkové a ponorné vypínače s funkcí opětného zapínání (autoreklosery) a vypínače zkratu pro sítě střídavého proudu na napětí do 38 kV |
| ČSN 33 0405 | Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění |
| ČSN 33 3051 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení |
| PNE 33 0000-2 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy |

Dále je třeba dodržet všechny související normy, ustanovení, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou ECD výslovně požadovány v této specifikaci, pokud není v tomto technickém listu (TL) stanoveno jinak.

  - Ostatní požadavky

Dodavatel odpovídá za konečný výrobek včetně jeho jednotlivých dílů a dílů včetně prací zajištěných subdodávkou.

- Upřesňující požadavky

  - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | Venkovní, dle PNE 33 0000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 33 až + 40 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 |
| Nejvyšší nadmořská výška | do 1000 m, dle PNE 33 0000-2 |
| Stupeň znečištění ovzduší | III, dle ČSN 33 0405 (AF 3 dle PNE 33 0000-2) |
| Nejvyšší námrazová oblast | N 18, dle PNE 33 3301 (kritická AU 4 dle PNE 33 0000-2) |

  - Parametry sítě

| Jmenovité napětí sítě Ur AC | 3 ~ 12,7/22 kV |
| --- | --- |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV |
| Jmenovitá frekvence soustavy fr | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka nebo odporník) |

  - Parametry a prvky základního poptávaného zařízení

    - Recloser (USR)

| Název položky |  | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Povrchová dráha průchodek min. | mm | 860 |
| Krytí přístroje | - | IP 65 |
| Závity svorníků průchodek VN | - | M 10 |
| Připojení USR odizolovaným JIV 120 o průměru | mm | 12,8 – 13,5 |
| Měření napětí kapacitními měniči z obou stran | ks | 3 + 3 |
| Měření proudu induktivními měniči | ks | 3 |
| Jmenovitý proud Ir (přenosový) min. | A | 400 |
| Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima min. | kA | 12,5 |
| Jmenovitý vypínací proud I1 (cos φ = 0,7) min. | kA | 12,5 |
| Jmenovitý dynamický proud Ip min. | kA | 30 |
| Jmenovitý krátkodobý proud Ik (tk = 1s) min. | kA | 12,5 |
| Nadproudé číslo PTP | - | 5P10 |
| Jmenovitý primární proud PTP dle lokality | A | 300 |
| Jmenovitý sekundární proud PTP | A | 1 |
| Trvalé proudové přetížení jm. hodnoty PTP min. | % | 120 |
| Výkon PTP | VA | 2 – 5 |
| Jmenovité primární napětí kapacitního měniče | kV | 22 |
| Izolační napětí kapacitního měniče | kV | 25 |
| Primární kapacita napěťového měniče (horní část) | pF | 20 - 25 |
| Jmenovité napětí Ua pro napájení (dané výstupem z napájecího měniče VN) | V | 100 |
| Výdržné napětí při atm. impulsu vnější Up min. | kV | 150 |
| Výdržné napětí při atm. impulsu vnitřní Up min. | kV | 125 |
| Krátkodobé výdržné napětí za sucha Ud min. | kV | 60 |
| Krátkodobé výdržné napětí za deště Ud min. | kV | 50 |
| Počet cyklů ZAP/VYP při jmenovitém zatížení min. | x | 30 000 |
| Počet vypínacích cyklů při 1/8 Ik = 1,5 kA min. | x | 20 000 |
| Počet cyklů ZAP/VYP při max. zkratovém proudu min. | x | 200 |

Uzavřená konstrukce pro venkovní použití, s možností upevnění ke konzole JB dle přílohy č. 9.4 tohoto TL.

Zhášení vypínacích komor vakuem.

Pohon elektromagnetický.

Mezifázová izolace vzduchem s izolačními přepážkami, bez plynu a oleje.

Materiál pláště průchodek silikon.

Odpínání prováděno současně ve všech třech fázích dálkově, z místa tlačítky ve skříni nebo manipulační tyčí s hákem zasunutým v uzavřeném oku táhla ručního vypnutí pod přístrojem.

Signalizace stavu hlavních kontaktů USR viditelná na přístroji ze země.

Vodiče venkovního vedení VN budou ukotveny k hlavní konzole typu Pařát.

Každá průchodka USR bude umožňovat připojení odizolovaného JIV (jednoduchého izolovaného vodiče) 120 mm2 od venkovního vedení a současně JIV 50 mm2 od napájecího transformátoru.

Příklad připojení průchodky od venkovního vedení

Příklad připojení průchodky od napájecího transformátoru

Konstrukce USR bude zajišťovat uvedení na stejný potenciál s nosnou konstrukcí.

Fázové přístrojové transformátory proudu indukční.

Fázové kapacitní snímače (děliče) v sadách na každé straně USR. Horní (primární) budou součástí USR, kabelem propojeny s ovládací skříní. Kabel musí splňovat parametry pro obvody sekundární techniky v ovládací skříni, jejíž součástí budou dolní kapacitní děliče.

    - Ovládací skříň USR

| Název položky |  | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Krytí |  | IP 43 |
| Krytí vnitřních dveří (přepážky) | - | IP 20 |
| Tl. plechu min. | mm | 2,5 |
| Rozměry (š x v x hl) cca. | mm | 500 x 1000 x 300 |
| Jmenovité napětí vnitřního osvětlení DC | V | 24 |

Ocelová pozinkovaná, se závěsnými oky v horní části pro manipulaci s autojeřábem.

Otvory větrací (odvodňovací) řešeny ve dně skříně pro požadované krytí.

Větrání přirozené s temperováním 100 V, 60 W, ovládané z řídící jednotky.

Vnitřní osvětlení se samostatným jištěním a spínáním přes dveřní kontakt, zajišťující osvětlení prostoru před i za vnitřní mezistěnou.

Minimální množství technologických otvorů, záslepky dodány samostatně pro dodatečnou montáž.

Vývodky v počtu a průměru dle propojovacích kabelů (napájení, anténa, …) s rezervou pro optický kabel vnějšího průměru 15,4 mm nebo 18 mm.

Přístup pouze ze země zpředu.

Dveře vnější s tříbodovým uzavíráním, zamykatelné visacím zámkem (zámek dodá objednatel), v otevřené poloze se zarážkou proti větru.

Bezpečnostní označení výstražnou značkou NB.3.01 podle ISO 3864 na vnější straně vnějších dveří (plastový samolepící štítek se žlutým rovnostranným trojúhelníkem, černě orámovaným a s černým symbolem blesku uprostřed).

Kapsa na dokumenty, s mont. a provozním předpisem, na vnitřní straně vnějších dveří.

Signalizace otevření vnějších dveří skříně.

Dveře vnitřní (mezistěna) zamykatelné jednostrannou vložkou (vložku dodá objednatel), s postupem zajištění přístroje dle aktuálního požadavku ECD, v nepromokavé verzi (zalisovaný papír nebo samolepka), pevně upevněným na mezistěnu, viditelně po otevření vnějších dveří.

Jističe, stykače, tlačítka, svorkovnice, v uspořádání dle přílohy č. 9.3 tohoto TL.

Konstrukce skříně bude zajišťovat uvedení na stejný potenciál s nosnou konstrukcí, dveřmi vnějšími a vnitřními. Propojení s dveřmi bude rozebíratelné.

Zemnící páska 30x4 mm vně dolní části zadní stěny skříně pro připojení na hlavní ochranný vodič (zemnící pásku FeZn 30x4 mm) svorkou SR02 pas/pas.

    - Zařízení DOS v ovládací skříni USR - svorkovnice, kabeláž a pomocné obvody

Součástí nabídky musí být montáž řídící jednotky se zdrojem, ovládacím a signalizačním panelem, včetně umístění antény na podpěrný bod a jejího připojení do řídící jednotky.

Provedení kalibrace měřících vstupů IED se snímači umístěnými v silové části USR.

Připojení vstupně výstupních obvodů USR na svorky v ovládací skříni.

Zdroj pro ovládání USR.

Musí být použit jednotný svorkový materiál jednoho výrobce pro zjednodušení následné údržby.

Pro proudové obvody použít svorek k tomuto účelu určených. Svorky musí být podélně rozpojitelné, vybavené možností vykrácení a se zkušební dutinkou na obou stranách. Svorky musí umožňovat připojení vodiče s koncovkou o průřezu 0,5÷6 mm2. Jmenovitý proud svorky je požadován min. 50A. Musí být možnost zapojení uzlu vnější klemou. Požadován je šroubový způsob připojení. Z důvodu dostatečné pevnosti je požadován max. utahovací moment alespoň 1,5 Nm a šířka svorky alespoň 8 mm. Izolační materiál PA, třída hořlavosti V0. Zapojení svorkovnic vstup - č. 1, výstup - č. 2,… až č. 7 - č. 8. Obvody kapacitních snímačů napětí budou připojeny přímo na vstupy řídící jednotky.

Při měření napětí z napěťových sensorů je požadováno přímé propojení sensor – měřicí karta řídící jednotky. Minimální délka kabelu je 8 m.

Pro obvody signalizace použít nožové rozpojovací svorky se zkušební dutinkou na obou stranách. Svorky musí umožňovat připojení vodiče s koncovkou o průřezu 0,14÷4 mm2. Jmenovitý proud svorky je požadován min. 20A. Klemování svorek vnitřním zástrčným můstkem. Svorky umístěné tak, že kloub otáčení rozpojovací spojky je umístěn dole, nebo vlevo. Požadován je šroubový způsob připojení. Z důvodu dostatečné pevnosti je požadován max. utahovací moment alespoň 0,8 Nm a šířka svorky alespoň 6 mm. Izolační materiál PA, třída hořlavosti V0.

Pro ostatní obvody tj. pro napájení, pomocné obvody, propojovací okruhy, použít průchozí svorky s možností propojení zástrčným můstkem. Svorky musí umožňovat připojení vodiče s koncovkou o průřezu 0,14÷4 mm2. Jmenovitý proud svorky je požadován min. 20A. Z důvodu dostatečné pevnosti je požadován max. utahovací moment alespoň 0,8 Nm a šířka svorky alespoň 6 mm. Izolační materiál PA, třída hořlavosti V0.

Pro připojení samostatných dvoupólových prvků (diody, odpory, kondenzátory atd.) použít dvoupatrové svorky stejného řešení jako svorky pro obvody signalizace. Požadován je šroubový způsob připojení. Z důvodu dostatečné pevnosti je požadován max. utahovací moment alespoň 0,8 Nm a šířka svorky alespoň 6 mm. Izolační materiál PA, třída hořlavosti V0.

Použít běžná pomocná paticová relé od renomovaných výrobců. Relé musí mít možnost aretace proti svévolnému vysunutí z patice.

Všechna relé obecně zapojovat tak, aby na nižším „čísle/písmenu“ v označení svorek pro připojení cívky relé byl připojen  pól.

Popis jednotlivých návleček na vodičích pro vnitřní propojení v rozváděči musí být proveden strojově, čitelný, nesmytelný a uspořádán následovně: číslo svorky odkud vodič vychází - označení cílového zařízení (přístroje) - číslo svorky cílového zařízení (přístroje). Při propojování svorkovnic: číslo svorky odkud vodič vychází - označení cílové svorkovnice - číslo svorky cílové svorkovnice. Pozor - vodiče vycházející z přístrojů nebo svorkovnic dolů a doleva musí být psány zrcadlově.

Popis jednotlivých návleček na příchozích a odchozích vodičích v rozváděči ochran musí být proveden strojově, čitelný, nesmytelný a uspořádán následovně; označení funkce ve smyslu jednotného značení ECD na straně kabelu - číslo svorky vstupní svorkovnice na straně svorkovnice. Lze použít i dělené návlečné „banánky“, ale je nutno je používat přesně dle pokynu výrobce tj. sladit průřez banánku k průřezu vodiče.

Označení kabelů kovovými štítky s raženým popisem použít všude tam, kde jsou štítky vystaveny přímému působení venkovního prostředí. V prostředí chráněném před povětrnostními vlivy lze použít i štítky hliníkové lakované strojově popisované.

Štítky přednostně umístit na ukončení kabelů uvnitř rozvaděčů tak, aby byly čitelné bez manipulací s nimi.

Ukončení kabelů provést teplotně smrštitelnými koncovkami. Vyvedení stínění provést ve smrštitelné žlutozelené bužírce nebo slaněným vodičem.

Jednotlivé svorkovnice v rámci skříně důsledně rozdělit na proudové, napěťové, povely pro vypínač, poruchovou signalizaci, DC napájení, pomocné obvody. Svorkovnice jednotlivých obvodů vždy s vlastním označením a číslováním.

Pro připojení vnějších funkcí z pole platí na průřez stejné požadavky, není-li to v rozporu s minimálními průřezy stanovenými dle ČSN 33 2000-5-523.

Slaněné vodiče zapojovat do svorek s lisovací dutinkou opatřenou zesílením na přechodu vodič - izolace.

Do svorky zapojit vždy pouze jeden vodič, pokud není svorka k zapojení více vodičů přizpůsobena. Pokud se používají průběžné vodiče (klemy) použít lisovací dutinky pro dva vodiče.

Vnější vstupy proudů a napětí připojit zdola (dle našich zvyklostí) a namontovat tak, aby povolené propojky u napěťových i proudových svorkovnic byly v dolní poloze rozpojené, respektive vykrácené. Proudové obvody vybavit možností vykrácení vstupu. Dále je třeba u připojení proudových obvodů dbát na možnost měření proudů klešťovým ampérmetrem (tj. provést připojení vodiče do svorkovnice s dostatečným obloukem a dodržet příslušnou vzdálenost od dalších svorkovnic, rozvodných žlabů nebo jiných prvků výzbroje rozvaděče).

Proudové obvody ochran musí být vždy ukončeny uzlem na svorkovnici.

Proudové a napěťové obvody „nesmyčkovat“ přes jednotlivé přístroje, ale vždy přes svorkovnici.

Obecně používat relé na jmenovité napětí (ne relé s předřadnými odpory nebo relé univerzální pro široký rozsah napětí, a tedy s nízkou náběhovou hodnotou).

Používat pomocná relé s paticí pro montáž na „DIN lištu“, kde relé nesmí překrývat šroubová připojovací místa na patici. Relé musí být možnost zajistit v sepnutém stavu viditelným mechanismem přístupným zepředu. Relé musí dále signalizovat viditelně svůj stav (ZAP/VYP). Ochranná dioda vždy dle požadavků na ochranu spínacích prvků.

Povelová relé a převodová relé pro návaznost ochranných funkcí směrem ze silového zařízení vždy vybavit ochrannou diodou (min. 1000V/1A) připojenou paralelně k cívce. Požadujeme umístění diody přímo na relé nebo co nejblíže.

| Název položky |  | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Náběhová hodnota Ujm relé min. | % | 70 |
| Průřez Cu vodiče stínění min. | mm2 | 6 |
| Průřez Cu vodiče napájení od PTN VN/NN | mm2 | 2,5 |
| Provedení NN napájecího kabelu od PTN VN/NN | - | 2O (hnědá/sv.modrá) |
| Průřez Cu vodičů propojení mezi skříní a USR, rovněž pro propojení uvnitř skříně pro proudy 1A, napětí a napájení min. | mm2 | 1,3 |
| Průřez Cu vodičů pro propojení uvnitř skříně pro signalizaci, povely a pomocné funkce min. | mm2 | 1 |

Požadavky na vybavení USR pro dálkově přenášené informace:

Signalizace:

- Stav recloseru ZAP/VYP

- Stav přepínače místního ovládání

- Stav dveří od skříně otevřeny/zavřeny

- Vypnutí jističe ovládacího napětí

- Nepřipravenost k ovládání

- Manuální vypnutí – zablokování ovládání

Povely:

- ZAP/VYP recloseru

- Spínání temperace skříně

Měření:

- Sdružené napětí z napájecího měniče (pouze pokud není měřeno přímo řídící jednotkou z napájecích svorek)

- U1, U2, U3, I0, I1, I2, I3

Požadavky na záložní baterie:

- Bezúdržbové, v nehořlavém provedení, olověné ventilem řízené (VRLA)

- Technologie AGM, typ kontaktů M5 (M6) závit - Maticové připojení na kabelové oko

| Název položky |  | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Jmenovité napětí | V | 2 x 12 |
| Jmenovitá kapacita jedné baterie | Ah | 28 |
| Provozní teplota min. | °C | -20 až +50 |
| Životnost min. | let | 10 |
| Rozměry (délka x šířka x výška) max. | mm | 170 x 130 x 180 |

    - Konzola USR

| Název položky |  | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Svislé zatížení konzoly ve vzdálenosti 50 cm od sloupu min. | kg | 150 |
| Průměr otvorů pro upevnění USR a napájecího transformátoru | mm | 14 |
| Vzdálenost os otvorů pro upevnění USR | mm | 350 |
| Vzdálenost profilů s otvory pro upevnění USR v místě upevnění USR | mm | 710 |
| Rozteč os otvorů pro upevnění napájecích transformátorů | mm | 220 x 310 190 x 220 |
| Upevnění na JB od čepu sloupu | m | 2,0 – 2,9 |

Konzola jednostranně vyložená bokem podpěrného bodu, vyrobena z válcovaného U profilu a z formovaného ocelového plechu. Na sloup JB bude upevňována pomocí svorníků, které jsou součástí dodávky. Bude opatřena zemnící příložkou FeZn 30x4 rovnou (1 ks), upevněnou ke konzole šroubem M12, pro připojení další páskou FeZn 30x4 na hlavní ochranný vodič (pásku vedenou po povrchu sloupu).

Konzola bude dodávána včetně spojovacího materiálu se 4 šrouby M12x80 pro upevnění napájecího transformátoru ke konzole.

    - Konzola omezovačů přepětí USR

| Název položky |  | Požadavek odběratele |
| --- | --- | --- |
| Vzdálenost os omezovačů (±5) | mm | 800 |
| Výška zábrany k ochraně ptactva od spodního okraje konzoly | mm | 490 |
| Otvory v konzole a v příložkách propojovacích a zemnící, pro šrouby se závitem | mm | M12 |
| Upevnění na JB od čepu sloupu | m | 0,7 – 1,3 |

Konzola vyrobena z formovaného ocelového plechu. Na sloup JB bude upevňována pomocí svorníků, které jsou součástí dodávky. Bude opatřena zemnící příložkou FeZn 30/4 (1 ks) a hliníkovými propojovacími příložkami (6 ks) omezovačů přepětí dle níže uvedeného. Každý z nosníků konzoly bude opatřen 2 ks zábran k ochraně ptactva (stříškami z pasoviny).

Zemnící příložka FeZn 30/4 bude v délce umožňující přímé připojení konzoly svorkou PAS/PAS na hlavní ochranný vodič (pásku FeZn) vedený po povrchu sloupu z boku vedení. Ke konzole se upevňuje šroubem M12 na jeden z nosníků, v prostoru mezi těmito nosníky. Spojovací materiál je součástí dodávky příložky.

Propojovací příložky Al, svisle namontované na svorníkách omezovačů přepětí, propojují napájecí vodiče 110/22 AlFe (přípojnice PPN) s jednoduchými izolovanými vodiči VN (JIV) 120 mm2 propojujícími omezovače s USR a napájecím transformátorem. Spojovací materiál je součástí dodávky příložek.

    - Parametry ostatní

Kontakty a proudovodné dráhy včetně připojovacích pásků, pocínovaná, poniklovaná, postříbřená nebo jinak vhodně povrchově upravená elektrovodná měď nebo obdobná slitina mědi.

Ochranné trubky plastové, odolné UV záření, s příslušenstvím.

Zařízení DOS včetně skříně a USR bude přizpůsobeno k upevnění na betonový sloup JB se vzdálenostmi konstrukčních prvků dle přílohy č. 9.1.

| Název položky |  | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Průměr hlavy sloupu JB ( 5) | mm | 220-225 |
| Průměr sloupu JB 1 m nad terénem max. | mm | 350 |
| Povrchová úprava konstrukčních částí žárovým zinkováním min. | μm | dle Tab.3, ČSN EN ISO 1461 |
| Povrchová úprava spojovacích prvků povrchově upravená měď nebo galvanické zinkování min. | μm | 12 |

  - Parametry poptávané řídící a monitorovací jednotky (IED)

Dle potřeby musí být možno IED modulárně rozšířit o další vstupně výstupní jednotky a komunikační rozhraní.

    - HW konfigurace

IED musí být v době poptávky vyrobeno, plně funkční, technicky zdokumentováno a připraveno k testování s dispečerským systémem zadavatele. Musí být garantováno, že zařízení se nenachází na konci výrobního cyklu.

Provedení IED musí být kompletně bez rotujících částí, tj. například bez aktivních chladících prvků (ventilátorů) nebo točivých harddisků.

Všechny vstupní a výstupní obvody musí být galvanicky odděleny, aby nedocházelo k poškození vnitřních obvodů IED vlivem zatažení přepětí přes binární nebo analogové vstupy.

Minimální požadovaný rozsah provozních teplot pro IED je -20 až +55°C.

Provozní relativní vlhkost (nekondenzující) okolního prostředí pro IED až 95 %.

Požadovaný minimální stupeň krytí je IP20.

Všechny komponenty musí být přehledně a trvale označené a musí obsahovat minimálně následující údaje: Typ zařízení, jmenovité hodnoty, sériové číslo, verze hardwaru. Značení musí být provedené alfanumericky ve formátu prostého textu. Také všechny sady svorkovnic, zástrček, desek, slotů atd. musí být přehledně označeny. Všechny štítky musí být čitelné a spolehlivě přichycené po celou dobu životnosti zařízení.

Napájení IED musí být vždy napřímo požadovaným napětím. Vřazování přídavných DC-DC měničů je nepřípustné.

    - Vstupy signalizační

Galvanické oddělení vstupů s minimální elektrickou pevností 2,5 kV.

Pomocná signalizace zapnutých vstupů např. pomocí LED.

Zpracování vstupní signalizace napětím 24 V DC.

Výkonová spotřeba nesmí být vyšší než 1 W/vstup nepřetržitě.

Vzorkování binárních vstupů s periodou max. 5 ms.

Musí být možnost zpracování dvoubitové informace (VYP/ZAP), včetně vyhodnocení nestandardních stavů jako 11 nebo 00.

U dvoubitové signalizace možnost volitelného časového nastavení doby potlačení mezipolohy (stav 00) do komunikace při přechodu z 01 na 10 a naopak.

Všechny signalizace a měření musí být opatřeny časovou značkou vzniku události. Čas musí být přiřazen hned ve vstupním modulu do něhož je informace připojena.

Uživatelsky nastavitelná časová konstanta pro filtrování zákmitů.

Uživatelsky nastavení času zpoždění dalšího zpracování signalizací.

Uživatelsky nastavení času zpoždění náběhu/odpadu signalizačního vstupu.

    - Vstupy měřící

Měření napětí i proudů (možnost následného dopočítání na požadované měřící hodnoty, P, Q, U12 případně další veličiny např. účiník).

Přetížitelnost měřících vstupů v souvislosti s provozem v místě nasazení.

Uživatelské nastavení integrálních delta kritérií samostatné pro každý měřicí vstup.

    - Výstupy povelové

Galvanicky oddělené reléové výstupy pro dálkové ovládání.

Pomocná signalizace zapnutých výstupů na kartě např. pomocí LED.

Nastavitelný čas sepnutí výstupního relé.

Vypínací schopnosti výstupního relé minimálně 3 A při 24 V DC.

    - Komunikace

Modem musí podporovat všechny aktuálně dostupné technologie mobilních operátorů v ČR (GPRS, EDGE, 3,5G, HSDPA, LTE) s automatickým vyhodnocením a přepnutím nejvhodnějšího typu komunikace.

Možnost volby mobilního operátora výměnou SIM karty.

Vzdálené přidělení adresy a bezpečnostní autentizace (RADIUS server E.ONu) pro zadanou APN.

Je nepřípustné přidávat do komunikační cesty mezi centrální servery a IED další zařízení umožňující spojení či komunikaci mezi těmito body.

Servisní kanál pro dálkovou uživatelskou parametrizaci.

Možnost výběru typu a zisku povětrnostně odolné externí GSM antény (všesměrová, směrová).

IED musí být časově synchronizováno. Primárním zdrojem času pro všechny komponenty je NTP server zadavatele nebo nadřazený systém prostřednictvím protokolu IEC60870-5-104. Zařízení musí umožňovat obě varianty.

IED musí podporovat protokol pro průběžný sběr dat pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování. Například protokol SNMP.

| SW a HW požadavky na porty a komunikační protokoly IED |  | IED recloser |
| --- | --- | --- |
| Porty | Modem | x |
| Komunikační protokoly | IEC60870-5-104 (master a slave současně) | y |
|  | IEC60870-5-104 (slave) | y |
| Poznámky: x – požadováno vždy y – požadován výběr pouze jedné možnosti dle potřeby |  |  |

    - Parametrizační SW a dálková parametrizace

Pokud IED nemůže být parametrizováno volně dostupnými prohlížeči (například webové rozhraní) a je nutné použít zvláštní parametrizační SW, musí být tato skutečnost uvedena 
v nabídce. Cena musí obsahovat jak multilicenci na daný SW, tak i cenu za zaškolení.

Po ukončení jednotlivých dodávek předá účastník zadavateli parametrizační soubor od zprovozněného IED (viz. kapitola 5).

Možnost nastavení komunikačních adres, mazání a přidávání nových datových bodů do komunikací. Celkový počet zpracovávaných datových bodů musí být minimálně 200. Za datový bod se považuje adresovaný signálový nebo analogový vstup nebo výstup. Ovládaný prvek se signalizační adresou se považuje za dva datové body.

Možnost stažení aktuální konfigurace z IED.

Možnost přehrání IED novou předem připravenou konfigurací.

Možnost porovnání konfigurace mezi externím zařízením a nastavením nahraném uvnitř IED.

Možnost přehrání firmwaru IED.

Pro celou produktovou řadu IED bude jeden parametrizační software, který obsahuje vlastní software a případný software třetí strany.

Parametrizační software bude běžet na stanicích správců zařízení s operačním systémem Windows 10, Windows server 2019 nebo vyšší.

Parametrizační software bude použitelný ve virtuálním prostředí (VMware).

    - Ochranné funkce

| Ochranná funkce | ANSII kód | IED recloser |
| --- | --- | --- |
| Podpěťová ochrana | 27 | x |
| Nadproudová ochrana časově nezávislá/závislá | 50/51 | x |
| Zemní nadproudová ochrana časově nezávislá/závislá | 50N/51N | x |
| Zemní citlivá nadproudová ochrana časově nezávislá/závislá | 50Ns/51Ns | x |
| Přepěťová ochrana | 59 | x |
| Směrová nadproudová ochrana | 67 | x |
| Zemní směrová nadproudová ochrana | 67N* | x |
| Citlivá zemní směrová nadproudová ochrana (Wattmetric) | 67Ns* | x |
| Automatické opětovné zapnutí (OZ) | 79 | x |
| Funkce sepnutí do poruchy | SOTF | x |
| Nadfrekvenční,podfrekvenční ochrana | 81 | x |
| Lokátor vzdálenost poruchy (Fault locator) min. 3 sekce vedení | FL | x |
| Poruchový zapisovač (Fault recording) |  | x |
| Volně programovatelná logika | CFC | x |
| Kontrola proudových i napěťových obvodů |  | x |
| Porucha v síti – možnost nastavení: pouze indikace bez vypnutí (IND) / vypnutí (VYP) |  | VYP |
| Poznámky: *) Funkce 67N a 67Ns musí být aktivní současně a nezávisle na sobě. x - povinná funkce. |  |  |

IED bude mít směrovou detekci zkratového proudu a proudu zemního spojení a to SOUČASNĚ jak v sítích kompenzovaných tlumivkou tak i sítích uzemněných přes odpor. Tato funkce směrové detekce poruchových proudů automaticky rozpozná jaká síť je momentálně provozovaná a tomu automaticky přizpůsobí nastavení parametrů pro vyhodnocení poruchových proudů. Požadováno je užití wattmetrického principu zjišťování směru zemní poruchy. Pro určení směru fázového zkratu bude vypočítán úhel mezi poruchovým proudem a korespondujícím sdruženým napětím nepostižených fází. Informace o velikosti a směru poruchového proudu budou poslány do nadřazeného systému (na dispečink).

Minimálně 2 volitelné sady parametrů, možnost nastavení sad parametrů dálkově přes komunikaci.

Možnost dálkové parametrizace IED a vyčítání poruch.

Možnost dálkového vyresetování indikované poruchy i možnost nastavení časového intervalu automatického resetování.

Čas působení výstupních kontaktů max. 50 ms.

Oddělený vstup pro zemní proud s možností nastavení rozdílného převodu pro samostatné měření zemního proudu Io.

Dvě nastavitelné oddělené časově nezávislé stupně fázové nadproudové ochrany s možností u jedné z nich nastavit časově závislou nadproudovou charakteristiku jak pro směrovou tak i nesměrovou ochranu.

Dvě nastavitelné oddělené časově nezávislé stupně zemní nadproudové ochrany s možností u jedné z nich nastavit časově závislou nadproudovou charakteristiku jak pro směrovou tak i nesměrovou ochranu.

Nastavitelné schéma zpětného blokování a záložní ochranu napájecího vedení.

Volitelná sin nebo cos směrová charakteristika pro zemní poruchy v izolovaných sítích.

Volitelná stabilizace při detekci zapínacího rázu.

IED bude mít poruchový lokátor, který musí umožnit zadat alespoň tři úseky s rozdílnou induktivní reaktancí. Poruchový lokátor bude vyhodnocovat R a X poruchové smyčky. Bude volena smyčka s nejmenší impedancí (největší vypínané proudy). Tento lokátor nebude spouštěn od wattmetrické ochrany.

Funkce opětovného zapnutí (OZ)

- Nastavitelné časy: blokování při např. manuálním sepnutí vypínače nebo při sepnutí do poruchy (lock-out time), nebo pokud během provádění OZ dojde k vypnutí následné poruchy, pak je cyklus OZ zablokován a dál neprobíhá (block time), čas působení (operative time) a beznapěťová pauza (dead time).

- Třífázový OZ.

- Vyhodnocení stavu pomocných kontaktů vypínače.

- OZ bude blokován při manuálním zapínacím povelu nebo při aktivní funkci sepnutí do poruchy.

- Možnost použití minimálně 3 cyklů OZ s rozdílnými časy.

- Kontrola připravenosti vypínače před začátkem OZ, poté vykonání cyklu OZ bez dalšího zjišťování připravenosti vypínače.

- Možnost volby které ochrany budou spouštět OZ, u ochran které spouští OZ možnost volby spouštění OZ s popudem zvoleného nadproudového stupně nebo po uplynutí času nastaveného pro nadproudový stupeň spouštějící OZ.

    - Přenášené signály

Seznam přenášených signálů je v Příloze č. 9.6.

    - Kybernetická bezpečnost

Požadavky pro IED na kybernetickou bezpečnost jsou uvedeny v dokumentu v Příloze č. 9.8.

    - FAT test

Při splnění všech požadavků daných v této technické specifikaci zadavatel vyžaduje provedení FAT testu za účasti odpovědných pracovníků zadavatele. Tento test musí být proveden na území České republiky před zahájením dodávek.

Zadavatel předem dodavateli IED poskytne:

- Požadovanou HW konfiguraci IED.

- Seznam požadovaných přenášených signálů a jejich adresace v protokolu IEC60870-5-104 (Datový model).

- Parametry nastavení pro ochranné funkce.

Dodavatel IED musí dodat IED nakonfigurované dle podkladů uvedených výše. K dodávce musí poskytnout tzv. checklist přenášených signálů (datový model), dle kterého byla provedena konfigurace IED. Podoba tohoto checklistu bude dle zavedené praxe příslušného dodavatele IED. Musí zde být uveden požadovaný seznam přenášených signálů, seznam a nastavení ochranných funkcí a adresace přenášených signálů do nadřazeného systému. Tento checklist bude podkladem pro testování přenosu všech signálů do nadřazeného systému (zkoušky bod-bod) při FAT testu i při testování na stavbě. Úspěšné provedení FAT testu je nutnou podmínkou pro sériové dodávky.

    - Konfigurace IED

Pro konfiguraci IED zadavatel požaduje dodávku:

- IED včetně napájecího zdroje z napětí 100 V AC / 24 V DC pro napájení IED včetně inteligentního dobíjení zálohovacích akumulátorů.

- ovládacího a signalizačního panelu.

Budou splněny obecné požadavky na IED uvedené v bodě č. 3.4 této specifikace. Minimální počet požadovaných binárních vstupů a výstupů včetně měření jsou uvedeny v následující tabulce.

| IED uspořádání modulární |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binární vstupy | Binární výstupy | Měřicí vstupy napětí (z kapacitního snímače o kapacitě 20–25 pF) |  |  | Měřicí vstupy proudu (z PTP) |  |  |
| Počet min. | Počet min. | Počet | Jmenovitý rozsah [V] | Přetížení min. [V] | Počet | Jmenovitý rozsah [A] | Přetížení*** min. [A] |
| 8 | 3 | 3* | 3,25 / √3 min. ±0,5 % | 3,9 trvale | 4** | 1 min. ±0,5 % | 5 trvale 100 po 1 s |
| * IED musí být rozšiřitelné na 6 měřicích vstupů z kapacitních snímačů. Musí měřit přívodní napájecí napětí 100 V AC z VN měniče. Při použití externího zdroje musí disponovat samostatným napěťovým vstupem 120 V AC. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Požadováno včetně měření proudu Io. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** U měřicího vstupu pro proud Io se připouští nižší proudová přetížitelnost minimálně 2 A trvale. |  |  |  |  |  |  |  |
| Napájecí napětí 24 V DC. |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. dovolená velikost IED 250 mm x 200 mm x 150 mm (šířka x výška x hloubka). |  |  |  |  |  |  |  |

IED bude mít integrované ochranné funkce dle bodu č. 3.4.7.

Měření napětí z kapacitního snímače bude možno kalibrovat.

Zdroj napětí pro napájení recloseru je z VN měniče 22/0,1 kV AC, 150VA. IED bude umožňovat měření tohoto napájecího napětí (100 V AC) s přenosem na nadřazený systém.

IED zajistí spínání temperování o výkonu 60 W pro ovládací skříň na základě uživatelsky nastaveného rozsahu teplot. Teplotní čidlo bude součástí nabídky.

Napájecí zdroj

- Bude na vstupu opatřen přepěťovou ochranou.

- Bude vybaven LED diodou pro vizuální kontrolu stavu přívodního napětí.

- Bude zajišťovat nabíjení záložních akumulátorů v závislosti na teplotě v rozváděči, bude mít ochranu proti přebití, nebo úplnému vybití akumulátorů.

- Kapacita akumulátorů (2x12 V, 28 Ah, typ VRLA), bude periodicky testována, v případě poklesu pod volitelně nastavenou mez bude hlášena na nadřazený systém.

- Je požadována funkce automatického a bezpečného odpojení akumulátoru od zátěže při dosažení nebezpečné hladiny jeho vybití.

- Bude umožněno uzemnění záporného pólu napětí 24 V DC.

- Dobíjecí proud akumulátoru bude minimálně 1 A.

- Ze zdroje bude možno signalizovat minimálně tyto signály:

  - Ztráta napájecího napětí 100 V AC

  - Podpětí baterie

  - Neúspěšný test baterie

V případě, že nebude zdroj součástí IED, budou tyto signály přenášeny prostřednictvím binárních vstupů IED. Při tomto řešení bude navýšen počet binárních vstupů IED uvedený v tabulce tohoto článku.

Součástí dodávky IED bude manipulační a signalizační panel. Jeho funkce musí být volně konfigurovatelná a musí umožnit ovládání a zobrazení minimálně následujících stavů.

- Změnu režimu ovládání recloseru dálkově/místně.

- Signalizaci a ovládání stavu recloseru VYP/ZAP.

- Signalizaci ztráty napájecího napětí.

- Signalizaci nízké kapacity akumulátoru.

- Signalizaci zemního spojení.

- Signalizaci zajištění vypnutého stavu (vysunutí háku).

Panel bude možno instalovat tak, aby byl při otevření rozváděče přístupný bez nutnosti demontáže vnitřní mezistěny, která kryje ostatní elektroniku (viz. orientační umístění otvoru v Příloze č. 9.2). Prostor pro zobrazení informací ze signalizačního panelu je 130x120 mm (šířka x výška).

  - Značení

Značení bude provedeno štítkem na konstrukci USR a musí obsahovat minimálně:

- jméno nebo obchodní značku výrobce.

- typové označení výrobku.

- jmenovité napětí Ur.

- jmenovité napětí Ua pro napájení ovládání.

- jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up.

- jmenovitý kmitočet fr.

- jmenovitý proud Ir.

- vypínací proud převážně činné zátěže I1.

- jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik.

- údaj podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby.

Značení na konstrukci ovládací skříně musí obsahovat minimálně:

- jméno nebo obchodní značku výrobce.

- typové označení výrobku.

- údaj, podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby.

- jednoznačnou identifikaci sledu fází venkovního vedení VN připojeného na USR (L1, L2, L3), bude určeno a označeno nejpozději při montáži (samolepící štítky z boku skříně), pokud nebude provedeno Al tabulkami na sloupu, vždy ve směru vedení pod USR ze strany pod napájecím transformátorem (od rozvodny).

Místo pro připojení uzemnění musí být vybaveno značkou č. 5019 pro ochranné uzemnění podle IEC 417. Ruční pohon musí být opatřen nezáměnným značením zapnuté i vypnuté polohy.

Provedení popisů musí být provedeno trvanlivě a zaručovat stálost a čitelnost označení po celou dobu zaručené životnosti nabízeného zařízení.

- Schválení a zkoušky

Odběratel si vyhrazuje právo na ověření vybraných hodnot v laboratoři výrobce nebo provedení zkoušek v akreditované zkušebně nebo jím pověřenými osobami při dodržení technických podmínek. V případě, že zařízení nebude mít odpovídající parametry, budou náklady na zajištění zkoušek hrazeny účastníkem. Všechny zkušební protokoly musí být archivovány výrobcem po dobu nejméně deseti let.

  - Prohlášení o shodě

Není požadováno.

  - Zkoušky typové

Účastník předloží nejpozději před podpisem smlouvy kopie zkušebních protokolů dle čl. 6, ČSN IEC 62271-111, včetně čl. 6, ČSN EN 62271-1.

  - Zkoušky výběrové

Nejsou požadovány.

  - Zkoušky kusové

Jsou požadovány na každém vyrobeném zařízení dle čl. 7, ČSN IEC 62271-111, včetně čl. 7, ČSN EN 62271-1.

  - Zkoušky přejímací

Odběratel si vyhrazuje právo účastnit se přejímacích zkoušek na ověření vybraných hodnot. Účastník zašle s dostatečným předstihem informaci o plánovaných zkouškách první dodávky. Parametry řídící a monitorovací jednotky (IED) budou ověřeny (dle přílohy č. 3 smlouvy předvést, doložit, vizuálně ověřit) při funkčních testech na plně integrovaném prostředí (FAT).

- Dokumentace

Všechny podklady, dokumenty a popisy musí být v českém nebo slovenském jazyce (s výjimkou technických výrazů, případně s českým či slovenským překladem. Co se týká překladu protokolů o zkouškách provedených v zahraniční zkušebně postačuje překlad pouze textové části protokolu.

Dokumentace o IED

Dodavatel musí nejpozději před podpisem smlouvy a dále s každou dodávkou poskytnout zadavateli dokumentaci o IED. Dokumentace zařízení bude předána v elektronické i listinné podobě  v počtu 4 ks a minimálně v následující struktuře.

- Dokumentace skutečného provedení systému včetně datového modelu

- Konfigurace IED (pouze elektronicky)

- Obecný popis systému (viz. Příloha č. 9.7)

- Bezpečnostní příručka (viz. Příloha č. 9.9).

- Správcovská dokumentace

- Všechny potřebné systémové i aplikační licence

Všechna dokumentace musí být dodána aktualizovaná na dodávanou verzi HW.

Všechny HW, SW a firmware úpravy musí být zdokumentovány

- verzí vydání.

- datumem vydání.

- prohlášením o konci objednávek.

- prohlášením o konci podpory.

Dokumentace musí být plně srozumitelná.

  - Provozní předpis

Účastník předloží zadavateli nejpozději před podpisem smlouvy a dále s každou dodávkou návod pro provozování, údržbu a revize nabízeného zařízení k dosažení životnosti zařízení požadované zadavatelem. Požadavek zadavatele na USR je provádění údržbových prací pouze bez nutnosti uvedení navazujícího vedení do beznapěťového stavu po celou dobu životnosti zařízení v periodě nejdříve 1x za 8 let (netýká se kontroly a čištění izolátorů včetně vnějšího povrchu nádoby apod.).

  - Výkresy sestavy

Účastník předloží zadavateli v nabídce technickou dokumentaci obsahující výkresy s vyznačením rozměrů součástí, v případě potřeby i jejich toleranci, které jsou nabízeny jako součást dodávky včetně jejich upevnění.

  - Montážní předpis

Účastník předloží zadavateli nejpozději před podpisem smlouvy a dále s každou jednotlivou dodávkou návod pro montáž a seřízení nabízeného zařízení včetně doporučeného montážního vybavení.

  - Katalogové listy nebo prospekty

Účastník přiloží k nabídce katalog nebo katalogový list (data sheet), obsahující základní elektrické, mechanické a konstrukční parametry vlastností nabízeného zařízení.

  - Další technická dokumentace

Účastník se zavazuje dodat na žádost kupujícího podklady (texty, výkresy apod.) pro vypracování Technických norem společnosti ECD (TNS).

  - Školení

Zadavatel požaduje zajistit společně s dodávkou a testováním zařízení i školení pro správce systému. Je požadováno, aby veškerá školení a školicí materiály byly v českém jazyce.

Školení musí zajistit pracovníkům zadavatele komplexní zvládnutí problematiky konfigurace, instalace, provozu a údržby zařízení. Školení proběhne formou praktických ukázek na komponentech nabízeného zařízení. Délku školení může zadavatel prodloužit tak, aby jeho rozsah pokryl zvládnutí potřebných dovedností dle požadovaných funkcionalit. Účastníci školení obdrží nejpozději 3 dny před školením školící materiály.

- Balení a doprava

Popis výrobku na balení musí být, podle ustanovení o Informační povinnosti ze Zákona č.  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v češtině.

Prodávající stanoví podmínky pro dopravu (včetně balení) tak, aby nedošlo k poškození dodávaného zařízení vlivem jeho nakládání, přepravy a skládání.

- Záruční doba

Minimálně 36 měsíců na IED a 60 měísů na ostatní komponenty recloseru a na konzole, a to na výrobní závady  od okamžiku přechodu vlastnictví ke zboží na kupujícího.

- Životnost

Minimálně 45 roků na silovou část a 15 roků na zařízení dálkového ovládání při zachování požadovaných technických parametrů.

- Přílohy

  - Uspořádání konstrukce USR a zařízení DOS na betonovém sloupu JB

  - Orientační uspořádání jističů a tlačítek v ovládací skříni

  - Orientační uspořádání zařízení DOS v ovládací skříni USR

  - Rozměry a konstrukční uspořádání konzoly pro upevnění USR s napájecím transformátorem k betonovému sloupu JB

  - Rozměry konzoly omezovačů přepětí USR pro upevnění k betonovému sloupu JB

  - Příklady uvedení aktuálního sledu fází venkovního vedení VN

Na ovládací skříni – samolepící štítek

Na sloupu – Al tabulky s textem raženým nebo vytlačovaným (viz. příklady jiného označení)

  - Seznam přenášených signálů

  - Obecný popis systému

  - Bezpečnostní požadavky na IED

  - Bezpečnostní příručka