Příloha 2

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

- Popis předmětu

Izolátory podpěrné a závěsné se používají ve venkovních vedeních VN pro izolované upevnění jednoduchých holých nebo izolovaných vodičů do průřezu lana 120 mm2 k nosným konstrukcím podpěrných bodů a na ostatní vhodná místa ve venkovním vedení do 45 kV za podmínek daných normou PNE 33 3301 v platném znění.

- Všeobecné požadavky

  - Normy a předpisy

Izolátory musí splňovat požadavky následujících norem v platném znění.

| ČSN EN 61109 | Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria |
| --- | --- |
| PNE 33 3301 | Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně |
| ČSN 33 3201 | Elektrické instalace nad 1 kV |

Dále je třeba dodržet všechny související normy, ustanovení, předpisy, nařízení a zákony platné v ČR, i když nejsou výslovně požadovány v této specifikaci, pokud není v tomto technickém listu (TL) stanoveno jinak.

  - Ostatní požadavky

Dodavatel odpovídá za výrobek i polotovary.

- Upřesňující požadavky

  - Parametry sítě

| Jmenovité napětí sítě Un | 3 ~ 12,7/22 kV |
| --- | --- |
| Nejvyšší napětí sítě | 25 kV |
| Jmenovitá frekvence soustavy | 50 Hz |
| Druh distribuční sítě | IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě připojena Petersenova tlumivka nebo odporník) |

  - Charakteristika pracovního prostředí

| Prostředí | venkovní dle PNE 33 0000-2 |
| --- | --- |
| Rozsah teplot okolí | - 33 až + 40 °C, dle PNE 33 0000-2, tabulka 1 |
| Nejvyšší nadmořská výška | do 1000 m, dle PNE 33 0000-2 |
| Stupeň znečištění ovzduší | III, dle ČSN 33 0405 (AF 3 dle PNE 33 0000-2) |
| Nejvyšší námrazová oblast | N 18, dle PNE 33 3301 (kritická AU 4 dle PNE 33 0000-2) |

  - Parametry izolátorů

    - Izolátory plastové – závěsné oko – vidlice s čepem a oko - oko, jádro dříku tyč

Izolátor typu 1 s nasazeným ocelovým čepem a závlačkou ve vidlici. Izolátory typů 1 a 2 s vnějším pláštěm překrývajícím nalisované ocelové armatury na koncích dříků.

Požadované hodnoty parametů jsou minimální, u hodnot s předepsaným rozsahem odchylky je nutno dodržet toleranci.

| Název položky |  | Požadavek kupujícího |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ 1 | Typ 2 |
| Typové provedení izolátoru |  | jádro dříku tyčové oko – vidlice s čepem | jádro dříku tyčové oko – oko přímé oválné |
| Dřík ze skleněného vlákna typu |  | ECR | ECR |
| Plášť ze silikonové pryže typu |  | HTV | HTV |
| Rozteč os otvorů na koncích izolátoru (± 5) | mm | 450 | 310 |
| Povrchová izolační dráha | mm | 625 | 600 |
| Impulsní přeskokové napětí | kV | 230 | 170 |
| Krátkodobé přeskokové stříd. napětí za deště | kV | 110 | 65 |
| Specifické mechanické zatížení v tahu (SML) | kN | 70 | 70 |
| Mechanická odolnost v krutu | Nm | 50 | 50 |
| Armatura na straně vodiče oko (typ 4 rovněž na straně konzoly) - průměr otvoru oka (± 0,5) | mm | 17 | - |
| - rozměr otvoru oka (± 0,5) | mm | - | 17 x 32 |
| - tloušťka stěny oka max. | mm | 16 | 16 |
| Armatura na str. konzoly vidlice s čepem - průměr otvoru vidlice (± 0,5) | mm | 17 | - |
| - průměr čepu (+0,3/-0,5) | mm | 16 | - |
| - vnitřní šířka vidlice | mm | 17 | - |

Typ 1	Typ 2

  - Značení

Značení tělese izolátoru musí být provedeno trvanlivě a musí obsahovat minimálně:

- jméno nebo obchodní značku výrobce

- typové označení výrobku

- údaj podle kterého lze stanovit měsíc a rok výroby

Provedení popisu musí být provedeno trvanlivě a zaručovat stálost a čitelnost označení po celou dobu zaručené životnosti izolátoru.

- Schválení a zkoušky

Kupující si vyhrazuje právo na ověření hodnot požadovaných v této technické specifikaci v laboratoři výrobce nebo provedení níže uvedených zkoušek v akreditované zkušebně nebo jím pověřenými osobami při dodržení technických podmínek stanovených kupujícím. V případě, že zařízení nebude mít odpovídající parametry, budou náklady na zajištění zkoušek hrazeny prodávajícím.

  - Prohlášení o shodě nebo vlastnostech výrobku

Je požadováno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 265/2017 Sb., kterým se mění předchozí zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nebo je požadováno Prohlášení o vlastnostech výrobku dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, jsou-li tato prohlášení pro daný typ zboží, jehož dodávka je předmětem této smlouvy, dle všeobecně závazných předpisů vyžadována.

  - Zkoušky typové

Prodávající přiloží před podpisem smlouvy kopie zkušebních protokolů zkoušek provedených dle ČSN EN 61109 pro izolátory závěsné kompozitní.

  - Zkoušky výběrové

Jsou požadovány dle náhodného výběru izolátorů v rozsahu stanoveném kupujícím dle typů izolátorů a předmětných norem.

  - Zkoušky kusové

Jsou požadovány na každém vyrobeném izolátoru v rozsahu dle typů izolátorů a předmětných norem.

  - Zkoušky přejímací

Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit se přejímacích zkoušek. Výrobce (prodávající) zašle s dostatečným předstihem informaci o plánovaných zkouškách první dodávky.